云南电网有限责任公司2026年第2批电力物资类整合框架采购
(公开招标)招标公告（17标）
疑问函
[bookmark: _Toc26107]1、技术规范书（通用部分）第5.1.3　导体屏蔽  导体屏蔽标称厚度为0.8mm，平均厚度应不小于标称厚度，最小厚度应不小于0.7mm。
问：根据GB/T 12706.3标准中并未规定导体屏蔽标称厚度以及最小厚度，建议取消该条款按照国家标准执行？请贵方澄清。

[bookmark: _GoBack]2、技术规范书（通用部分）第5.1.4　绝缘 绝缘标称厚度为10.5mm，绝缘厚度平均值应不小于标称值，任一点最小测量厚度应不小于标称值的95%。任一断面的偏心率[(最大测量厚度－最小测量厚度)/最大测量厚度]应不大于8%。
问：根据GB/T 12706.3标准规定，最小测量值不应低于规定标称值的90%再减0.1mm，偏心度不大于15%，且标准中并未规定绝缘平均厚度不应低于标称厚度，请确认是否按国家标准执行？请贵方澄清。

[bookmark: _Toc30826]3、技术规范书（通用部分）第5.1.6　金属屏蔽  铜带间绕包平均搭盖率不小于20％（标称值）。
问：根据GB/T 12706.3标准规定，重叠绕包铜带间标称搭盖率为铜带宽度的１５％，最小搭盖率不应小于５％，请确认是否按国家标准执行？请贵方澄清。

[bookmark: _Toc6122]4、技术规范书（通用部分）第5.1.7　内衬层及填充  隔离套采用挤包型，其标称厚度应满足GB/T 12706.3要求，平均厚度应不小于标称值，任一点最小厚度应不小于标称值的85%。
问：根据GB/T 12706.3标准规定，非金属护套厚度最小测量值不应小于规定标称值的８０％再减0.2ｍｍ，且无平均厚度要求，请确认是否按国家标准执行？请贵方澄清。

[bookmark: _Toc14062]5、技术规范书（通用部分）第5.1.9　外护套
[image: ]
外护套厚度平均值应不小于标称值，任一点最小厚度应不小于标称值的90%。
问：（1）此护套厚度与GB/T 12706.3标准假定直径计算的厚度不符，是否按国家标准执行？请贵方澄清。
（2）根据GB/T 12706.3标准，非金属护套厚度最小测量值不应小于规定标称值的８０％再减0.2ｍｍ，且无平均厚度要求，请确认是否按国家标准执行？请贵方澄清。

6、技术规范书第5.1.9　外护套
外护套需增加防蚁护层时，采用双层护套结构，双层护套结构应不可分离，其中内层护套应采用高密度聚乙烯（HDPE）护套料，外层护套采用防蚁护套料。此时要求：
1） 内层高密度聚乙烯宜选用红色添加剂，以示和外层防蚁护套区别。
问：物资清单中有防蚁电缆，我司外护套采用防蚁聚乙烯护套料为一层护套，如需要双层护套，请贵方明确双层的具体厚度，请贵方澄清。

7、技术规范书第5.1.10　电缆不圆度
电缆不圆度应不大于10%。
问：依据GB/T12706.3-2020标准规定，不考核不圆度要求，请确认是否不考虑技术文件要求，按国标执行？请贵方澄清。

[bookmark: _Toc3032]8、技术规范书第5.5.2 标志要求
长度标志的距离为1米1个，整盘电缆的长度合计不允许有负偏差。
问：依据GB/T12706.3-2020标准规定，根据双方协议长度交货，长度计量误差不应超过士0.5%。，请确认是否按国家标准执行？请贵方澄清。

[bookmark: _Toc21153][bookmark: _Toc494546991]9、技术规范书第10.2 包装
三芯电缆应用铁木结构电缆盘。单芯电缆电缆盘应为型钢焊接结构，外护板用薄钢板制作并易于拆除。电缆盘应平稳放置及固定在托盘上，外护板与电缆盘的固定不得采用焊接。
电缆盘采用共享交货盘时其技术性能应满足T/GSEE 16相关要求。
问：（1）我司电缆交货盘为铁木结构电缆盘，单芯电缆是否也按铁木结构电缆盘执行？请贵方澄清。
（2）我司电缆盘符合JB/T8137.4标准要求，请确认是否按国家标准执行？请贵方澄清。

10、物资清单中型号为FY-YJY23-26/35 3×185，FY-YJY23-26/35 3×300，FY-YJY63-26/35 1×500
问：根据技术规范书中防蚁要求达到1级，根据GB/T34016-2017标准，建议型号改为FY1-YJY23、FY1-YJY63。
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