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本技术规范书对应的专用部分目录
	序号
	名称
	品类优化清单对应型号

	1
	低压开关柜技术规范书（专用部分）
	 低压开关柜，0.4kV，GCK3，400~630kVA配变进线柜
低压开关柜，0.4kV，GCK3，400~630kVA配变联络柜
低压开关柜，0.4kV，GCK3，400~630kVA配变馈线柜
低压开关柜，0.4kV，GCK3，400kVA动态电容柜
低压开关柜，0.4kV，GCK3，630kVA动态电容柜
低压开关柜，0.4kV，GCK3，800kVA配变进线柜
低压开关柜，0.4kV，GCK3，800kVA配变联络柜
低压开关柜，0.4kV，GCK3，1250kVA配变进线柜
低压开关柜，0.4kV，GCK3，1250kVA配变联络柜
低压开关柜，0.4kV，GCK3，800~1250kVA配变馈线柜
低压开关柜，0.4kV，GCK3，800kVA动态电容柜
低压开关柜，0.4kV，GCK3，1250kVA动态电容柜
低压开关柜，0.4kV，GCK3，1600kVA配变进线柜
低压开关柜，0.4kV，GCK3，1600kVA配变联络柜
低压开关柜，0.4kV，GCK3，1600kVA配变馈线柜
低压开关柜，0.4kV，GCK3，1600kVA动态电容柜

	2
	低压开关柜技术规范书（专用部分）
	低压开关柜，0.4kV，GGD，400~630kVA配变进线柜
低压开关柜，0.4kV，GGD，400~630kVA配变联络柜
低压开关柜，0.4kV，GGD，400~630kVA配变馈线柜
低压开关柜，0.4kV，GGD，400kVA动态电容柜
低压开关柜，0.4kV，GGD，630kVA动态电容柜
低压开关柜，0.4kV，GGD，800kVA配变进线柜
低压开关柜，0.4kV，GGD，800kVA配变联络柜
低压开关柜，0.4kV，GGD，1250kVA配变进线柜
低压开关柜，0.4kV，GGD，1250kVA配变联络柜
低压开关柜，0.4kV，GGD，800~1250kVA配变馈线柜
低压开关柜，0.4kV，GGD，800kVA动态电容柜
低压开关柜，0.4kV，GGD，1250kVA动态电容柜
低压开关柜，0.4kV，GGD，1600kVA配变进线柜
低压开关柜，0.4kV，GGD，1600kVA配变联络柜
低压开关柜，0.4kV，GGD，1600kVA配变馈线柜
低压开关柜，0.4kV，GGD，1600kVA动态电容柜
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[bookmark: _Toc29258]1.1 工程概况
本技术规范书采购的设备适用的工程概况如下：
表1.1工程概况一览表（项目单位填写）
	序号
	名称
	项目单位填写

	1
	工程名称
	

	2
	工程建设单位
	

	3
	工程地址
	

	4
	工程规模
	

	5
	运输条件
	

	6
	电气主接线
	

	7
	安装点短路电流
	

	8
	系统标称电压
	

	9
	系统最高电压
	

	10
	系统额定频率
	

	11
	系统中性点接地方式
	

	12
	安装地点
	


[bookmark: _Toc19044]1.2使用条件
本技术规范书采购的设备适用的外部条件如下：
表1.2设备外部条件一览表（项目单位填写）
	序号
	参数类型
	单位
	正常使用条件
	特殊使用条件
	项目需求值或表述
	投标人保证值
	备注（须说明本工程适用的是正常使用条件或是特殊使用条件）

	1
	环境温度

	1.1
	最高日温度
	℃
	+45
	
	
	
	

	1.2
	最低日温度
	℃
	-25
	
	
	
	

	1.3
	最大日温差
	℃
	35
	
	
	
	

	1.4
	年平均温度
	℃
	
	
	
	
	

	2
	海拔
	m
	≤2000
	
	
	
	

	3
	太阳辐射强度
	W/cm2
	0.1
	
	
	
	

	4
	污秽等级
	
	C
	
	
	
	

	5
	覆冰厚度
	mm
	
	
	
	
	

	6
	风速
	m/s
	
	
	
	
	

	7
	相对湿度
	
	
	
	
	
	

	7.1
	最大日相对湿度
	%
	≤95
	
	
	
	

	7.2
	最大月平均相对湿度
	%
	≤90
	
	
	
	

	8
	耐受地震能力（地震烈度8度/9度）
	g
	8度
	
	
	
	

	9
	系统标称电压
	kV
	
	
	
	
	

	10
	系统最高电压
	kV
	
	
	
	
	

	11
	系统额定频率
	Hz
	
	
	
	
	

	12
	系统中性点接地方式
	
	
	
	
	
	

	13
	安装点母线短路电流
	kA
	
	
	
	
	

	14
	直流控制电压
	V
	
	
	
	
	

	15
	设备运输条件
	
	
	
	
	
	

	16
	极限位置阻抗值及偏差
	
	
	
	
	
	

	17
	安装地点
	
	
	
	室内
	 
	


2、 [bookmark: _Toc18811]设备详细技术要求
[bookmark: _Toc27316]2.1 供货需求及供货范围
投标方提供低压开关柜的具体规格、数量见表2.1供货范围及设备技术规格一览表，投标方应如实填写“投标方保证”栏。
表2.1   供货范围及设备技术规格一览表（投标方填写）
	序号
	名称
	单位
	项目要求型式、规格
	项目要求数量
	投标方保证型式、规格
	投标方保证数量

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc283142590][bookmark: _Toc292025370][bookmark: _Toc283011668][bookmark: _Toc282433716][bookmark: _Toc19835]2.2 标准技术参数
投标人应认真逐项填写技术参数表中投标人响应值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动项目单位要求值。如有差异，请填写投标方技术偏差表。
注：需按照以下类型参数填写方式准确填写：
1、 针对标准值特性“单一”，项目单位和投标人均无需填写，投标人必须无条件满足，如有偏差须逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分； 
2、 针对标准值特性“可选”，项目单位可选定参数，投标人必须完全响应，如有偏差须逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；
3、 针对标准值特性“投标人响应”，有标准参数值要求，投标方需根据自身实际情况，提供限制要求范围内的响应值，同时须将此部分逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；
4、 针对标准值特性“投标人提供”，无标准参数值要求，投标方根据实际情况填写投标响应值；
5、 针对标准值特性“扩建”，项目单位根据原项目情况填写，投标方根据实际情况填写投标响应值；
6、 针对标准值特性“特殊”，用于项目单位提出的其他技术要求，投标方根据实际情况对应填写投标响应值。
7、 项目单位要求值的数据填入格式：1）标准参数值要求值仅为整数、带小数点数字（且不含根号、分号等）的，“项目单位要求值”输入的字符应为“数值型”；凡是带数字之外符号的，“项目单位要求值”输入的字符应为“文本型”；2）需要在“标准参数值”多个选项选择的，按照“标准参数值”同样格式进行选择，输入的字符应为“枚举型”；3）项目单位录入时应采用“中文半角”输入法。4）字符与字符之间无空格。
8、 投标人响应值的数据填入格式：1）标准参数值和项目单位要求值仅为整数、带小数点数字（且不含根号、分号等）的，“投标人响应值”输入的字符应为“数值型”；凡是带数字之外符号的，“投标人响应值”输入的字符应为“文本型”；2）需要在“标准参数值、项目单位要求值”多个选项选择的，按照“标准参数值、项目单位要求值”同样格式进行选择，输入的字符应为“枚举型”；3）投标人录入时应采用“中文半角”输入法。4）字符与字符之间无空格。
9、 若投标人响应值存在偏差，请填写“偏差说明”。
低压开关柜技术规范书（专用部分）
所有由投标方提供的标准参数值应与相应成品型式试验报告一致。
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表2.2  技术参数和性能要求响应表
	序号
	参数类型
	标准参数值
	标准值特性
	项目单位要求值
	投标人响应值
	证明材料
	偏差说明
	评标专家审核

	[bookmark: OLE_LINK41]1
	低压成套柜设备型号
	投标人提供
	投标人提供
	/
	投标人填写（文本型）
	试验报告
	
	

	1.1
	额定值

	1.1.1
	系统额定绝缘电压（V）
	AC690
	单一
	/
	/
	试验报告
	
	

	1.1.2
	主回路额定/最高工作电压（V）
	AC230、AC400
	单一
	/
	/
	试验报告
	
	

	1.1.3
	系统额定频率（Hz）
	50
	单一
	/
	/
	试验报告
	
	

	1.2
	绝缘水平

	[bookmark: OLE_LINK1]1.2.1
	系统主母线额定短时耐受电流（1s）（有效值）(kA)
	80
	65
	50
	单一
	/
	/
	试验报告
	
	

	1.2.2
	系统主母线动稳定（峰值）kA)
	176
	143
	105
	单一
	/
	/
	试验报告
	
	

	1.2.3
	保护导体/接地主母线耐受电流（1s）（有效值）(kA)
	65
	50
	30
	单一
	/
	/
	试验报告
	
	

	1.3
	系统中性点接地方式
	直接接地系统
	单一
	/
	/
	
	
	

	1.4
	设备结构要求

	[bookmark: OLE_LINK18]1.4.1
	柜体结构形式（同型号产品内额定值和结构相同的组件应能互换）
	[bookmark: OLE_LINK19]固定式；固定分隔式；
抽出式(同型号产品内额定值和结构相同的组件应能互换)
	可选
	项目单位选择（枚举型）
	/
	[bookmark: OLE_LINK9]试验报告，技术报告
	
	

	1.4.2
	颜色
	柜体颜色采用工业灰（RAL7035）
	单一
	/
	/
	
	
	

	1.4.3
	防护等级
	柜体外壳的防护等级不应低于GB/T 4208外壳防护等级（IP代码）中的规定，柜体顶部等不可触及部位的通风孔处不应低于IP 3X，其它通风孔不应低于IP 3XD,柜体其它部分不应低于IP 4X。 对于防滴水有特殊要求的地区，可加强柜顶防滴水功能设计。
	投标人响应
	/
	投标人填写（文本型）
	试验报告
	
	

	1.4.4
	外形尺寸（宽×深×高）

	1．4.4.1
	进线柜
宽×深×高（单位：mm）
	见通用部分表33、表34
	可选
	项目单位选择（枚举型）
	/
	
	
	

	1．4.4.2
	馈线柜
宽×深×高（单位：mm）
	见通用部分表33、表34
	可选
	项目单位选择（枚举型）
	/
	
	
	

	1．4.4.3
	分段柜
宽×深×高（单位：mm）
	见通用部分表33、表34
	可选
	项目单位选择（枚举型）
	/
	
	
	

	[bookmark: OLE_LINK8]1．4.4.4
	电容补偿柜
宽×深×高（单位：mm）
	见通用部分表33、表34
	可选
	项目单位选择（枚举型）
	/
	
	
	

	2
	框架断路器型号
	投标人填写（文本型）
	投标人填写（文本型）
	/
	投标人填写（文本型）
	[bookmark: OLE_LINK24]试验报告
	
	

	2.1
	框架断路器额定值

	[bookmark: OLE_LINK23]2.1.1
	[bookmark: OLE_LINK22]额定工作电压（V）
	AC400
	单一
	/
	/
	试验报告
	
	

	2.1.2
	额定绝缘电压 （V）
	AC1000
	单一
	/
	/
	试验报告
	
	

	[bookmark: OLE_LINK25]2.1.3
	额定工频耐压（5s）（有效值）（V）
	2200
	单一
	/
	/
	试验报告
	
	

	2.1.4
	冲击耐压水平（kV）
	12
	单一
	/
	/
	试验报告
	
	

	2.1.5
	额定频率（Hz）
	50
	单一
	/
	/
	试验报告
	
	

	2.1.6
	极数
	3；4
	可选
	项目单位选择（枚举型）
	/
	试验报告，技术报告
	
	

	[bookmark: OLE_LINK17]2.2
	[bookmark: OLE_LINK16]进线/母联框架断路器开断能力

	[bookmark: OLE_LINK3]2.2.1
	框架等级额定电流（A）
	≥3200
	≥2500
	≥2000
	≥2000
	投标人响应
	/
	投标人填写（文本型）
	试验报告
	
	

	[bookmark: OLE_LINK5]
	额定电流，定值可调
	3200
	2500
	1600
	1250
	
	
	
	
	
	

	2.2.2
	额定短路开断电流（有效值）Ics（kA）
	≥80
	≥65
	≥65
	≥65
	投标人响应
	/
	投标人填写（文本型）
	试验报告
	
	

	2.2.3
	极限短路开断电流（有效值）Icu（kA）
	≥80
	≥65
	≥65
	≥65
	投标人响应
	/
	投标人填写（文本型）
	试验报告
	
	

	[bookmark: OLE_LINK6]2.2.4
	[bookmark: OLE_LINK4]额定短时耐受电流（1s）（有效值）（kA）
	≥80
	≥65
	≥65
	≥65
	投标人响应
	/
	投标人填写（文本型）
	试验报告
	
	

	2.2.5
	额定短路接通能力（峰值）Icm（kA）
	≥176
	≥143
	≥143
	≥143
	投标人响应
	/
	投标人填写（文本型）
	试验报告
	
	

	2.2.6
	进线/母联框架断路器保护配置
	液晶面板，配置四段保护，具备过载长延时、短路短延时、短路瞬时和接地故障保护功能，可按需投切，整定电流电子式连续可调(Ir=0.4In～1.0In) ，带通讯。根据需要：可配置过载分闸延时重合功能，保护应能识别故障分闸与过载分闸，并针对过载分闸配置延时重合功能，重合时间间隔可调。
	投标人响应
	/
	投标人填写（文本型）
	技术报告、试验报告
	
	

	2.3
	出线框架断路器开断能力

	2.3.1
	框架等级额定电流（A）
	1250
	投标人响应
	/
	投标人填写（文本型）
	试验报告
	
	

	2.3.2
	额定短路开断电流（有效值）Ics（kA）
	≥50
	投标人响应
	/
	投标人填写（文本型）
	试验报告
	
	

	2.3.3
	极限短路开断电流（有效值）Icu（kA）
	≥50
	投标人响应
	/
	投标人填写（文本型）
	试验报告
	
	

	2.3.4
	额定短时耐受电流（1s）（有效值）（kA）
	≥50
	投标人响应
	/
	投标人填写（文本型）
	试验报告
	
	

	2.3.5
	额定短路接通能力（峰值）Icm（kA）
	≥105
	投标人响应
	/
	投标人填写（文本型）
	试验报告
	
	

	[bookmark: OLE_LINK21]2.3.6
	出线框架断路器保护配置
	液晶面板，配置三段保护，带通讯，具备过载长延时、短路短延时、短路瞬时保护功能，过载长延时整定电流电子式连续可调(Ir=0.4In～1.0In)。
	投标人响应
	/
	投标人填写（文本型）
	技术报告、试验报告
	
	

	[bookmark: OLE_LINK29]2.4
	开关特性

	2.4.1
	操作电源（V）
	AC220 
	单一
	/
	/
	
	
	

	[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK10]2.4.2
	[bookmark: OLE_LINK36]分断时间（ms）
	≤30
	投标人响应
	/
	投标人填写（文本型）
	试验报告
	
	

	[bookmark: OLE_LINK13]2.4.3
	分（合）闸时间（ms）
	≤70
	投标人响应
	/
	投标人填写（文本型）
	试验报告
	
	

	2.4.3
	[bookmark: OLE_LINK14]机械寿命（免维护）(次）
	≥10000 
	投标人响应
	/
	投标人填写（文本型）
	试验报告
	
	

	2.4.4
	[bookmark: OLE_LINK108][bookmark: OLE_LINK109]电气寿命（免维护）(次）
	≥6000
	≥6000
	≥8000
	≥8000
	投标人响应
	/
	投标人填写（文本型）
	试验报告
	
	

	2.4.5
	安装型式
	抽屉式 
	投标人响应
	/
	投标人填写（文本型）
	试验报告，技术报告
	
	

	2.4.6
	断路器飞弧距离（m）
	[bookmark: OLE_LINK38]0
	投标人响应
	/
	投标人填写（文本型）
	试验报告
	
	

	[bookmark: OLE_LINK12]2.4.7
	[bookmark: OLE_LINK15]桩头搭接形式，涂银层厚要求（μm）
	≥4
	投标人响应
	/
	投标人填写（文本型）
	[bookmark: OLE_LINK33]试验报告
	
	

	2.4.8
	控制器结构形式
	宜采用可带电插拔 
	投标人响应
	/
	投标人填写（文本型）
	技术报告
	
	

	2.4.9
	附件配置
	标配独立4开4闭、门框、相间隔板、试验位置、连接位置、隔离位置 
	投标人响应
	/
	投标人填写（文本型）
	技术报告
	
	

	[bookmark: OLE_LINK31]2.4.10
	通信接口
	RS485、载波、以太网等
	可选
	项目单位选择（枚举型）
	/
	[bookmark: OLE_LINK11]技术报告
	
	

	3
	塑壳断路器型号
	投标人填写（文本型）
	投标人填写（文本型）
	/
	投标人填写（文本型）
	试验报告
	
	

	3.1
	额定值

	3.1.1
	额定工作电压（V）
	AC400
	单一
	/
	/
	试验报告
	
	

	[bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK20]3.1.2
	额定绝缘电压（V）
	AC690
	单一
	/
	/
	试验报告
	
	

	3.1.3
	额定工频耐压（5s）（有效值）（V）
	1890
	单一
	/
	/
	[bookmark: OLE_LINK26]试验报告
	
	

	3.1.4
	冲击耐压水平（kV）
	8
	单一
	/
	/
	试验报告
	
	

	[bookmark: OLE_LINK27]3.1.5
	额定频率（Hz）
	50
	单一
	/
	/
	试验报告
	
	

	3.1.6
	极数
	3
	单一
	/
	/
	[bookmark: OLE_LINK32]试验报告
	
	

	3.2
	开断能力

	3.2.1
	额定短路开断电流（有效值）ICS(KA)

	3.2.1.1
	额定电流100A及以下
	≥25
	投标人响应
	/
	投标人填写（文本型）
	试验报告
	
	

	3.2.1.2
	额定电流250A及以下，100A以上
	≥35
	投标人响应
	/
	投标人填写（文本型）
	试验报告
	
	

	3..2.1.3
	额定电流250A以上
	≥50
	投标人响应
	/
	投标人填写（文本型）
	试验报告
	
	

	3.2.2
	极限短路开断电流（有效值）ICU(KA)

	3.2.2.1
	额定电流250A 及以下
	≥35
	投标人响应
	/
	投标人填写（文本型）
	试验报告
	
	

	3.2.2.2
	额定电流250A以上
	≥50
	投标人响应
	/
	投标人填写（文本型）
	试验报告
	
	

	3.2.3
	额定短路接通能力（峰值）(KA)

	3.2.3.1
	额定电流250A及以下
	≥75
	投标人响应
	/
	投标人填写（文本型）
	试验报告
	
	

	3.2.3.2
	额定电流250A以上
	≥105
	投标人响应
	/
	投标人填写（文本型）
	试验报告
	
	

	3.2.3.3
	保护配置
	配置三段保护，具备过载长延时、短路短延时、短路瞬时保护功能。过载长延时：整定电流电子式连续可调(Ir=0.4In～1.0In)；配置分励线圈和开关辅助触点。
	投标人响应
	/
	投标人填写（文本型）
	试验报告，技术报告
	
	

	3.3
	开关特性

	[bookmark: OLE_LINK40][bookmark: OLE_LINK35][bookmark: OLE_LINK30]3.3.1
	机械寿命（免维护）(次）
	≥15000
	投标人响应
	/
	投标人填写（文本型）
	试验报告
	
	

	[bookmark: OLE_LINK39]3.3.2
	电气寿命（免维护）(次）
	≥7500
	投标人响应
	/
	投标人填写（文本型）
	试验报告
	
	

	[bookmark: OLE_LINK34]3.3.3
	安装型式 
	固定式；插拔式 
	可选
	项目单位选择（枚举型）
	/
	试验报告
	
	

	3.3.4
	一次接线方式 
	板前 ；板后
	可选
	项目单位选择（枚举型）
	/
	试验报告
	
	

	3.3.5
	附件配置
	辅助触点，2组常开常闭状态量
	投标人响应
	/
	投标人填写（文本型）
	试验报告
	
	

	3.3.6
	附件配置
	分励、欠压脱扣器、报警触头按需配置
	投标人响应
	/
	投标人填写（文本型）
	试验报告
	
	

	3.3.7
	[bookmark: OLE_LINK37]断路器飞弧距离（m）
	0
	投标人响应
	/
	投标人填写（文本型）
	试验报告
	
	

	[bookmark: OLE_LINK50]4
	备自投运行模式
	（见通用部分5.3.1.6）
	可选
	项目单位选择（枚举型）
	/
	技术报告
	
	

	5
	智能监控
	（见通用部分5.2.8）
	可选
	项目单位选择（枚举型）
	/
	技术报告
	
	

	6
	电压表、电流表
	电压表、电流表
	可选
	项目单位选择（枚举型）
	/
	技术报告
	
	

	7
	配电物联电气传感终端
	配电物联电气传感终端（低压面板式）或配电物联低压智能开关由投标方整体提供，投标方负责厂内整体装配及安装调试工作
	二选一
	项目单位选择（枚举型）
	/
	试验报告
	
	

	[bookmark: OLE_LINK49]8
	[bookmark: OLE_LINK42]无功补偿柜
	投标人提供
	投标人提供
	/
	投标人填写（文本型）
	试验报告
	
	

	[bookmark: OLE_LINK44]8.1
	补偿容量
	30%（特殊情况可选0%、20%、40%）
	可选
	项目单位选择（枚举型）
	投标人填写（文本型）
	试验报告，技术报告
	
	

	[bookmark: OLE_LINK45]8.2
	补偿方案
	[bookmark: OLE_LINK43]共补、分补；
共补、分补、SVG（可选）；
智能电容器（可选）
	可选
	项目单位选择（枚举型）
	投标人填写（文本型）
	试验报告，技术报告
	
	

	[bookmark: OLE_LINK47]8.3
	过电压保护器 
	浪涌保护器；
避雷器
	可选
	项目单位选择（枚举型）
	投标人填写（文本型）
	试验报告，技术报告
	
	

	[bookmark: OLE_LINK48]9
	应急电源/临时供电接口
	[bookmark: OLE_LINK46]进线、母联柜柜体统一设计，预留接口形式为铜排；
[bookmark: OLE_LINK350]进线、母联柜柜体统一设计，预留接口形式为快速插拔装置
	可选
	项目单位选择（枚举型）
	投标人填写（文本型）
	试验报告，技术报告
	
	

	10
	除湿装置
	防凝露除湿装置
	可选
	项目单位选择（枚举型）
	投标人填写（文本型）
	试验报告，技术报告
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	项目单位需求差异（项目单位原则上不能改动通用部分技术条款及专用部分标准技术参数值，根据工程实际情况，如有差异，应逐项在“项目单位需求差异表” 中列出。本表是对技术规范的补充和修改，如有冲突，应以本表为准。）

	11.1
	
	
	特殊
	
	
	
	
	

	11.2
	
	
	特殊
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc394479003][bookmark: _Toc282993250][bookmark: _Toc292025347]
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[bookmark: _Toc11266]2.3投标人资料提交时间及培训要求
	序号
	项   目
	项目单位需求
	投标单位响应

	1
	最终版本技术资料全部提交给招标方最长时长（天）（合同谈判日或收到中标通知书后（以先到为准））
	
	

	2
	理论培训时长（天）
	
	

	3
	实操培训时长（天）
	
	

	4
	图纸、说明书和有关技术资料全部提交给招标方最长时长（天）
（全部正式版本的与设计、设备监造和检验、现场安装和调试以及运行维护方面相关的）
	
	

	5
	图纸格式要求
	AutoCAD R2000版
	

	6
	文字资料格式要求
	Word07版
	


[bookmark: _Toc283011672][bookmark: _Toc282433720][bookmark: _Toc11588][bookmark: _Toc292025374][bookmark: _Toc283142595]2.4主要元器件来源
产品零整比不大于3，供货商零部件成本不应超过低压开关柜本体成本3倍。
表2.3 主要元器件来源一览表  （投标方填写）
	序
号
	名称
	单位
	项目单位要求型式、规格
	项目单位要求数量
	投标方响应型式、规格
	投标方响应生产厂家
	投标方响应数量

	1
	框架断路器
	只
	
	
	
	
	

	2
	塑壳断路器（或配电物联低压智能开关）
	只
	
	
	
	
	

	3
	电动机保护开关
	只
	
	
	
	
	

	4
	微型断路器
	只
	
	
	
	
	

	5
	浪涌保护器
	只
	
	
	
	
	

	6
	刀熔开关
	只
	
	
	
	
	

	7
	熔断器
	只
	
	
	
	
	

	8
	刀开关
	只
	
	
	
	
	

	9
	无功补偿控制器
	套
	
	
	
	
	

	10
	复合开关
	[bookmark: OLE_LINK51]套
	
	
	
	
	

	11
	智能电容器
	套
	
	
	
	
	

	12
	SVG
	套
	
	
	
	
	

	13
	电容器
	套
	
	
	
	
	

	14
	电抗器
	套
	
	
	
	
	

	15
	电流互感器
	只
	
	
	
	
	

	16
	配电物联电气传感终端（低压面板式）
	只
	
	
	
	
	

	17
	电流表
	只
	
	
	
	
	

	18
	电压表
	只
	
	
	
	
	

	19
	指示灯
	只
	
	
	
	
	

	20
	按钮
	只
	
	
	
	
	

	21
	转换开关
	只
	
	
	
	
	

	22
	端子
	只
	
	
	
	
	

	23
	铜排
	米
	
	
	
	
	

	24
	二次电缆
	米
	
	
	
	
	

	25
	抽出式插拔头
	套
	
	
	
	
	

	26
	低压套管
	套
	
	
	
	
	

	27
	低压绝缘件
	套
	
	
	
	
	

	28
	发电快速接入装置
	套
	
	
	
	
	

	29
	柜顶风机
	套
	
	
	
	
	

	30
	其他未列入的组部件
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc32425]2.5备品备件、专用工具和仪器仪表供货
表2.4必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单 （项目单位填写）
	序号
	名称
	型号及规格
	单位
	数量
	使用处
	制造商
	备  注

	1
	电流表
	
	
	
	
	
	

	2
	电压表
	
	
	
	
	
	

	3
	指示灯
	
	
	
	
	
	

	4
	按钮
	
	
	
	
	
	

	5
	熔断器
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	


3、 [bookmark: _Toc18411]投标方技术偏差
[bookmark: _Toc15618]3.1投标方技术偏差
投标方应将所供设备与本采购标准有差异之处，无论优于或劣于本招规范书要求，均汇集成此表。
表3.1 投标单位技术差异表
	序号
	招标文件条目
	招标文件简要内容
	投标文件条目
	投标文件简要内容

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	


投标方：                盖章：

[bookmark: _Toc3987][bookmark: _Toc282420857][bookmark: _Toc283142602][bookmark: _Toc282421446][bookmark: _Toc292025377][bookmark: _Toc283011679][bookmark: _Toc282433727]3.2投标方需说明的其他问题
如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。
4、 [bookmark: _Toc21778]设计图纸提交要求
[bookmark: _Toc155113115][bookmark: _Toc5361][bookmark: _Toc250553834][bookmark: _Toc155194182][bookmark: _Toc155169637]4.1 图纸资料提交单位 
表4.2提交的图纸资料及其接收单位
	提交图纸资料名称
	接收图纸单位名称、地址、邮编、电话
	提交份数
	提交时间

	图纸类
	（设计单位）
	（项目单位填写）
	（项目单位填写）

	安装使用说明书
	
	
	

	试验报告
	
	
	

	其它资料
	
	
	

	图纸类
	（项目单位）
	（项目单位填写）
	（项目单位填写）

	安装使用说明书
	
	
	

	试验报告
	
	
	

	其它资料
	
	
	


[bookmark: _Toc3182][bookmark: _Toc250541382][bookmark: _Toc250553840]4.2一次、二次及土建接口要求（适用于扩建工程）
[bookmark: _Toc2071]4.3 图纸资料提交要求
招标文件中项目单位应提供以下图纸
1）电气主接线图；
2）低压开关柜平面和断面图；
3）低压开关柜安装图。
[bookmark: _Toc6257][bookmark: _Toc470168826]五、其他





0.4kV标准化低压开关柜-技术规范书附件-参数表
注：
1. 与参数表对应的评审要求：满足技术规范书参数要求得基础分20分，优于关键参数（技术规范书“*”条款）的加5分/项，优于一般技术参数的加2分/项，不满足一般技术参数的扣2分/项。注：第三方报告有性能指标检测值的，以第三方报告检测值作为投标响应值对标评价。无第三方报告的，以投标人提供的合理的响应材料为准）。
2. “*”条款不仅作为评审项，也作为初评否决项。
3.此表由供应商响应后作为技术文件中技术偏差表的组成部分。
4.此表响应值应与招标文件中有关证明材料（如有）一致，如不一致，取两者中低值作为实际响应值。
对于标有“≥”和“≤”范围的参数，优于5%及以上方可记为有效优越项。所有优越项应有第三方检测报告试验数据作为有效证明。
表1  0.4kV标准化低压开关柜本体
	序号
	参数类型
	基准值
	标准值特性
	加分值
	供应商响应值
	偏差类型（正偏差/无偏差/负偏差）

	1
	一般参数条款
	系统主母线额定短时耐受电流（1s）（有效值）(kA)
	80/65/50
	
	
	

	2
	一般参数条款
	防护等级
	柜体外壳的防护等级不应低于GB/T 4208外壳防护等级（IP代码）中的规定，柜体顶部等不可触及部位的通风孔处不应低于IP 3X，其它通风孔不应低于IP 3XD,柜体其它部分不应低于IP 4X。 对于防滴水有特殊要求的地区，可加强柜顶防滴水功能设计。
	
	
	



表2  框架断路器
	序号
	参数类型
	基准值
	标准值特性
	加分值
	供应商响应值
	偏差类型（正偏差/无偏差/负偏差）

	1
	“*”条款
	额定绝缘电压 （V）
	AC1000
	
	
	

	2
	“*”条款
	冲击耐压水平（kV）
	12
	
	
	

	3
	一般参数条款
	额定短路开断电流（有效值）Ics（kA）
	80/65
	
	
	

	4
	一般参数条款
	额定短时耐受电流（1s）（有效值）（kA）
	80/65
	
	
	

	5
	“*”条款
	额定短路接通能力（峰值）Icm（kA）
	176/143
	
	
	

	6
	“*”条款
	进线/母联框架断路器保护配置
	液晶面板，配置四段保护，具备过载长延时、短路短延时、短路瞬时和接地故障保护功能，可按需投切，整定电流电子式连续可调(Ir=0.4In～1.0In) ，带通讯。根据需要：可配置过载分闸延时重合功能，保护应能识别故障分闸与过载分闸，并针对过载分闸配置延时重合功能，重合时间间隔可调。
	
	
	

	7
	“*”条款
	出线框架断路器保护配置
	液晶面板，配置三段保护，带通讯，具备过载长延时、短路短延时、短路瞬时保护功能，过载长延时整定电流电子式连续可调(Ir=0.4In～1.0In)。
	
	
	

	8
	一般参数条款
	机械寿命（免维护）(次）
	≥10000
	
	
	

	9
	“*”条款
	电气寿命（免维护）(次）
	≥6000
	
	
	

	10
	“*”条款
	分断时间（ms）
	≤30
	
	
	

	11
	“*”条款
	分（合）闸时间（ms）
	≤70
	
	
	

	12
	一般参数条款
	冲击耐压水平（kV）
	8
	
	
	



表3 塑壳断路器
	序号
	参数类型
	基准值
	标准值特性
	加分值
	供应商响应值
	偏差类型（正偏差/无偏差/负偏差）

	1
	“*”条款
	额定绝缘电压（V）
	AC690
	
	
	

	2
	一般参数条款
	额定雷电冲击耐受电压（kV）（1.2/50μs）（峰值）
	相间及相对地：75
开关断口：75
隔离断口：85

	
	
	

	3
	一般参数条款
	冲击耐压水平（kV）
	8
	
	
	

	4
	“*”条款
	保护配置
	配置三段保护，具备过载长延时、短路短延时、短路瞬时保护功能。过载长延时：整定电流电子式连续可调(Ir=0.4In～1.0In)；配置分励线圈和开关辅助触点。
	
	
	

	5
	一般参数条款
	机械寿命（免维护）(次）
	≥15000
	
	
	

	6
	一般参数条款
	电气寿命（免维护）(次）
	≥7500
	
	
	

	7
	一般参数条款
	过电压保护器
	浪涌保护器；
避雷器
	
	
	

	8
	一般参数条款
	应急电源/临时供电接口
	进线、母联柜柜体统一设计，预留接口形式为铜排；
进线、母联柜柜体统一设计，预留接口形式为快速插拔装置
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