承包商安全协议（模板）
项目名称：
甲方：
乙方：
为进一步明确双方的安全管理责任，确保施工中人身、设备的安全，根据《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《中国南方电网有限责任公司承包商管理业务指导书》及有关政策的相关规定，按照“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，经甲乙双方协商同意并达成如下协议，本协议作为合同的附件，具有同等的法律效力。
第一条 甲方安全责任
1、甲方不得对乙方提出不符合安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求。
2、甲方应按合同支付建设工程安全文明施工措施费用。
3、甲方不得明示或者暗示乙方购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。
4、甲方在开工前，应对乙方项目负责人、工程技术人员和安全管理人员进行项目全面交底，并经双方相关人员当面签字确认。其中包括项目主要和重大风险辨识和应急预案等内容。
5、甲方在乙方进场前，应对乙方项目负责人、工程技术人员和安全管理人员等进行安全教育培训，考试合格方可进场。
6、负责施工合同中规定的由甲方承担的其他安全生产责任。
第二条 乙方安全责任
1、乙方应严格遵守国家相关安全管理法律、法规及甲方相关安全管理规章制度，切实做好安全生产。
2、工程实行乙方施工总承包的，由乙方对施工现场的安全生产负总责，乙方不能因为工程分包而转移其安全生产责任，除合同约定外，所有工程分包须经过甲方同意。
3、乙方应当建立健全安全生产责任制，制定各项安全生产规章制度和操作规程。
4、乙方应当设立安全管理机构，并按照国家相关法规要求配备专（兼）职安全员，须在开工前将项目安全负责人、专（兼）安全员名单以书面方式通知甲方，并附资格证书的复印件。
5、乙方应当保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行安全检查并做好记录。
6、乙方的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，按照国家、地方及甲方有关安全生产事故事件报告处理的规定及时、如实报告生产安全事故事件。
7、乙方对安全文明施工措施费用，应当按以下范围使用，不得挪作他用。
（1）完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括施工现场临时用电系统、洞口、高处作业防护、防火、防尘、通风、临时安全防护等设施设备支出；
　　（2）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；
　　（3）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；
　　（4）安全生产检查、评价、咨询和标准化建设支出；
　　（5）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；
　　（6）安全生产宣传、教育、培训支出；
　　（7）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；
　　（8）安全设施及特种设备检测检验支出；
　　（9）其他与安全生产直接相关的支出。
8、安装拆卸人员、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书，特种作业人员的操作资格证书应报监理（无监理时报业主）审核后，方可上岗作业。
9、乙方应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经过乙方技术负责人审核，在开工前5个工作日报总监理工程师（无监理时报业主）审批后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。
10、工程施工前，乙方应做好风险分析，布置相应的安全措施，并填写安全施工作业票。乙方负责项目管理的技术人员对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。每日施工前，通过“班前会”对作业人员交待安全措施和注意事项，人员出入现场精神状态检查。
11、乙方应当在施工现场入口处、临时用电设施、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志应符合南方电网安健环标准。
12、乙方应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。施工现场暂时停止施工的，乙方应当做好现场防护。
13、乙方应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或者减少粉尘、固体废物和施工照明对人和环境的危害和污染。
14、乙方应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电等各项消防安全管理制度和操作规程，配备消防设施和灭火器材，并定期检查维护。
15、乙方应当向作业人员提供合格的安全防护用品，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。乙方应监督作业人员遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程，正确使用安全防护用具。
16、乙方应为作业人员购买意外伤害保险。
17、乙方应与作业人员签订用工协议或合同。
18、施工现场的安全防护用品必须定期进行检查、维修和保养，并按照国家有关规定及时报废。
19、乙方项目负责人、安全管理负责人、专（兼）职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格，还需通过甲方的安全教育培训考试合格。以上人员若需变动，应经过甲方批准同意。
乙方项目负责人、安全管理负责人、专（兼）职安全生产管理人员持证要如下表：
	序号
	人员类别
	建筑施工企业
	电力建设单位
	其他电力企业
	备注

	1
	企业主要负责人
	建筑施工企业主要负责人（A类） 
	电力建设安全管理人员资格证
	电力安全培训合格证
	

	2
	项目经理（负责人）
	建造师、建筑施工企业项目负责人（B类）
	建造师、电力建设安全管理人员资格证
	建造师、电力安全培训合格证
	小型工程如无建造师证则必须由符合小型工程施工项目负责人任职条件的人员担任

	3
	专职安全生产管理人员
	建筑施工企业专职安全生产管理人员（C类）
	电力建设安全管理人员资格证
	电力安全培训合格证
	


注：施工企业小型工程项目负责人任职应符合下列条件之一：
（1）具有注册建造师(含临时建造师)证件；
（2）取得县级以上相关政府部门施工企业项目负责人安全生产考核合格证书；
（3）取得省住房和城乡建设行政主管部门认定的继续教育培训机构颁发的安全培训考核合格证书或县级及以上安全监管机构认定的培训机构颁发的安全培训考核合格证书。
20、乙方应在作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应进行安全知识考试，考试不合格人员及未参加考试人员不得进入生产现场。考试结果及作业人员变动情况报监理备案。
21、乙方不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的材料、工艺、设备。
22、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全、劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。乙方应当为施工现场作业人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由乙方支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至合同完工验收合格止。
23、乙方除执行甲方应急预案外，应制定本单位应急预案和现场处置方案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。
24、乙方发生生产安全事故，应当按照国务院493号令、国家电力监管委员会31号令及《中国南方电网有限责任公司电力事故（事件）调查规程》中有关事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向有关部门报告。
25、乙方应服从甲方的监督检查，按时完成甲方提出的整改要求。
26、负责法律法规及施工合同中规定的由乙方承担的其他安全生产责任。
第三条 违约责任
1、甲方未尽到本方安全责任，造成的损失由甲方承担。
2、在协议有效期内，甲方发现乙方违反本协议的有关内容，将按照南方电网公司、调峰调频发电公司和甲方相关的规章制度给予处罚。
3、触犯国家、行业有关安全生产和环境保护的法律、法规、规程的，由责任方承担相应法律责任。
4、由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏或财产损失等，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。
5、乙方未尽到其应尽的安全责任，甲方有权要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及损失由乙方承担。
第四条 安健环业绩考核
1、为了落实安健环管理的责任，甲方对乙方在施工现场进行HSE管理考核，具体执行《施工现场HSE奖罚规定》（附件）。
2、考核金额累计一般不超过合同总价的10%。
第五条 其他
1、本协议作为承包合同的有效组成部分，与承包合同同时生效和终止。
2、本协议如有争议，争议解决办法与合同争议解决办法相同。
3、本协议未尽事宜，双方协商解决。
4、如有与国家和地方有关规定相悖的，按国家和地方有关规定执行。
5、本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份，签字盖章后即生效。




甲方：                       乙方：

代表：　　　　　　　　　　   代表：
　　
日期：　年　月　日            日期：　　年　月　日


甲方安全监管监督人：

日期：　年　月　日

附件
施工现场HSE奖罚规定

[bookmark: _Toc256713128][bookmark: _Toc301180784]一、说明
[bookmark: _Toc526137039]1、依照合同相关条款的约定，本规定作为合同要求具体化的延伸，甲方对乙方HSE管理的任何不符合现象具有奖惩的权利。
2、HSE处罚主要依据中国南方电网有限责任公司《基建工程安全文明施工检查评价标准表式》中相关表格内容。
3、乙方的现场活动/生产/服务应满足和符合甲方的HSE管理要求和相关管理规则、标准。
[bookmark: _Toc301180785]二、基本处罚标准
1、为保证现场HSE管理透明度，做好经验反馈，落实反事故措施，对发生未遂事故、事件能及时上报的酌情给予警告；但一般不考虑给予经济处罚，以免发生乙方故意隐瞒不报的现象。
2、发生轻伤事故，给予事故单位扣款3000元。
3、发生重伤事故，给予事故单位扣款10000元。
4、发生人身死亡责任事故每人次处以40万元扣款； 
5、一般火灾事故处以10000元扣款（有人身伤亡的按上述款项并处）。
6、因废料、废气造成环境污染的，扣款3000元。
7、因违反项目建设部制定的《10KV系统用电管理办法》及相关的用电管理规定，造成停电事故或电气设备受损坏的，除赔偿全部经济损失外，处以5000元的扣款。
8、损坏电缆、光纤，应赔偿全部经济损失。
9、乙方隐瞒事故的按照国家相关法律法规要求，报送上级单位及政府主管部门处理。
10、对甲方以《施工现场安全整改通知单》、检查通报、检查会议纪要等形式提出的整改要求；乙方逾期不整改或拒绝整改的，酌情给予扣款3000元；依然不能满足管理要求的，甲方有权要求乙方更换责任人员，甚至停工整改。
11、乙方的管理人员对甲方管理人员提出的合理安全管理要求，不予配合的，处扣款1000元。甚至采取谩骂、威胁等行为的，甲方有权要求乙方清退、更换责任人员，并处扣款5000元。
12、现场因安全、职业健康、环境保护管理不到位或违章违法行为等原因，被甲方、监理单位下发停工令的，给予扣款5000元/起。
[bookmark: _Toc301180786]三、HSE管理考核标准
以下各项主要针对单位进行处罚；视情节（指管理责任）对主管安全领导处罚1000元；对相关部门负责人处罚500元。
1、应急预案与响应
未按要求开展应急管理工作的，扣款3000元。
2、危险源辨识及风险评价
（1）未执行班前站班会的或记录不完整的，扣款2000元。
（2）未对危险源进行识别、评价、未对重大危险源进行控制、策划、建档并针对其编制安全技术措施（方案），制定应急预案的，扣款5000元。
（3）进行危险性大的作业时，没有安排专人进行现场管理，指挥人员没有相应资质，以及未按安全操作规程作业的，扣款5000元。
3、安全教育培训
（1）安排未经安全教育或安全考试不合格的人员进行现场施工的，扣款200元/人。
（2）对新进人员不开展入场安全教育或不进行安全培训及考试，教育培训记录不完整的，扣款200元/人。
（3）施工安全技术措施不交底或不履行签字手续，或不严格执行施工措施及方案的，扣款3000元。
（4）施工作业票不交底或不履行签字手续扣款500元。
（5）安排未经安全教育或安全考试不合格的人员进行现场施工的，扣款500元/人。
（6）培训代签名的（培训签到表），扣款200元。
4、特种作业人员管理
（1）安排没有取得特种作业操作资格证书人员进行作业的，扣款1000元/人次。
5、安全技术措施计划
（1）没有编制安全技术措施方案，或未报业主方审批、存档备查而擅自开工的，扣款5000元/次。
（2）不按施工方案采取安全措施组织施工，扣款1000元/次。
6、作业指导书（专项方案）
（1）没有编制安全技术措施方案，或未报业主方审批、存档备查而擅自开工的，扣款5000元/次。
（2）进行危险性大的作业时，没有编制专项施工措施或安全措施、未经审批的、或没有进行专家论证的、没有安排专人进行现场管理、指挥人员没有相应资质、以及未按安全操作规程作业的，扣款5000元。
（3）施工安全技术措施不交底或不履行签字手续或不严格执行施工措施、方案的，扣款2000元。
（4）不按施工方案采取安全措施组织施工，扣款1000元/次。
（5）对高处作业等危险性作业项目，未办理安全施工作业票，未指定监护人的，扣款500元。
（6）安全技术措施有错误或缺陷，未经过有关部门和监理审核、审批就组织施工的，扣款1000元。
7、施工机械设备、安全工器具管理
（1）未定期对施工工器具和设备进行检验，施工中使用不安全的工器具和设备，扣款1000元。
（2）安全工器具、临时用电、消防未指定专人负责管理，或管理责任人未到位，管理人员未开展定期检查的，扣款1500元。
（3）安全工器具等检验日期过期的，扣款300元
8、个人安全防护用品
（1）个人安全防护用品管理不规范的，扣款1000元。
（2）个人安全防护用品未按规范要求使用的（如：安全带抵挂高用的），扣款500元/次。
9、临时提示遮栏及防护栏杆
（1）没有在其施工区域内的危险场所或部位设置明显的安全警示标志或使用不符合国家标准或行业标准的安全警示标志的，视情况扣款300元/处。
（2）施工作业区施工警戒、安全警告标志告知牌等不完善就组织施工的，扣款1000元。
（3）未设防护栏或设置不规范的，视情况扣款300元/处。
10、施工用电管理
（1）安排没有取得特种作业操作资格证书人员进行作业的，扣款1000元/人次。
（2）编制施工现场用电安全技术方案，现场临电设施未经验收合格即投入使用责令停止使用并视情况扣款2000元。
（3）用电设施不符合三相五线制，接地不规范的，扣款500元。
11、接零（接地）保护
（1）同一系统中的电气设备部分接地和部分接零的，扣款300元。
（2）对地电压127V及以上的电气设备及设施装设接地（接零）保护不规范的，扣款300元。
（3）接零保护不符合规范要求的，扣款500元。
（4）使用外接电源时，电源设备所采用的保护方式与外界电源系统的保护方式不一致的，扣款500元。
（5）接地（零线）连接不可靠或不符合规范要求的，扣款500元。
12、钢丝绳
（1）使用不合格或有缺陷的钢丝绳，扣款500元。
（2）使用的钢丝绳不能满足起吊作业要求或使用方法不当的，扣款500元。
13、手持电动工具
（1）使用手持电动工具不戴口罩、防护眼镜的，扣款200元/人次。
（2）运行中将转动设备的防护罩打开或将手伸入遮栏内，戴手套或用布、棉纱对转动部分进行清扫或检查维修等，扣款200元。
（3）手持电动工具不满足安全用电要求的，扣款500元。
14、移动式梯子
（1）使用缺损、不牢固的梯子作业的，扣款300元。
（2）未按规范要求使用移动梯子的，扣款200元。
15、人员作业行为
[bookmark: _GoBack]（1）擅自变动、拆除、挪用或停用安全装置或安全设施，扣款500元/处。
（2）进入施工现场穿高跟鞋、露脚指的凉鞋、拖鞋及裙子、短裤、背心或裸背、长发披肩、酒后进入施工现场的，扣款200元/人次。
（3）违反职业禁忌症的有关规定，安排不符合身体健康要求的人员上岗作业，扣款500元。
（4）无证操作非本专业的机械设备，扣款500元。
（5）无视安全管理部门、安全管理人员的警告，未及时消除安全隐患的，扣款1000元。
（6）发布违反有关安全生产法律、法规和规章制度的命令，违章指挥施工，扣款1000元。
（7）违章指挥，默认工人违章作业、冒险作业、在没有可靠的技术措施和安全保障措施的状态下施工，扣款1000元。
    16、其他
（1）重复发生的问题按倍违约扣款。例：对“高处作业随手抛掷工器具、消耗性材料等物件，扣款200元”。第一次扣款200元，第二次发生则扣款2*200元（400元），第三次发生则扣款3*200元（600元），依此类推。
（2）对违章行为、违章现象、不符合等情况，以上有对应标准的，执行以上标准，没有的则执行以下标准：
1）违反国家标准《电业安全工作规程》中“热力和机械、发电厂和变电站电气部分、电力线路部分、高压试验室部分”其它相关条款的，每起（每人、每次）扣款500元。
2）违反中国南方电网有限责任公司《电力安全工作规程》其它相关条款的，依据风险大小、后果程度、影响范围等因素，特别是人身方面的，每起（每人、每次）扣款500元；其他不符合的，每起（每人、每次）扣款300元。
（3）进入现场作业的施工人员未购买商业意外保险的，扣款1000元/人。
（4）进入现场作业的施工人员未签订用工合同或协议的，扣款扣款1000元/人。

1

附件2
[bookmark: OLE_LINK2]承包商现场违章扣款约定

承包商如违反现场作业违章扣分通用条款（见下表），我公司相关部门将开具《安全生产违约扣款执行通知书》要求整改，并进行相应的扣款，如上级公司针对现场作业违章扣分通用条款有更新，以最新版本作为考核依据，具体如下：
（一）A类违章
由南方电网公司、南网储能公司以及南方监管局、省能源局等监管机构越级查处的，每起扣款30000元（若对应合同签订金额≤10万元，则按该合同签订金额的20%计算扣款金额，并四舍五入取整至百位，计算后金额不足3000元的，按3000元执行）;由甲方（西部修试公司）查处的，每起扣款3000元；出现A类违章人员，甲方有权要求承包商立即予以更换。
（二）B类违章
由南方电网公司、南网储能公司以及南方监管局、省能源局等监管机构越级查处的，每起扣款10000元（若对应合同签订金额≤10万元，则按该合同签订金额的10%计算扣款金额，并四舍五入取整至百位，计算后金额不足1000元的，按1000元执行）；由甲方（西部修试公司）查处的，每起扣款1000元；出现B类违章人员，甲方有权要求承包商立即予以更换。
（三）C类违章
[bookmark: OLE_LINK3]由南方电网公司、南网储能公司以及南方监管局、省能源局等监管机构越级查处的，每起扣款1000元；由甲方（西部修试公司）查处的，每起扣款500元；同一人员在合同期内累计发生3起C类违章，甲方有权要求承包商予以更换。
（四）D类违章
由南方电网公司、南网储能公司以及南方监管局、省能源局等监管机构越级查处的，每起扣款600元；由甲方（西部修试公司）查处的，每起扣款300元；同一人员在合同期内累计发生3起D类违章，甲方有权要求承包商予以更换。
（五）当承包商安全协议附录1和附录2中，同一类扣款金额处罚标准存在冲突时，按照金额高的标准进行处罚。
	现场作业违章扣分通用条款（2025版）

	代码
	具体违章现象
	违章类型
	扣分对象
	安全生产禁令
	备注

	A01
	无票作业。未按规定办理线路、配电第一、二种工作票、厂站第一、二、三种工作票、带电作业工作票、紧急抢修工作票、检修申请单、动火工作票、书面布置记录票、二次措施单、施工作业票开展现场作业。
	两票文件
	工作负责人
作业人员
	第七条:严禁未经批准作业、违规无票工作、违规无监护操作、违规解锁。
	

	A02
	无票操作。设备操作未根据操作要求办理相应的操作票或规范性书面记录，包括调度逐项、综合和许可操作命令票、现场电气操作票、现场电气操作记录票、新（改）建设备投产方案（操作步骤部分）。
	两票文件
	操作人
监护人
	第七条:严禁未经批准作业、违规无票工作、违规无监护操作、违规解锁。
	

	A03
	未经停电、接地、许可即开展作业。工作票未经许可或工作票、分组工作派工单所列主要安全措施（开关、刀闸、接地）未全部落实前（安规允许的安全措施可分段执行情形除外），工作负责人即安排作业人员作业或作业人员擅自开展作业。未按照工作票所列“应装设的接地”要求装设接地或工作地点未装设封闭接地，擅自变更接地位置。
	两票文件
	工作负责人
作业人员
	第八条:严禁未按规定落实停电、验电、接地等防触电措施开展作业。
	

	A04
	主要安全措施未完成即许可作业。未完成工作票所列主要安全措施（开关、刀闸、接地）布置，工作许可人即进行工作许可。
	两票文件
	工作许可人
	第八条:严禁未按规定落实停电、验电、接地等防触电措施开展作业。
	

	A05
	/
	
	
	
	

	A06
	擅自组织施工、改变设备状态。违章指挥、强令工作班人员冒险作业；未办理开工/复工手续擅自组织施工，或停工令执行不到位。擅自改变调度管辖设备状态。
	信息传递
	相关人员
	第二条：严禁违章指挥、违章作业、违反劳动纪律和调度纪律。
	

	A07
	电网运行方式安排违反“三个不安排”要求，设备超设计标准限额、超实际承载能力运行。
	人员行为
	相关人员
	第四条：严禁安排安全裕度不足的电网运行方式。
	

	
	
	
	
	第五条：严禁设备超限额、超能力运行。
	

	A08
	未有效装设接地线、个人保安线。在因交叉跨越、平行或邻近高压带电线路、设备可能产生感应电压的电力线路或设备上作业时，未加装防感应电个人保安线或接地线；或用于防反送电、防感应电的接地线或个人保安线丧失接地保护功能，如采用缠绕的方法进行接地、与检修电力线路、设备电气直接相连部位未去除油漆或绝缘层、成组接地线遗漏1相及以上未装设（不含接地线夹松脱情形）等。
	人员行为
	相关人员
	第八条:严禁未按规定落实停电、验电、接地等防触电措施开展作业。
	修订，增加了丧失接地保护功能的说明。

	A09
	架拆导线未落实防导线滑脱保护措施。跨越、邻近带电线路架设、拆除导（地）线施工时，未制定及落实防止导（地）线脱落、滑跑、反弹的保护措施。
	人员行为
	工作负责人
作业人员
	第八条:严禁未按规定落实停电、验电、接地等防触电措施开展作业。
	

	A10
	与带电体安全距离不足。现场工作中，工作人员或机具与高压带电体不能保持规定的安全距离且未采取有效措施，如：在多回线路杆塔进行非带电作业时进入带电侧横担；被砍树木与带电运行的线路安全距离不足且未采取控制树木倾倒方向或未采用绝缘隔离等防护措施；在带电设备附近进行吊装作业时，安全距离不够且未采取有效措施；试验中的高压引线及高压带电部件与周围人员的距离小于规定的安全距离；擅自打开带电开关柜的前、后盖板、静触头绝缘挡板等隔离装置，或超越安全遮栏（围栏）开展工作。
	人员行为
	工作负责人
作业人员
	第八条:严禁未按规定落实停电、验电、接地等防触电措施开展作业。
	

	A11
	擅自扩大工作范围。擅自扩大工作票所列工作范围开展工作，且安全措施不满足要求。
	人员行为
	工作负责人
作业人员
	第七条:严禁未经批准作业、违规无票工作、违规无监护操作、违规解锁。
	

	A12
	/
	
	
	
	

	A13
	闭锁装置违规解锁。违规使用解锁钥匙或采用非常规解锁用具，擅自解除设备的电气闭锁装置或机械闭锁装置。
	人员行为
	操作人
操作监护人
	第七条:严禁未经批准作业、违规无票工作、违规无监护操作、违规解锁。
	

	A14
	未经许可或授权擅自操作刀闸或接地线。在设备试验、检修工作中，工作班人员擅自操作未经运行人员许可或授权操作的隔离开关或接地刀闸（接地线）
	人员行为
	作业人员
	
	

	A15
	带负荷断、接引线。在高压带电作业中，带负荷断、接引线；未采取消弧措施带电断、接空载电缆线路的连接引线。
	人员行为
	作业人员
	
	

	A16
	约时停、送电。
	人员行为
	操作人
	第八条:严禁未按规定落实停电、验电、接地等防触电措施开展作业。
	

	A17
	无特种作业证作业。特种作业人员、特种设备作业人员未取得或持假冒的特种作业操作证、特种设备作业人员证从事相应工作。
	人员行为
	工作负责人
作业人员
	第六条：严禁未经安全教育培训并考试合格的人员上岗作业。
	

	A18
	杆塔上有人作业时违规进行拉线调整、架拆导线等。杆塔线路进行机械牵引、展放作业时，安排人员登杆作业（检查及调整放线滑车预偏除外)，或线路杆塔上有人作业时，下方人员进行杆塔拉线的调整、拆除，以突然剪断导线、地线、拉线等方法进行松线、撤杆塔。
	人员行为
	工作负责人
作业人员
	第九条:严禁未落实防坠落、防倒杆措施开展高处作业。
	修订，调整描述。

	A19
	高处作业失去保护。高处作业（含高度超过1.5米且没有栏杆的脚手架上工作、工作面边沿或开口处无任何防护设施或防护设施不能满足防护要求的临空状态下进行的高处作业）未使用安全带等防坠落用品、装置，或安全带未挂在牢固的构件上，或攀登杆塔、转移位置时失去安全带的保护。
	机具防护
	作业人员
	第九条:严禁未落实防坠落、防倒杆措施开展高处作业。
	修订，增加“工作面边沿或开口处无任何防护设施或防护设施不能满足防护要求的临空状态下进行的高处作业”情形。

	A20
	有限空间作业未严格执行“先通风、再检测、后作业”。进入主变等设备内部、事故油池、消防水池、电缆隧道、电缆井、综合管廊、箱涵、深基坑、风机管道等存在自然通风不良，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或氧含量不足情况的有限空间工作未严格执行“先通风、再检测、后作业”、作业过程中未执行“实时监测、持续通风”要求。
	作业环境
	工作负责人
作业人员
有关监理人员
	
	

	A21
	动火作业安全措施未落实。带明火进入易燃易爆物品储放场所，或在易燃易爆物品储放场所动火工作未采取防火等安全措施，动火作业点10米内未清除可燃物品或作业后现场有残留火种。
	作业环境
	工作负责人
	
	

	A22
	/
	
	
	
	

	A23
	未经安规考试合格上岗作业。现场作业人员（新员工、转岗未经考核合格人员、实习人员和临时作业人员除外）未经安规考试合格即上岗作业
	人员行为
	作业人员
	第六条：严禁未经安全教育培训并考试合格的人员上岗作业。
	

	A24
	/
	
	
	
	

	A25
	特种设备、机械设备使用不当。使用无证、未按规定检验或检验不合格的特种设备，违规使用起重设备载人作业（合法自制设备除外），或未经计算、验证、检验、审批等程序违规使用自制高空作业平台、吊篮（吊笼）载人作业。
	人员行为
	使用人员
	第十条：严禁不正确配备或使用不合格的生产用具。
	

	A26
	带电作业人员串入电路。不同电位作业人员直接相互接触，作业人员同时接触两个非连通的带电体、作业人员同时接触带电体与接地体，同时安装或拆除不同电位的绝缘遮蔽，绝缘斗臂车或绝缘平台双人带电作业时，同时在不同相或不同电位作业、安全距离不足时作业人员未采取绝缘遮蔽措施等。
	人员行为
	使用人员
	第八条:严禁未按规定落实停电、验电、接地等防触电措施开展作业。
	

	B01
	无计划作业。未按照规定制定作业计划；或作业计划未按要求录入信息系统（符合规定允许系统补录的且在作业前已确定作业时间、地点、内容及人员并完成审批的作业计划除外），“体外循环”。
	两票文件
	相关人员
	第七条:严禁未经批准作业、违规无票工作、违规无监护操作、违规解锁。
	修订，增加了对于补录计划的排除情形。

	B02
	工作票关键内容缺失或错误。工作票主要安全措施（开关、刀闸、接地）遗漏、错误，或停电线路、工作地点、工作任务、设备名称编号错误。
	两票文件
	工作负责人
工作票签发人
工作票会签人
	
	

	B03
	操作票关键内容缺失或错误。操作票所列操作任务与操作票不相符，现场设备（设备状态、设备名称编号）错误，断合开关、拉合刀闸以及开关、刀闸位置检查、验电、装拆接地线（拉合接地刀闸）、投退保护压板（软压板）等主要操作项目错项、漏项或顺序原则错误。
	两票文件
	操作人
操作监护人
值班负责人
	
	

	B04
	未开展现场勘察及安全交底（交代）。需开展现场勘察的工作未开展现场勘察。工作负责人未参加现场勘察，设备运维单位或项目管理单位未随同施工单位进行现场勘察、未对施工单位进行安全技术交底。工作许可人在许可前，未对工作负责人进行安全交代。
	信息传递
	设备运行单位人员、项目管理单位人员、工作许可人
	
	修订，将原C08中的“需开展现场勘察的工作未开展现场勘察”以及“工作负责人、设备运维单位等相关人员未参加现场勘察”的情形提级到B04。

	B05
	安全交代落实不到位。现场开始工作前，工作负责人未向全体工作班人员或分组负责人宣读工作票、施工作业票，未明确交代工作任务及分工、作业地点及范围、作业环境及风险、安全措施及注意事项等。作业人员未经工作负责人（分组负责人或监护人）同意，未参加工作负责人组织的现场安全交代，或不清楚工作任务、危险点，擅自开始或参与工作。
	信息传递
	工作负责人
作业人员
	
	

	B06
	擅自变更作业人员或工作内容。工作负责人擅自安排、指派工作票、施工作业票所列工作班人员之外的其他人员参与作业；工作票、施工作业票工作人员变更未履行变更手续；厂站二次措施单见证人未列入二次措施单所属工作票的工作班成员中。无需变更调度或设备运维单位的安全措施增加工作内容未按规定办理变更手续。
	信息传递
	工作负责人
	
	修订，补充了施工作业票，增加“厂站二次措施单见证人未列入二次措施单所属工作票的工作班成员中”的情形。

	B07
	未按规定办理工作终结。工作班成员还在工作或还未完全撤离工作现场就办理工作终结手续。全部作业结束后，工作布置的安全措施未拆除或未恢复至作业前状态或工作许可人指定的状态；或作业人员撤离现场后，擅自返回工作地点，继续工作或清理工具、遗留物。
	信息传递
	工作负责人
作业人员
	
	

	B08
	/
	
	
	
	

	B09
	/
	
	
	
	

	B10
	现场作业人员资质不符合要求。现场作业人员存在未经实际技能考核合格、未持证上岗、因违章取消或暂停现场作业资质等不具备相应现场作业资格的情况。工作票中相关“三种人”不具备规定的资格要求。
	人员行为
	相关人员
	第六条：严禁未经安全教育培训并考试合格的人员上岗作业。
	

	B11
	/
	
	
	
	

	B12
	操作票所列人员不具备相应资格。
	人员行为
	相关人员
	
	

	B13
	在变电站、发电厂等生产运行区域超速、无证驾驶机动车。
	人员行为
	相关人员
	第十条：严禁不正确配备或使用不合格的生产用具。
	

	B14
	交叉跨越施工未搭设跨越架等安全措施。交叉跨越各种带电电力线路、铁路、铺装路面公路、河流等放线、撤线时，未采取搭设跨越架、封航、封路等安全措施。
	人员行为
	工作负责人
	
	

	B15
	接地线装设不牢固不合格未可靠装设接地线。在检修电力线路、设备上装设的工作接地线、系统接地线或个人保安线接地线夹易脱落，或接地体（含临时接地体埋深）不满足安规要求。
	人员行为
	作业人员
	第八条:严禁未按规定落实停电、验电、接地等防触电措施开展作业。
	修订，调整描述。

	B16
	临近带电体违规使用金属（或非绝缘）机具。采用钢卷尺、皮卷尺、线尺（夹有金属丝者）或其它金属尺具在厂站、配电房、配电开关站邻近无绝缘隔离措施的带电部位进行测量工作或者测量带电线路导线的弛度、档距及导线与通道内其他物体（交叉跨越、建筑物、树木、塔材等）距离。高压配电线路带电立、撤杆作业时，未使用绝缘绳索控制电杆起立。在厂站、配电房、配电开关站的带电区域内或邻近带电线路附近使用金属梯子进行作业。
	人员行为
	作业人员
	
	

	B17
	电力线路设备拆除后，带电部分未处理。
	人员行为
	工作负责人
	
	

	B18
	未按操作步骤进行操作。未按照操作票操作项目顺序进行操作，存在倒项、添项、漏项、跳项(安规允许的情形除外)。
	人员行为
	操作人
操作监护人
	
	

	B19
	违规无监护操作、无监护工作。执行监护操作时，未按规定履行操作监护程序而独自操作。动火作业、带电作业、搭设跨越架等《安规》规定需设置专人监护的作业未按照要求设置专人监护或监护不到位。
	人员行为
	操作人
	第七条:严禁未经批准作业、违规无票工作、违规无监护操作、违规解锁。
	修订，原C37合并至B19。

	B20
	防倒杆塔技术措施落实不到位。杆塔组立或组塔架线前，未校核拉线、地锚、索道受力情况，未全面检查或超载荷使用工器具，未紧固地脚螺栓或者地脚螺栓未经验收合格。撤杆塔、撤线或紧线前，未按规定采取防倒杆塔措施。杆塔组立后杆根、塔基未完全牢固或做好拉线即登杆塔作业。在线路杆塔发生基础松弛、塌陷，拉线失效，杆体严重歪斜、上拔，塔材、钢筋变形、断裂，导线断股，金具断裂等严重问题时，未采取可靠安全措施即登杆塔开展作业。
	人员行为
	工作负责人
作业人员
	第九条:严禁未落实防坠落、防倒杆措施开展高处作业。
	

	B21
	/
	
	
	
	

	B22
	未落实防误登杆塔措施开展作业。登杆塔前未核对线路名称、杆塔号、色标，杆塔号缺失的未做临时标记。
	人员行为
	作业人员
	
	

	B23
	电气操作未按规定使用绝缘安全工器具。用绝缘棒拉合隔离开关、经传动机构拉合隔离开关和断路器、跌落式熔断器、高压验电，对厂站设备、配电网设备装拆接地线时未戴绝缘手套；装卸高压熔断器熔管，未戴绝缘手套，未站在绝缘物上或未穿绝缘靴。雷雨天气及一次设备发生接地时，未穿绝缘靴巡视厂站内室外高压设备；雨天在户外操作电气设备时，验电器、绝缘棒、操作杆无防雨罩，未穿绝缘靴、戴绝缘手套。
	机具防护
	作业人员
	
	

	B24
	未落实安全措施即进入水力发电机内部工作。进入水力发电机的蜗壳、尾水管等危险部位时未按规定做好关闭阀门、切断操作能源、排空积水等安全措施。
	人员行为
	作业人员
	
	

	B25
	低压不停电作业绝缘防护措施未落实。低压不停电作业未穿绝缘鞋，未戴低压绝缘手套、帆布手套或低压现场作业防护手套，未使用有绝缘柄的工具，未戴护目镜或防护面罩。进行低压不停电作业前未采取绝缘隔离、遮蔽裸露带电部分等防止相间或接地短路的有效措施。
	机具防护
	作业人员
	
	修订，原C98合并至B25。根据当前推广使用低压现场作业防护手套的要求，补充了未使用的情形。

	B26
	带电试验、二次回路作业绝缘防护不到位。对电缆（或试验设备）进行放电及更换试验引线时，未戴绝缘手套。在带电的电流互感器二次回路上进行拆、接线工作时，未穿绝缘鞋或站在绝缘物上。
	机具防护
	作业人员
	
	

	B27
	未按规定使用起重、牵引、升降设备。绞磨、汽车吊、卷扬机等起重机械、牵引设备超过铭牌规定额定荷载值使用，或无制动和逆止装置或制动装置失灵、不灵敏，或受力工器具（静压管桩机械除外）的吊钩防脱落保险装置残缺、变形失效。
	机具防护
	使用人员
	第十条：严禁不正确配备或使用不合格的生产用具。
	修订，增加了静压管桩机械的排除情形。

	B28
	/
	
	
	
	

	B29
	牵引工具未按规定接地。邻近带电设备场所使用的起重机和绞车等牵引工具未接地，作业的导（地）线未在工作地点接地。牵引机及张力机出线端的牵引绳及导线上未装设接地滑车。
	机具防护
	工作负责人
	
	修订，调整描述。

	B30
	/
	
	
	
	

	B31
	未按规定整定定值。未按电力调度规程整定继电保护、调度自动化、安全自动装置的定值。
	人员行为
	作业人员
	
	

	B32
	货运索道载人或超载使用，或使用安全保护装置有缺陷的载人提升设备。
	机具防护
	使用人员
	
	

	B33
	特种作业人员未经年审或证件过期仍开展特种作业。
	人员行为
	作业人员
	第六条：严禁未经安全教育培训并考试合格的人员上岗作业。
	修订，依据国家应急部最新规定，自2026年6月1日起，特种证取消3年复审的规定，只需满6年换证。

	B34
	乘坐船舶或水上作业不使用救生装备。
	机具防护
	作业人员
	
	

	B35
	超负荷作业、超承载能力承接工程。
	信息传递
	相关人员
	第一条：严禁在安全生产条件不具备情况下组织生产。
	

	B36
	未开站班会，或站班会安全技术交底等“三交”“三查”工作与现场安全保障措施、工作任务等严重不符（基建领域专用）。
	两票文件
	工作负责人
	
	

	B37
	二次措施单与现场不符合。
	两票文件
	工作负责人
	
	

	B38
	未按要求验电。未使用相应电压等级且合格的验电器进行验电。对同杆塔架设的多层、同一横担多回线路验电时，未按先验低压，后验高压，先验下层，后验上层，先验近侧，后验远侧的顺序验电。使用低压测电笔对被验电设备的低压部分验电时未与设备的高压部分保持足够的安全距离。
	人员行为
	作业人员
	
	修订，增加“使用低压测电笔对被验电设备的低压部分验电时未与设备的高压部分保持足够的安全距离”的情形。

	B39
	开挖作业未落实运行线路基础保护措施。在临近运行线路进行基础开挖施工时，未采取防止开挖对运行线路基础造成破坏的措施（对运行线路基础加固开挖除外）。
	人员行为
	现场负责人
	
	

	B40
	公路施工未落实交通安全措施。在高速公路、一级公路等车流量较大的公路施工时，未在工作场所周围装设遮栏（围栏），未设置警示标志，夜间未设置警示光源，未派专人看守。
	人员行为
	现场负责人
	
	

	B41
	醉酒、酒后等不清醒状态下开展作业。
	人员行为
	工作负责人
作业人员
	
	

	B42
	/
	
	
	
	

	B43
	作业现场使用、携带的生产用具不合格。使用不合格（存在严重破损、裂纹、松脱、断股等明显缺陷或达到报废标准）或国家、公司已明令淘汰的安全带、验电器、接地线、绝缘手套、绝缘操作棒、绝缘梯等安全工器具；高压带电作业使用的绝缘工具（绝缘后备保护绳、导电鞋、屏蔽服、手套等）受潮后未重新检测绝缘继续使用；Ⅰ类手持式电动工具、可移式电动工具、移动发电机、高压试验设备金属外壳未接地或裸露导电部分未装设安全保护罩；砂轮机、切割机、圆锯机、角磨机的刀片有裂纹、破损，或机械转动部分保护罩严重破损、缺失；动力机具的转动部分、冷却风扇缺少保护罩。
	机具防护
	相关人员
	第十条：严禁不正确配备或使用不合格的生产用具。
	修订，增加“高压带电作业使用的绝缘工具（绝缘后备保护绳、导电鞋、屏蔽服、手套等）受潮后未重新检测绝缘继续使用”的情形。

	B44
	/
	
	
	
	

	B45
	未按规定搭设脚手架。悬挑式、落地式作业脚手架材质不符合规格要求，未设置剪刀撑（或斜撑），脚手架底部未装设纵向和横向扫地杆，2米及以上的作业层未铺设脚手板、作业层外侧未采用安全网；悬挑式、6米及以上落地式作业脚手架未设置连墙件。
	机具防护
	相关人员
	第九条:严禁未落实防坠落、防倒杆措施开展高处作业。
	修订，调整描述。

	B46
	危大工程方案编制审批实施不到位。超过一定规模的危险性较大分部分项工程未建立工程清单，或未组织编制专项施工方案，或专项方案未按规定论证、审核、审批、交底及现场监督实施，或擅自改变审批专项方案工序方法进行施工。
	两票文件
	管理人员
现场负责人
	
	

	B47
	未严格执行调度令。不执行或无故拖延执行调度命令。
	人员行为
	受令人
操作人
	第二条：严禁违章指挥、违章作业、违反劳动纪律和调度纪律。
	

	B48
	未履行专职监护职责。在可能存在交叉、间歇带电的设备上作业，或在一个电气部分进行多专业协同作业时，工作负责人未履行专职监护职责或直接参与现场作业。
	人员行为
	工作负责人
	第七条:严禁未经批准作业、违规无票工作、违规无监护操作、违规解锁。
	

	B49
	绞磨或卷扬机放置不平稳或锚固不可靠，如利用树木或外露岩石作牵引、制动等主要受力锚桩。
	人员行为
	使用人员
	
	

	B50
	直接接触或穿越绝缘导线作业。直接接触运行中的高压架空绝缘导线、穿越未停电接地或未采取绝缘隔离措施的高压绝缘导线进行工作。
	人员行为
	工作负责人
作业人员
	第八条:严禁未按规定落实停电、验电、接地等防触电措施开展作业。
	

	B51
	/
	
	
	
	

	B52
	/
	
	
	
	

	B53
	劳务分包人员担任施工班组班长。
	人员行为
	相关人员
	第三条:严禁使用不具备规定资质和安全生产保障能力的承包商。
	

	B54
	/
	
	
	
	

	B55
	作业车辆防倾覆措施未落实。采用汽车吊、随车吊、高空作业车、绝缘斗臂车、高处作业平台、混凝土臂架泵车等作业时，整机超出安全倾斜角度，或在松软地面、在有沟、坑的未平整地面未落实稳固支撑等防倾覆措施。
	人员行为
	相关人员
	
	

	C01
	工作票、施工作业票的签发人同时兼任该项工作的工作负责人，或签发空白工作票、施工作业票。
	两票文件
	工作票签发人
	
	

	C02
	工作票、操作票、施工作业票、现场勘察及安全技术交底记录等作业文件存在签名漏签、事后补签、违规代签现象。
	两票文件
	相关人员
	
	修订，补充了施工作业票。

	C03
	工作负责人未履行临时变更或交接手续离开作业现场。
	两票文件
	工作负责人
	
	

	C04
	工作票不按规定办理延期、间断手续。
	两票文件
	工作负责人
	
	

	C05
	工作票存在工作地点或工作任务不清晰、工作票附属单不齐全。
	两票文件
	工作负责人
工作票签发人
工作票会签人
	
	

	C06
	一份现场电气操作票存在两个及以上操作任务，或操作任务描述不准确。
	两票文件
	操作人
操作监护人
值班负责人
	
	

	C07
	工作负责人违规持有两张及以上工作票同时组织开展工作（安规允许的情况除外）。
	两票文件
	工作负责人
	
	

	C08
	现场勘察及安全技术交底记录与现场不一致；未留存勘察记录。
	两票文件
	工作负责人
相关人员
	
	修订，原C08中的“需开展现场勘察的工作未开展现场勘察”以及“工作负责人、设备运维单位等相关人员未参加现场勘察”的情形已提级到B04。

	C09
	未开展风险评估、风险识别不全面或风险评估定级错误。未按规定制定风险管控措施或风险控制措施无效、失效。
	两票文件
	现场负责人
	
	

	C10
	装、拆接地线后未及时做好相关记录。
	两票文件
	相关人员
	
	

	C11
	/
	
	
	
	

	C12
	砍伐树木过程中，未采取防止树枝跌落导线及砸伤人员的措施。
	人员行为
	工作负责人
	
	

	C13
	在高处作业地点的垂直下方及坠物可能落到的地方通行或逗留，高处作业人员随手上下抛掷工具、器具和材料。
	人员行为
	作业人员
	
	

	C14
	放线、紧线与撤线作业时，工作人员站或跨在已受力的牵引绳、导（地）线的内角侧及正上方、牵引绳或架空线的垂直下方、导（地）线及牵引绳圈内。
	人员行为
	作业人员
	
	

	C15
	高边坡施工未按要求设置安全防护设施；对不良地质构造的高边坡，未按设计要求采取锚喷或加固等支护措施。
	人员行为
	工作负责人
	
	

	C16
	现场坑、沟、孔洞、临边、临时道路、桩基础等施工区域、模板拆除区域未按规定设置盖板或防止外人通行的围栏、警示标志。
	人员行为
	工作负责人
	
	

	C17
	起吊作业范围没有防止外人通行的围蔽设施、未设置警示标志。
	人员行为
	工作负责人
	
	

	C18
	在城区、人口密集区、通行道路上或交通道口施工时，工作场所周围未设遮栏（围栏）或其他安全措施。
	人员行为
	工作负责人
	
	

	C19
	漏填写、漏装（拆）、错装（拆）工作票所列安全措施中的标志牌、安全遮栏（围栏）。
	人员行为
	工作许可人
工作负责人
	
	

	C20
	高压试验现场未装设遮栏，或遮栏与试验设备高压部分未保持足够的安全距离，或未向外悬挂“止步，高压危险！”标志牌。
	人员行为
	工作负责人
	
	

	C21
	/
	人员行为
	工作许可人
工作负责人
	
	

	C22
	施工检修电源箱外壳未接地或接地不规范、无锁、无警示标志等。变压器、电抗器在放油及滤油过程中，储油罐和油处理设备未可靠接地。
	人员行为
	使用人员
	
	

	C23
	随意挪用或损坏现场安全标志等各类安全设施。
	人员行为
	相关人员
	
	

	C24
	作业人员擅自移动安全遮栏（围栏）、拆除标志牌等。
	人员行为
	作业人员
	
	

	C25
	擅自拆除孔洞盖板、栏杆、隔离层，或因工作需要拆除附属设施时未设明显标示，未及时恢复。
	人员行为
	作业人员
	
	

	C26
	运行值班人员未经批准擅自离开运行值班岗位。
	人员行为
	值班人员
	
	

	C27
	作业人员擅自穿、跨越安全遮栏（围栏）或超越安全警戒线开展工作。
	人员行为
	作业人员
	
	

	C28
	电容器、电缆等设备检修前或试验调整接线前，未逐个、逐相进行充分放电。
	人员行为
	作业人员
	
	

	C29
	作业人员在受力钢丝绳上下方、内角侧，或起吊物下逗留或通过。
	人员行为
	作业人员
	
	

	C30
	将运行中转动设备的防护罩打开，或将手伸入运行中转动设备的遮栏内。戴手套或用抹布对转动部分进行清扫或进行其他工作。
	人员行为
	作业人员
	
	

	C31
	攀爬脆弱或枯死的树枝和已经锯过或砍过未断的树枝。
	人员行为
	作业人员
	
	

	C32
	不按规定顺序装、拆接地线。
	人员行为
	作业人员
	
	

	C33
	电气设备移动、收放电源线时未切断电源。
	人员行为
	作业人员
	
	

	C34
	操作时未执行唱票复诵制度。
	信息传递
	操作人
操作监护人
	
	

	C35
	工作负责人在工作内容、分工、范围等变动后，未重新组织工作班人员进行安全交代。
	信息传递
	工作负责人
	
	

	C36
	建设单位、施工单位、监理单位等管理人员未按作业风险管控规定履职管控。
	信息传递
	相关人员
	
	

	C37
	/
	信息传递
	工作负责人
	
	原C37提级为B类违章，合并至B19。

	C38
	高压试验加压过程未进行监护和呼唱，变更接线或试验结束时未将升压设备的高压部分放电、短路接地。
	信息传递
	作业人员
	
	

	C39
	起吊作业进行中，操作人员离开操作台、室，指挥人员离开现场，或指挥信息不清晰、不畅通。
	信息传递
	指挥人员
操作人员
	
	

	C40
	搬运、起吊重大物件无统一指挥、统一信号。
	信息传递
	工作负责人
	
	

	C41
	电源箱设置不符合“一机、一闸、一保护”要求，临时电源箱无漏电保护装置或漏电装置损坏，或插头、插座、电源箱破损明显，或使用铁线、铜线等代替保险丝。
	机具防护
	使用人员
	
	

	C42
	电气设备、工具的电源线直接钩挂在闸刀上或直接插入插座使用。
	机具防护
	作业人员
	
	

	C43
	雨雪天户外露天使用电焊机，或电焊机电源线直接搭接在电线上。
	机具防护
	使用人员
	
	

	C44
	绞磨牵引钢丝绳未从绞磨下方卷入，钢丝绳在卷筒或磨心上缠绕少于5圈，磨芯未放置防钢丝绳跑出的安全装置。拉磨尾绳人员站于锚桩前面、绳圈内侧。
	机具防护
	使用人员
	
	

	C45
	使用大锤或操作钻床、车床等转动机械时戴棉纱手套。
	机具防护
	作业人员
	
	

	C46
	梯子架设在不稳定的支持物上，或梯子无防滑措施，或人字梯无限制开度的拉绳或限位器。梯子架设不稳固时无专人扶持或在未绑扎牢固的梯子上作业。
	机具防护
	监护人
	
	

	C47
	有人站立梯子上作业时移动梯子，站立在梯子限高档位以上作业或两人同时站立在同一梯子上作业。
	机具防护
	作业人员
	
	

	C48
	作业脚手架作业层安全网封闭、网间连接不严密、牢靠，脚手板不严密、牢靠。脚手架、跨越架搭设后未经检验合格即投入使用，脚手架、跨越架未定期开展检查或记录缺失，长时间停止使用或在暴雨、6级以上强风过后未经检查合格就投入使用。
	机具防护
	相关人员
	
	

	C49
	梯子与地面的倾斜角远大于或小于60°。
	机具防护
	使用人员
	
	

	C50
	在变电站、发电厂等生产场所不按规定使用和搬运梯子、管子等长物。
	机具防护
	作业人员
	
	

	C51
	/
	
	
	
	

	C52
	应进行试验的用电设备、手工器具未定期试验，或无试验合格标示或试验过期。
	机具防护
	使用人员
	
	

	C53
	现场使用的验电器、安全帽、安全带、脚扣、登高脚踏板、接地线、绝缘杆、绝缘手套、绝缘鞋、绝缘靴、绝缘绳、绝缘挡板、绝缘梯等工器具未定期试验、无试验合格标示或试验过期，不按规定存放工器具或不按时入库，超标准配置随车工器具。
	机具防护
	使用人员
	
	

	C54
	防误闭锁装置钥匙未按规定保存、管理和使用。
	机具防护
	相关人员
	
	

	C55
	使用长度在2米以上的安全带、安全绳等未加装缓冲器或在具备条件的情况下安全带未高挂低用。进行拆除绝缘子串等可能造成导（地）线与杆塔受力连接件断开的工作，将后备保护绳挂在杆塔横担上后未解开系在导（地）线侧的安全带主绳。
	机具防护
	使用人员
	
	修订，增加“进行拆除绝缘子串等可能造成导（地）线与杆塔受力连接件断开的工作，将后备保护绳挂在杆塔横担上后未解开系在导（地）线侧的安全带主绳”的情形。

	C56
	现场作业时未按规定着装。
	机具防护
	作业人员
	
	

	C57
	不按规定佩戴或未正确佩戴安全帽。
	机具防护
	作业人员
	
	

	C58
	施工作业人员在道路、或在隧洞等环境较暗的场所、或在夜间作业时未佩戴反光标志或未穿着反光衣。
	机具防护
	作业人员
	
	

	C59
	与无牢固防护设施的海洋、河流、湖泊、水库、水塘等自然或人工水体岸线距离不足2m的临水作业未配置救生措施（救生衣、救生圈、救生绳等）。
	机具防护
	工作负责人
	
	

	C60
	/
	机具防护
	作业人员
	
	

	C61
	电、气焊接与热切割工作时不戴防护镜、不穿帆布或全棉工作服、不戴防护手套等专用劳动防护用品。使用油锯或电锯作业、砂轮切割研磨作业时不戴防护镜。
	机具防护
	作业人员
	
	

	C62
	在电缆沟、隧道、夹层或金属容器内工作时，未使用安全电压行灯照明。
	机具防护
	工作负责人
	
	

	C63
	二次回路工作未落实防止电流互感器二次侧开路或电压互感器二次侧短路的措施。
	人员行为
	工作负责人
	
	

	C64
	二次回路工作使用的金属工具未按规定进行绝缘保护，低压不停电作业使用的工具工作部位外裸露的导电部位未采取绝缘包裹措施。
	人员行为
	作业人员
	
	

	C65
	在继保、安自、通信、测控等二次设备屏柜或端子排作业时，正在运行的设备与开展作业的设备间，没有采取可靠隔离措施或没有明显的分隔标示；或进行振动较大的工作时，未采取防误动、误碰的安全措施。
	人员行为
	工作负责人
工作许可人
	
	

	C66
	凭借栏杆、作业脚手架、瓷件等起吊物件。
	人员行为
	工作负责人
	
	

	C67
	生产运行现场消防设备设施、灭火器材未定期检验、检查，或损坏、失效。
	作业环境
	相关人员
	
	

	C68
	易燃、易爆物品或各种气瓶不按规定储运、存放、使用。如氧气瓶与乙炔瓶同车运载及混放使用中的氧气瓶、乙炔瓶放置相距不足5米，距明火不足10米，未垂直放置固定。
	作业环境
	相关人员
	
	

	C69
	使用中的乙炔瓶没有防回火装置，气管有龟裂、鼓包、漏气等现象。
	作业环境
	相关人员
	
	

	C70
	/
	作业环境
	工作负责人
	
	

	C71
	动火作业现场未放置足够、合格的灭火器材。
	作业环境
	工作负责人
	
	

	C72
	违规使用没有“一书一签”（化学品安全技术说明书、化学品安全标签）的危险化学品。
	作业环境
	作业人员
	
	

	C73
	擅自倾倒、堆放、丢弃或遗撒危险化学品。
	作业环境
	作业人员
	
	

	C74
	雨雪、冰冻天气的高处作业未采取防滑、防冻措施。
	作业环境
	作业人员
	
	

	C75
	/
	作业环境
	工作负责人
	
	

	C76
	未履行有关手续即对有压力、带电、充油的容器及管道施焊。
	作业环境
	工作负责人
	
	

	C77
	检修完毕后，在封闭风洞盖板、风洞门、压力钢管、蜗壳、尾水管和压力容器前，未清点人数和工具，未检查确无人员和物件遗留。
	作业环境
	工作负责人
	
	

	C78
	在进入SF6开关室前，未进行充分的通风。
	作业环境
	作业人员
	
	

	C79
	开展有限空间工作时，有限空间外未按规定设置监护人或未全程持续监护。
	作业环境
	相关人员
	
	

	C80
	外单位人员办理工作票时，未按规定实行“双签发”（第三种工作票、紧急抢修票、书面布置记录票除外）。中风险及以上作业任务的施工作业票未按规定实行“双签发”，高风险以及危大工程作业任务的施工作业票，未增加业主项目部会签。
	两票文件
	工作负责人
工作票签发人
工作票会签人
	
	修订，增加了施工作业票未按规定实行“双签发”的情形。

	C81
	工作票填写、签发、接收、许可等流程不符合《安规》要求，如工作负责人对作业班组人员安全交代在工作许可之前，工作票接收在签发之前等。
	两票文件
	相关人员
	
	

	C82
	工作票、施工作业票选型错误。
	两票文件
	现场负责人
	
	修订，补充了施工作业票。

	C83
	施工作业同时有多个工作地点需分组工作时，不按规定填写小组派工单和指定小组负责人（监护人）。
	信息传递
	工作负责人
	
	

	C84
	一般临时作业未进行审批。
	两票文件
	工作负责人
	
	

	C85
	操作票未经过“三审”，或者操作票存在B03条款以外的填写不正确、不规范问题。
	两票文件
	操作人
监护人
值班负责人
	
	

	C86
	敷设电缆过程中无专人指挥，电缆移动时用手搬动滑轮。
	人员行为
	工作负责人
监护人
作业人员
	
	

	C87
	未按规定将作业纳入视频监控（含视频点不足、故意遮挡视频、非可调摄像头未对准作业现场、位置摆放错误）。
	信息传递
	相关人员
	
	

	C88
	设备运维单位或项目管理单位对施工单位安全技术交底未在办理工作票之前，交底中安全措施与现场不符或交底内容不全。
	信息传递
	相关人员
	
	

	C89
	未编制施工方案或未按施工方案规定开展作业，或有限空间作业未填用《有限空间作业审批单》。
	两票文件
	管理人员
现场负责人
作业人员
	
	

	C90
	高压试验操作人员未穿绝缘鞋或未站在绝缘台（垫）上（远程操作除外）。
	人员行为
	作业人员
	
	

	C91
	安排有职业禁忌病症的人员从事相应的禁忌作业。
	人员行为
	现场负责人
	
	

	C92
	监理日志/监理日记记录不全，或旁站记录不规范、不真实（记录表内容与现场不符，或旁站记录与监理日志内容不符），或未及时发现现场重大安全隐患并提出整改要求。
	人员行为
	现场负责人
监理人员
	
	

	C93
	高空作业车、带电作业车车辆行驶时，作业平台上载人。
	人员行为
	监护人
使用人员
	
	

	C94
	铁塔组立或台架组立后，未按设计要求在导线架设前与接地装置连接，或未做好成品保护。
	人员行为
	工作负责人
	
	

	C95
	二次工作中将回路的永久接地点、安全接地点断开。
	人员行为
	工作负责人
作业人员
	
	

	C96
	未按规定办理审批、交底等手续或未探明地下管线等分布情况，盲目开挖、掘进、顶管等作业。
	作业环境
	现场负责人
	
	

	C97
	现场处于使用状态的施工机械（具）、发电车或施工用电设备无人看护。
	机具防护
	现场负责人
	
	

	C98
	/
	机具防护
	作业人员
	
	原C98提级为B类违章，合并至B25。

	C99
	施工车辆安全管理不到位，存在危险驾驶、保养维护不到位等问题。
	机具防护
	驾驶员
车辆管理人员
	
	

	C100
	在杆塔上高处作业时，安全带未使用后备保护绳或防坠器。
	机具防护
	作业人员
	
	

	C101
	使用金具U型环代替卸扣、使用普通材料的螺栓取代卸扣销轴、钢丝套插接长度不满足要求。
	机具防护
	工作负责人
作业人员
	
	

	C102
	危化品、爆破品运输、存储、使用不规范。
	作业环境
	相关人员
	
	

	D01
	操作票未按规定填写操作时间或未填写操作发令单位、发令人、受令单位、受令人等。
	两票文件
	操作监护人
	
	

	D02
	操作票未对操作项目逐项打“√”。
	两票文件
	操作监护人
	
	

	D03
	调令下达人员、受复令人员未规范使用调度术语。
	两票文件
	下令人
受复令人
	
	

	D04
	安全交底（代）不规范。
	两票文件
	相关人员
	
	

	D05
	施工方案编制不规范，或审核流程执行不规范。
	信息传递
	项目管理人员
工作负责人
监理人员
	
	

	D06
	现场勘察及安全技术交底记录、风险评估记录、施工作业表单、二次措施单等现场作业文件和表单、记录填写不规范。
	两票文件
	相关人员
	
	

	D07
	应纳入视频管控作业的现场视频不规范（非硬件原因导致的视频与作业时长不符，未全过程记录；可调节的摄像头未对准现场或者作业人员、应上传的作业视频未及时上传等情况）。
	信息传递
	相关人员
	
	

	D08
	缺陷、隐患、故障填写不规范、检查或分析不到位、整改不彻底、整改完后未及时在系统中记录。
	两票文件
	相关人员
	
	

	D09
	现场勘察及安全技术交底记录未在系统上传。
	两票文件
	相关人员
	
	

	D10
	信息系统的作业信息填报不正确、不规范。
	两票文件
	相关人员
	
	

	D11
	作业记录未按时录入系统。
	两票文件
	相关人员
	
	

	D12
	作业人员上下设备或构架时未使用工作梯，或沿坑壁、支撑或乘坐非载人运输工具进出深基坑。
	机具防护
	作业人员
	
	

	D13
	安全工器具无编号或编号错误，未定置存放。
	机具防护
	作业人员
	
	

	D14
	成套的接地线、个人保安线护套使用不透明胶布缠绕。
	机具防护
	使用人员
	
	

	D15
	在高压室、保护室、控制室、阀冷屏柜等禁烟区域或施工作业现场内吸烟。
	人员行为
	相关人员
	
	





