## 问题质询
广东电网公司2026年20kV箱式变压器、35kV简易站用35kV开关成套装置、高空作业车专项招标澄清问题
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 20kV箱式变压器标准化技术规范书（通用部分）6.2试验项目中表格要求为油浸式变压器试验项目，是否可按本次招标物资欧式箱变的标准要求试验项目执行？ | 通用技术 | 标包 | 20kV箱式变压器[标包1] | 以招标物资为准，油浸式变压器的项目要求不适用于干式变压器，可按本次招标物资欧式箱变的标准要求试验项目执行。
2 | 20kV箱式变压器标准化技术规范书（专用部分）中2.2关键技术特性参数表全绝缘气体标准化智能环网柜基本参数3.3.6隔离开关机械寿命（次）≥5000。 隔离开关机械寿命≥5000次为10kV全绝缘气体环网柜要求，20kV全绝缘气体环网柜是否可按≥3000次执行？ | 专用技术 | 标的 | 20kV箱式变压器 | 按≥5000次执行。
3 | 关键技术参数表中主要参数表（断路器柜）序号7额定短路电流关合次数≥5次。序号8额定电流关合次数≥100次为负荷开关标准参数。 断路器柜要求参数非国标标准要求及关合和开断能力试验参数要求，是否可按国标要求及技术规范书（专用部分）2.2关键技术特性参数表要求：接地开关短路关合能力次数≥5次，电寿命（额定短路开断电流次数）≥30次执行？ | 专用技术 | 标的 | 20kV箱式变压器 | 以国标要求及技术规范书（专用部分）2.2关键技术特性参数表中严格的要求为准。
4 | 物资明细报价表物资名称为“20KV欧式箱变，环网型，630kVA，配全绝缘SF6负荷开关柜，配油浸式变压器；20KV欧式箱变，环网型，800kVA，配全绝缘SF6负荷开关柜，配干式变压器”。且关键技术参数表中又无630kVA油浸式变压器的技术参数要求。 请问本次20KV欧式箱变是否都是配置干式变压器？ | 专用技术 | 标的 | 20kV箱式变压器 | 技术规范书专用部分表2中，项目要求型式、规格写明型号为SCB14，为干式变压器，请配置干式变压器。
5 | 20kV箱式变压器标准化技术规范书（通用部分）5.7.4.3门状态传感器5.7.4.3.8其他明确事项，温湿度监测传感器、水浸传感器、门状态传感器不需要成套厂家提供。本次投标是否不需要成套厂家配置？为甲供设备？对应的相关技术规范书参数是否无需进行响应？ | 通用技术 | 标的 | 20kV箱式变压器 | 根据技术规范书5.7.4.3.8其他明确事项要求，不需要成套厂家提供温湿度监测传感器、水浸传感器、门状态传感器。
6 | 10kV预装式变电站（欧式、紧凑式）技术规范书(专用部分)/表6“必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单”无具体数量，请澄清如何配置？ | 专用技术 | 标的 | 20kV箱式变压器 | 不涉及本项目。
7 | 10kV预装式变电站（欧式、紧凑式）技术规范书(专用部分)/表5 主要元器件来源一览表 序号6电动操作机构与序号7永磁操作机构，是否二选一，只响应选择的机构，不选择的不用响应？ | 专用技术 | 标的 | 20kV箱式变压器 | 不涉及本项目。
8 | 10kV预装式变电站（欧式、紧凑式）技术规范书(专用部分)/序号 4.2“短路耐受强度” 项下、序号 4.2.3“保护导体/接地主母线耐受电流（1s）（有效值）” 给出65kA、50kA、30kA三档数值。请问：上述三档母线耐受电流分别对应哪个范围的主母线额定电流？请明确主母线额定电流的区间划分及其对应的母线耐受电流取值。 | 专用技术 | 标的 | 20kV箱式变压器 | 不涉及本项目。
9 | 10kV预装式变电站（欧式、紧凑式）技术规范书(专用部分)/序号4.2 “短路耐受强度”项下、序号4.2.2“系统主母线动稳定（峰值）”给出176kA、143kA、105kA三档数值。上述三档主母线动稳定（峰值）分别对应哪个范围的主母线额定电流？请明确主母线额定电流的区间划分及其对应的主母线动稳定（峰值）取值。 | 专用技术 | 标的 | 20kV箱式变压器 | 不涉及本项目。
10 | 10kV预装式变电站（欧式、紧凑式）技术规范书(专用部分)/序号 4.2“短路耐受强度” 项下、序号 4.2.1“系统主母线额定短时耐受电流（1s）（有效值）” 给出80kA、65kA、50kA三档数值。请问：上述三档短时耐受电流分别对应哪个范围的主母线额定电流？请明确主母线额定电流的区间划分及其对应的短时耐受电流取值。 | 专用技术 | 标的 | 20kV箱式变压器 | 不涉及本项目。
11 | 20kV 箱式变压器标准化技术规范书（专用部分）参数表中/序号4.5.2.2.6进线框架断路器保护配置要求“根据需要：可配置过载分闸延时重合功能，保护应能识别故障分闸与过载分闸，并针对过载分闸配置延时重合功能，重合时间间隔可调。请问框架断路器是否需要带过载分闸延时重合功能。 | 专用技术 | 标的 | 20kV箱式变压器 | 无需配置。
12 | 依据 20kV 箱式变压器标准化技术规范书（通用部分）5.7 智能配电要求，箱变报价包含对应的典型配置方案？但智能网关厂家无法采购，是否预留位置或招标方提供供应商家及联系方式。 | 通用技术 | 标的 | 20kV箱式变压器 | 投标方预留安装位置，相关V3.1传感器需满足网省公司最新要求的智能台区终端接入需求。
13 | 20kV 箱式变压器标准化技术规范书（专用部分）参数表中列有 “无源测温装置、局部放电在线监测装置”，是否需要进行技术响应并纳入报价？ | 专用技术 | 标的 | 20kV箱式变压器 | 以技术规范书为准。
14 | 20kV 箱式变压器标准化技术规范书（通用部分）18. 高压柜二次设备技术要求中，包含 20kV SF6 全绝缘真空断路器柜自动化成套设备相关要求，厂家是否需按此要求进行技术响应并纳入报价？ | 通用技术 | 标的 | 20kV箱式变压器 | 以技术规范书为准。
15 | 附件 5《20kV 箱式变压器 - 采购计划明细表》物资名称高压柜配全绝缘 SF6 负荷开关柜；但附件 2《20kV 箱式变压器 - 关键技术参数表》、《20kV 箱式变压器标准化技术规范书（通用部分）》内技术方案图（图 1～图 3）、表 2 及附表 8，均列明为 20kV SF6 全绝缘断路器开关柜。 请问投标报价及投标文件编制，应以采购计划明细表为准，还是以附件 2《20kV 箱式变压器 - 关键技术参数表》及《20kV 箱式变压器标准化技术规范书》要求为准？ | 通用技术 | 标的 | 20kV箱式变压器 | 以技术规范书为准。
16 | 附件 5《20kV 箱式变压器 - 采购计划明细表》物资名称630kVA欧式箱变配油浸式变压器；但附件 2《20kV 箱式变压器 - 关键技术参数表》、《20kV 箱式变压器标准化技术规范书（通用部分）、（通用部分）》均为干式变压器，存在不一致。 疑问： 1、630kVA 欧式箱变的变压器，应配置干式变压器还是油浸式变压器？ 2、若采用油浸式变压器，请补充附件 2《20kV 箱式变压器 - 关键技术参数表》及《20kV 箱式变压器标准化技术规范书（通用部分）》对应的油变技术参数要求。 3、若采用干式变压器，630kVA、800kVA欧式箱变，应选用SCB14 干式变压器还是SGB14干式变压器？ | 通用技术 | 标的 | 20kV箱式变压器 | 1、以技术规范书为准； 2、/； 3、以技术规范书为准。
17 | 20kV箱式变压器标准化技术规范书（通用部分）： 表13 主要元器件来源一览表：温湿度监测传感器、水浸传感器、门状态传感器。 5.7.4.3.8其他明确事项：温湿度监测传感器、水浸传感器、门状态传感器不需要成套厂家提供。 这三种元器件无需厂家提供，是否无需响应。 | 通用技术 | 标的 | 20kV箱式变压器 | 以技术规范书为准。
18 | 20kV箱式变压器标准化技术规范书（通用部分）： 附图1 ：800kVA环网型预装箱式变电站装置结线图（智能配电方案）：内附图纸较为模糊，请提供清晰的电子版本图纸。 请明确补偿柜是否需要配置电抗器。 | 通用技术 | 标的 | 20kV箱式变压器 | 详见附图。 | =DISPIMG("ID_4847B07DEF9548B6B9A61DA067FE5AB2",1)
19 | 20kV箱式变压器标准化技术规范书（通用部分）：5.3.3.75.3.3.7. 低压配电装置应装设低压无功补偿装置，补偿容量一般为变压器容量20～40％。无功补偿装置内所有独立的电器元件及辅件(如：电容器、投切开关、自动补偿控制器、电抗器、绝缘支持件等) 附图1 ：800kVA环网型预装箱式变电站装置结线图（智能配电方案）：不配置电抗器。 请明确补偿柜是否需要配置电抗器。 | 通用技术 | 标的 | 20kV箱式变压器 | 补偿柜不需配电抗器。
20 | 20kV箱式变压器标准化技术规范书（通用部分）表1 预装箱式变电站部分主要元器件：低压开关设备和控制设备的进线柜和补偿柜均配置低压避雷器 5.3.3.11每个进线柜应在断路器前安装I级试验低压浪涌保护器。 5.3.3.15低压无功补偿装置（1）装置一般由以下主要器件组成：e.浪涌保护器 请问是配置低压避雷器还是配置低压浪涌保护器？ | 通用技术 | 标的 | 20kV箱式变压器 | 进线柜与补偿柜均配置浪涌保护器。
21 | 20kV箱式变压器通用规范P85页标注的电压互感器二次侧电压参数是否存在笔误，可否修改为100/√3,220/ √3 | 通用技术 | 标的 | 20kV箱式变压器 | 以技术规范书为准。
22 | 20kV箱式变压器专用技术规范书P14~15页，常规零序互感器以测量、保护绕组计价，本次按常规报价，不配置计量绕组是否可行？ | 专用技术 | 标的 | 20kV箱式变压器 | 无需配置计量绕组。