- 0.4kV标准化配电箱类-技术规范书附件-参数表

注：

- 与参数表对应的评审要求：满足技术规范书参数要求得基础分20分，优于关键参数（技术规范书“*”条款）的加5分/项，优于一般技术参数的加2分/项，不满足一般技术参数的扣2分/项。注：第三方报告有性能指标检测值的，以第三方报告检测值作为投标响应值对标评价。无第三方报告的，以投标人提供的合理的响应材料为准）。

- “*”条款不仅作为评审项，也作为初评否决项。

- 3.此表由供应商响应后作为技术文件中技术偏差表的组成部分。

- 4.此表响应值应与招标文件中有关证明材料（如有）一致，如不一致，取两者中低值作为实际响应值。

- 5.本参数表中只有满足“优于”定义的参数才能按照备注序号1的要求加分，若部分参数未定义“优于”项，视为不存在“优于”概念。6.对于同一个参数中存在多个子项要求的，必须全部满足才能视为“满足此项”，在满足的基础上任意子项达到“优于”要求即可加分。

| 序号 | 参数类型 | 参数名称 | 基准值 | 响应值（供应商填写） | 响应类型（优于/满足/不满足）（供应商填写） | 投标文件证明材料页码（供应商填写） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般参数条款 | 50kVA变压器配电箱技术参数-浪涌保护器 | T1级一套；（若配置T1+T2级组合型，或T1、T2各一套，才算有效优越项） |  |  |  |
| 2 | 一般参数条款 | 50kVA变压器配电箱技术参数-母排 | TMY-20×3；（母排截面积≥63mm2，才算有效优越项） |  |  |  |
| 3 | 一般参数条款 | 100kVA变压器配电箱技术参数-进线电流互感器配置(采样、测量) | 200/5 0.5级（精度优于0.5级，才算有效优越项） |  |  |  |
| 4 | 一般参数条款 | 100kVA变压器配电箱技术参数-母排 | TMY-30×4 （母排截面积≥126mm2，才算有效优越项） |  |  |  |
| 5 | 一般参数条款 | 200kVA变压器配电箱技术参数-进线电流互感器配置(采样、测量) | 400/5 0.5级（若精度优于0.5级，才算有效优越项） |  |  |  |
| 6 | *关键参数 | 200kVA变压器配电箱技术参数-母排 | TMY-40×4 （母排截面积≥168mm2，才算有效优越项） |  |  |  |
| 7 | *关键参数 | 400kVA变压器配电箱技术参数-进线电流互感器配置(采样、测量) | 750/5 0.5级（若精度优于0.5级，才算有效优越项） |  |  |  |
| 8 | *关键参数 | 400kVA变压器配电箱技术参数-母排 | TMY-60×6 （母排截面积≥378mm2，才算有效优越项） |  |  |  |
| 9 | *关键参数 | 500kVA变压器配电箱技术参数-进线电流互感器配置(采样、测量) | 1000/5 0.5级（若精度优于0.5级，才算有效优越项） |  |  |  |
| 10 | *关键参数 | 500kVA变压器配电箱技术参数-母排 | TMY-80×6（母排截面积≥504mm2，才算有效优越项） |  |  |  |
| 11 | *关键参数 | 额定运行短路开断电流（有效值）ICS-电力开源物联版配电物联低压智能开关 | 额定电流250A及以下≥35kA；（若≥36kA，才算有效优越项） 额定电流250A以上：≥50（若≥52kA，才算有效优越项） |  |  |  |
| 12 | *关键参数 | 额定运行短路开断电流（有效值）ICS-塑壳断路器 | 额定电流250A及以下≥35kA；（若≥36kA，才算有效优越项） 额定电流250A以上：≥50（若≥52kA，才算有效优越项） |  |  |  |