台架变预制式引接线技术规范书
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1总则

1.1本招标技术规范书适用于中国南方电网云南电网有限责任公司范围内采购台架变预制式引接线，它对该设备本体及附属设备在功能、结构、性能和安装流程等方面的技术要求进行了规定。

1.2本招标技术文件提出的是最低限度的技术要求，凡本招标技术文件中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全和环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本招标技术文件的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。

1.5本招标技术文件经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。

1.6投标方在应标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

1.7投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。

1.8投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

1.9本招标技术文件未尽事宜,由买卖双方协商确定。

1.10标注“*”的条款为关键条款,作为评标时打分的重点参考。

2工作范围

2.1范围和界限

2.1.1本技术规范书适用于中国南方电网云南电网有限责任公司范围内采购台架变预制式引接线的设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装、试验指导、监督以及试运行等工作。

2.1.2现场安装和试验在投标方的技术指导下由招标方完成。投标方协助招标方按标准检查安装质量,处理调试投运过程中出现的问题,并提供备品、备件，做好销售服务工作。

2.1.3投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。

2.1.4设备安装、调试和性能试验合格后方可投运。设备投运并稳定运行后，投标方和招标方（业主）双方应根据相关法律、法规和公司管理制度签署验收证明书。该证明书共两份，双方各执一份。

2.1.5如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，买卖双方共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。

2.1.6本技术规范未说明，但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求，按条款3所规定的有关标准执行。

2.2用途

台架变预制式引接线主要适用于10kV主干线路与跌落式熔断器、避雷器、变压器及接地线之间的连接和固定；同时根据变压器型号分别预制变压器0.4kV低压配电箱进线。

3应遵循的主要标准

除本技术规范的规定外，投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本技术规范规定以外的标准时,则需提交所替换的标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准，并从招标方处获得书面的确认和认可才能使用。主要引用标准如下：

GB 50061
   66kV及以下架空电力线路设计规范

 GB/T 14049
   额定电压10kV架空绝缘电缆；

GB/T 1179
   圆线同心绞架空导线

GB/T 2951
   电缆绝缘和护套材料通用试验方法 

GB/T 3048
   电线电缆电性能试验方法

GB/T 4909
   裸电线试验方法 尺寸测量

GB/T 6995
   电线电缆识别标志方法

GB/T 3956
   电缆的导体

GB/T 3955
   电工圆铝线

GB/T 17048
   架空绞线用硬铝线

GB/T 14315     电力电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管

GB/T 2317.1    电力金具 机械性能试验方法

GB/T 2317.3    电力金具 热循环试验方法

GB/T 2317.4    电力金具 验收规则、标志与包装

DL/T 765.1     架空配电线路金具技术条件

DL/T 758       接续金具

JB/T 8137
   电线电缆交货盘

JB/T 10696.3   电线电缆机械和理化试验方法 第3部分：弯曲试验；

JB/T 8734.2    额定电压450∕750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线

4使用条件

海拔高度：≤400m

环境温度：－40°，+50℃
最大日温差：可达30K

日照强度：0.1W/cm2(0.5m/s风速下)

最大风速：可达35m/s（离地面10m高处15年一遇、10分钟平均最大值）

最大覆冰厚度：≤30mm

环境相对湿度：日平均值：95%，月平均值：90%

污秽等级：Ⅰ～Ⅳ级

最大年降雨量：2400mm

最大日降雨量：375mm

雷暴日：110日/年

抗震能力：地震烈度为8度及以下地区

敷设方式：户外架空敷设

5*技术要求
5.1 台架变预制式引接线技术参数要求

5.1.1 台架变预制式引接线由10kV预制连接组件、0.4kV预制连接组件、接地线连接组件，连接线夹、导线固线器等组件组成。
5.1.2 10kV预制连接组件性能要求

（1）引接线线材结构、性能要求：

符合GB/T 14049-2008《额定电压10kV架空绝缘电缆》、导体性能符合GB/T 3956-2008《电缆的导体》要求。

导线为JKLYJV 10kV-70mm2,在架空绝缘导线外部挤出护套分色层，颜色分别为红、黄、绿。为了防止护套分色层老化而出现龟裂和脱落，护套分色层必须采用挤出工艺，不得使用热缩管或冷缩管进行分色。护套分色层平均厚度不低于1.20mm。

引接线外表必须印字标识，印字内容包括公司名字全称、产品名称和产品型号等，其中黄色为A相、绿色为B相和红色为C相。

引接线预制连接端头采用镀锡铜材料，设备连接部位横截面比导体横截面积大30%以上。内置合金管特殊结构解决铜铝过渡和热胀冷缩导致接口松动等问题。连接部位压接后外部需进行热模注塑成型绝缘处理，注塑绝缘厚度要求大于3.50mm，防护等级不低于IPX4级，有效解决防水和绝缘问题，完全隔绝连接端头与空气水分接触，防止连接端头氧化和电化腐蚀。该部位不能用冷缩或热缩套管进行绝缘处理，以防导致材料老化脱落，防水性差，形成接触面电化腐蚀，引起事故。

（3）第一段高压引接线预制件，Ⅰ型导线长6米，Ⅱ型导线长8米，一端压接加强型端头，端头采用注塑工艺加工，防水等级不低于IPX4级。引接线连接主杆线端配套6个C型线夹（含绝缘罩），主线与分支线均为70mm2;配套3套侧面固定紧线器。

（4）第二段高压预分支引接线预制件，熔断器下引线与避雷引线连接处及避雷器线端头均采用预分支电缆结构压接并注塑成型，防水密封性能不低于IPX4级，熔断器线和避雷器线长度分别为2.5米+1.5米。熔断器下引线预制防倒供电装置，防倒供电装置须与引下线压接后一体注塑成型，确保连接的可靠性和防水性能。同时引下线与绝缘子固定位置配套侧面固定紧线器3套、顶端固定紧线器3套。

（5）全绝缘紧线器固定在绝缘子上，紧线器包括侧向固定紧线器和顶部固定紧线器。紧线器采用内置非磁性金属板，结合‘T’型不锈钢棒、‘C’型金属板结构，外部包裹耐候绝缘材料的结构设计。为方便施工安装，提升施工效率，所配套的紧线器（侧面固定）和紧线器（顶端固定）装置螺栓均不超过2颗。紧线器主体采用黑色绝缘，盖帽要求分色并印字，其中黄色为A相、绿色为B相和红色为C相。印字内容包括：相序、使用规格和电网标记。

5.1.3接地线预制式引接线性能要求。

接地线预制引接线线材黄绿双色线，型号规格为：BVR-70mm²双色，产品性能符合

《JBT 8734.2-2016额定电压450∕750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线》规定要求。

避雷器接地线预制式引接线，3条，引接线长0.5米/条；接地线两端压接DT-70mm²端子，端子压接后表面光滑，无毛边。接地线两端端头采用热模注塑工艺加工，防水工艺达到IPX4级以上。

变压器和低压综合配电箱接地线预制式引接线，2条，引接线长1米/条；接地线两端压接单孔镀锡铜端子DT-70mm²，端子压接后表面光滑，无毛边。接地线两端端头采用热模注塑工艺加工，注塑厚度不低于3.5mm,防水工艺达到IPX4级以上。

5.1.4  0.4kV进线预制件性能要求。

0.4kV进线预制式引接线根据变压器型号规格（50-500kVA），配备不同规格BVV-450/750V-70mm2、120mm2、185mm2导线，导线长度5.5米/条（长度可微调），引接线性能满足《JBT 8734.2-2016额定电压450∕750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第2部分：固定布线用电缆电线》规定要求。

导线按照相序颜色进行分色黄（A）、绿（B）、红（C）、黑（N）.

0.4kV进线预制式引接线导线端头压接与导线规格匹配的单孔镀锡铜端子（DT-XX),端子压接后表面无毛刺；预制端头采用热模注塑工艺进行加工，注塑厚度不低于3.5mm,防水工艺达到IPX4级以上。

5.2 *引接线组合件设计和结构要求

第一段10kV进线预制式引接线(YJX-GY-01-70mm²)
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第二段10kV进线预制分支引接线(YJX-GY-02-70mm²)
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C型线夹（含绝缘罩）
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紧线器（侧面固定）
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紧线器(顶端固定）
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接地线预制式引接线(YJX-JD-01/02-70mm²)
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0.4kV进线预制式引接线(YJX-DY-XXmm²)
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6试验要求

*6.1 第三方试验

表6.1 台架变预制式引接线产品试验要求

	序号
	测试项目
	技术要求
	备注

	1
	电阻试验
	压接端子与导线接续处两端点之间的电阻，应不大于同样长度导线的电阻的1.1倍
	

	2
	温升试验
	通过150A电流后，组合件连接部位温升不大于参考导线温度
	

	3
	注塑部分防护等级
	预制式连接端头注塑部分防护等级不低于IPX4
	

	4
	盐雾试验
	PH:6.5~7.2;盐溶液浓度：（5±1）%；时间：24h，试验后测试样品不应出现明显锈蚀为合格
	

	5
	耐老化试验
	温度：90℃；时间：168h；测试样品无变化，且无龟裂收缩，无变粘或油脂析出等不影响正常使用为合格
	


*注：投标时需按照上表所述,提供台架变预制式引接线第三方权威机构出具的测试报告。

表6.2   C型线夹CT-851(适用70mm2-70mm2)产品试验要求

	序号
	项目
	指标

	1
	外观
	表面应光滑，不应有裂纹、叠层和起皮等缺陷

	2
	绝缘防护罩耐老化试验
	70℃，168h，无破损、无开裂、无流痕

	3
	绝缘防护罩耐压测试
	AC 50Hz 12kV 1min 不击穿无闪络

	4
	直流电阻试验
	电阻应不大于等长参考导线电阻的1.1倍

	5
	温升试验
	温升应不大于参考导线的温升，即≤1。

	6
	握力试验
	握力不小于参考导线拉断力10%

	7
	耐低温试验
	-30℃，16h，无开裂

	8
	阻燃等级
	达V-0等级

	9
	中性盐雾测试
	PH:6.5-7.2;盐溶液浓度：（5±1）%；时间：24h，试验后测试样品不应出现明显锈蚀


*注：投标时需按照上表所述,提供C型线夹CT-851(适用70mm2-70mm2)第三方权威机构出具的测试报告。

表6.3 紧线器测试项目

	序号
	项目
	指标

	1
	尺寸外观检查
	1、紧线器产品应是完整的产品。2、产品本体外观应整洁、干净、光滑，表面涂层没有缺陷，光泽度复合图样要求。3、产品外观应整洁干净光滑，无开裂、无流痕等情况。4、产品本体和绝缘外套结构形式、尺寸大小应符合图样要求

	2
	组装检查
	组装应符合图样要求

	3
	金属棒直径
	8±0.3mm

	4
	可承受的拉力
	≥2500N；不断裂

	5
	耐压等级
	耐压12kV，1min不击穿

	6
	绝缘料耐老化性能
	70℃，168h，不出现开裂、变形、变色现象

	7
	绝缘料低温测试
	-30℃  16h 不开裂

	8
	绝缘料高温压力测试
	70℃，24h，2kg不出现开裂、变形


*注：投标时需按照上表所述，提供第三方权威测试机构出具的测试报告。

表6.4 导线试验要求

	序号
	项目
	参考标准
	报告类型

	1
	10kV架空绝缘导线JKLYJV-10-70或最大规格检验报告
	GB/T 14049-2008《额定电压10kV架空绝缘电缆》
	型式试验报告

	2
	铜芯聚氯乙烯绝缘电线BVR-450/750V-70mm2或同系列检验报告
	《JBT 8734.2-2016额定电压450∕750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线》
	型式试验报告

	3
	铜芯聚氯乙烯绝缘电线BVV-450/750V-120mm2、185mm2或以上规格检验报告
	《JBT 8734.2-2016额定电压450∕750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线》
	型式试验报告


*注：投标时需按照上表所述，提供型式试验报告。
6.2抽样试验

     抽样试验按批进行，在一批产品中随机抽取试验样品，试验项目参照GB/T2317.4-2008或按客户要求进行抽样试验。

6.3出厂试验

每批产品按照GB/T 2828.1—2012规定，选取一般检验水平为S-2，接收质量限（AQL）为4.0，进行抽样，并按表6.5检测项目进行试验。

表6.5出厂试验项目

	序号
	试验名称
	测试样品

	1
	外观检查
	台架变预制式引接线或元件

	2
	尺寸检查
	台架变预制式引接线或元件

	3
	结构组装检查
	台架变预制式引接线或元件

	4
	防护罩厚度测试
	台架变预制式引接线或元件


7调试与验收

7.1现场调试

产品现场安装，招标方如有需要可通知中标方人员到场指导安装。中标方应派出有经验的技术专家提供相关技术服务。在安装调试过程中，若发现产品存在不正常工作情况，中标方应负责更换。

7.2现场验收

现场验收应在所有产品安装调试完毕，且产品准备投入试运行前进行,使用方出具书面测试报告。备品备件、文档资料均作为验收的一部分。

8技术文件要求

8.1一般要求

8.1.1投标方提供的图纸、资料、文件应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。

8.1.2资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰、完整，满足工程要求。

8.1.3投标方资料的提交要及时充分，满足工程进度要求。在合同谈判日或收到中标通知书后（以先到为准）        天内（项目单位填写）给出全部最终技术资料，经招标方确认后不能更改。

8.1.4对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，如有需要，投标方也应及时免费提供。如项目工程为多台设备构成，后续设备如需改进，投标方应及时免费提供新的技术资料。

8.2投标方在投标阶段应提交的资料及说明

8.2.1第三方检测报告

8.2.2质量管理体系认证证书

8.2.3质量相关认证证书等

8.2.4包装清单

8.2.5出厂合格证

8.2.6出厂检验报告

8.2.7产品安装使用说明书

8.3其他文件资料

8.3.1投标方应承诺在签订合同     天内（项目单位填写）提供以下所列（但不限于下列资料、图纸、文件，投标方应承诺提供招标方提出的所有所需资料、图纸、文件供工程设计、安装、运维使用）的图纸、资料、文件纸质版6套，电子版光盘2套（含AutoCAD图）。

8.3.2技术数据表及相关技术资料。

8.3.3同型产品通过型式试验的最新说明文件。

8.3.4具有同类设备安装地点名称、投运时间、运行情况的记录。

8.3.5设备适用的标准说明。

8.3.6提供图纸计划及生产制造、交货进度计划。

8.3.7图纸和技术文件，包括安装、运行和维护等说明书及试验报告。

8.4设计联络

8.4.1投标方应在技术协议签订后的     天内（项目单位填写）向招标方提供正式版的用于设计、设备监造和检验、现场安装和调试以及运行维护方面的图纸、说明书和有关技术资料，同时向招标方设计代表提供拷贝磁盘2份（图纸为AutoCAD2004版、文字资料为Word2003版）。

8.4.2投标方应按设计需要随时开展设计联络工作，提供设计所需的相关资料，以保证招标方工期要求。

8.4.3投标方提供的图纸必须经招标方代表确认。

9标志、包装、运输及储存

9.1标志

产品的标志按照GB/T 2314中的规定执行。

9.2包装

产品的包装必须保证在运输中不因包装不良而损伤产品，其包装材质必要时可由供需双方商定。

包装物上应标明：（1）制造厂名称、厂标；（2）产品名称、型号；（3）包装数量、质量；必要的其他标志。

每件包装体应附有技术检验部门及检验员印章的产品合格证及必要的技术文件，并根据用户要求，提供有关产品组装及使用注意事项的说明书，总质量不超过50Kg。

9.3运输

产品在运输过程，防止雨淋，避免其他物品挤压，搬运装卸时，严禁抛摔。

9.4储存

产品应放在通风、干燥的室内仓库，应远离火源和热源。
10台架变预制式引接线配件明细表

	序号
	配件名称
	技术参数要求
	型 号 及 规 格
	单位
	数量
	单重（kg)
	总重（kg)
	实物照片
	备注
	打包要求（打包尺寸仅供参考，可根据实际情况进行调整）
	送货地点

	1
	台架变预制式引接线组合包1/T
	C型线夹
	CT-851
	个
	6
	2
	12
	[image: image8.png]



	C型线夹70导线-70导线，含绝缘罩
	打包要求详见“9标志、包装、运输及储存”。

	地区供电局一级仓库

	2
	
	第二段10kV进线预制分支引接线
	YJX-GY-02-70mm²
	条
	3
	3.5
	10.5
	[image: image9.png]



	预分支端头注塑工艺加工。引接线长1.5米+2.5米
	
	

	3
	
	紧线器（侧面固定）
	JZG-50/300-C2
	套
	6
	0.7
	4.2
	[image: image10.png]



	瓷横担侧面固定导线
	
	

	4
	
	紧线器(顶端固定）
	JZG-50/300-D2
	套
	3
	0.8
	2.4
	[image: image11.png]



	柱式绝缘子顶端固定导线
	
	

	5
	台架变预制式引接线组合包2/Ⅰ型
	第一段10kV进线预制式引接线Ⅰ
	YJX-Ⅰ-01-70mm²
	条
	3
	4.2
	12.6
	[image: image12.png]



	一端预制化端头注塑工艺加工，另一端留空。引接线长6米/条
	
	

	6
	台架变预制式引接线组合包2/Ⅱ型
	第一段10kV进线预制式引接线Ⅱ
	YJX-Ⅱ-01-70mm²
	条
	3
	5.2
	15.6
	
	一端预制化端头注塑工艺加工，另一端留空。引接线长8米/条
	
	

	7
	台架变预制式引接线组合包3/Ⅰ-(50）
	0.4kV进线预制式引接线-70mm²
典设Ⅰ-(50）
	YJX-DY-70mm²
	条
	4
	5.1285
	20.514
	[image: image13.png]



	0.4kV进线一端注塑工艺处理，另一端留空。长5.5米/条
	
	

	8
	台架变预制式引接线组合包3/(Ⅰ～Ⅱ)-(100～200)
	0.4kV进线预制式引接线-120mm²
典设(Ⅰ～Ⅱ)-(100～200)
	YJX-DY-120mm²
	条
	4
	7.7245
	30.898
	
	0.4kV进线一端注塑工艺处理，另一端留空。长5.5米/条
	
	

	9
	台架变预制式引接线组合包3/(Ⅰ～Ⅱ)-(400)
	0.4kV进线预制式引接线-120mm²
典设(Ⅰ～Ⅱ)-(400)
	YJX-DY-120mm²
	条
	8
	7.7245
	61.796
	
	0.4kV进线一端注塑工艺处理，另一端留空。长5.5米/条
	
	

	10
	台架变预制式引接线组合包3/(Ⅰ～Ⅱ)-(500)
	0.4kV进线预制式引接线-185mm²
典设(Ⅰ～Ⅱ)-(500)
	YJX-DY-185mm²
	条
	8
	16.9535
	135.628
	
	0.4kV进线一端注塑工艺处理，另一端留空。长5.5米/条
	
	

	11
	台架变预制式引接线组合包4/T
	避雷器接地线预制式引接线
	YJX-JD-01-70mm²
	条
	3
	0.895
	2.685
	[image: image14.png]



	接地线两端端头注塑工艺加工，引接线长0.5米/条。
	
	

	12
	
	变压器和低压综合配电箱接地线预制式引接线
	YJX-JD-02-70mm²
	条
	2
	0.895
	1.79
	
	接地线两端端头注塑工艺加工。引接线长1米/条
	
	


技术规范书附件-参数表

注：

与参数表对应的评审要求：满足技术规范书参数要求得基础分20分，优于关键参数（技术规范书“*”条款）的加5分/项，优于一般技术参数的加2分/项，不满足一般技术参数的扣2分/项。（注：第三方报告有性能指标检测值的，以第三方报告检测值作为投标响应值对标评价。无第三方报告的，以投标人提供的合理的响应材料为准）。

“*”条款不仅作为评审项，也作为初评否决项。
3.此表由供应商响应后作为技术文件中技术偏差表的组成部分。
4.此表响应值应与招标文件中有关证明材料（如有）一致，如不一致，取两者中低值作为实际响应值。
	序号
	参数类型
	参数名称
	基准值
	供应商响应值
	偏差类型（正偏差/无偏差/负偏差）

	1
	“*”条款
	台架变预制式引接线电阻试验
	压接端子与导线接续处两端点之间的电阻，应不大于同样长度导线的电阻的1.1倍
	
	

	2
	“*”条款
	台架变预制式引接线温升试验
	通过150A电流后，组合件连接部位温升不大于参考导线温度
	
	

	3
	“*”条款
	C型线夹绝缘防护罩耐老化试验
	70℃，168h，无破损、无开裂、无流痕
	
	

	4
	“*”条款
	C型线夹绝缘防护罩耐压测试
	AC 50Hz 12kV 1min 不击穿无闪络
	
	

	5
	“*”条款
	C型线夹直流电阻试验
	电阻应不大于等长参考导线电阻的1.1倍
	
	

	6
	“*”条款
	C型线夹温升试验
	温升应不大于参考导线的温升，即≤1。
	
	

	7
	“*”条款
	C型线夹握力试验
	握力不小于参考导线拉断力10%
	
	

	8
	“*”条款
	C型线夹耐低温试验
	-30℃，16h，无开裂
	
	

	9
	“*”条款
	C型线夹绝缘防护罩耐老化试验
	70℃，168h，无破损、无开裂、无流痕
	
	

	10
	一般参数条款
	台架变预制式引接线盐雾试验
	PH:6.5~7.2;盐溶液浓度：（5±1）%；时间：24h，试验后测试样品不应出现明显锈蚀为合格
	
	

	11
	一般参数条款
	台架变预制式引接线耐老化试验
	温度：90℃；时间：168h；测试样品无变化，且无龟裂收缩，无变粘或油脂析出等不影响正常使用为合格
	
	




