[bookmark: _Toc8445]附件A-项目信息清单（标的1标段1）
标的名称：河源和平35千伏大塘台区工程施工 
标段名称：河源和平35千伏大塘台区工程施工
项目信息表
	序号
	条款名称
	内容

	1
	可研批复文号
	河供电计〔2026〕34号

	2
	项目核准备案文号
	/

	3
	资金落实（投资计划）
	河供电计〔2026〕34号

	4
	初设批复文号
	/

	5
	初设批复总投资（万元）
	/

	6
	施工图设计批复文号
	河供电建〔2026〕80号

	7
	招标类型
	施工图招标

	8
	项目建设单位
	河源供电局

	9
	项目建设地点
	广东省河源市

	10
	工        期
	计划工期：62日历天
计划开工日期：2026年10月30日
计划竣工日期：2026年12月31日

	11
	项目可研单位
	河源联禾电力规划设计有限公司/中治地理信息（广东）股份有限公司

	12
	项目勘察设计单位
	河源联禾电力规划设计有限公司/中治地理信息（广东）股份有限公司

	13
	项目监理单位
	暂无



[bookmark: _Toc13498][bookmark: _Toc28718][bookmark: _Toc4755]（一）项目概况：
河源和平35千伏大塘台区工程施工
※变电部分:
1、河源和平35千伏大塘台区工程：新建5兆伏安主变压器1台，35千伏出线间隔1回，10千伏出线间隔3回。主变采用三相双卷自然油循环自冷有载调压变压器，主变户外布置。35千伏配电装置采用户外台架式设备断路器单列布置，向西北电缆出线。主变压器户外布置，采用电缆进线。10千伏配电装置采用户外SF6全绝缘断路器柜自动化成套设备，10千伏出线经埋管沟向东南到围墙外。10千伏接地变兼站用变布置于站区东北侧。事故油池布置于站区南侧；进站大门布置在南侧。
2、河源110千伏东联光伏站间隔扩建工程：本期为满足35千伏大塘台区接入需求，在110千伏东联光伏站新增1面35千伏电缆进线附柜，1面35千伏馈线柜；本期35千伏Ⅱ段母线电源由主变变低母线桥引至35电缆进线附柜。
※电缆线路部分:
河源和平35千伏大塘台区工程（电缆部分）：本工程新建电缆线路长0.127千米，新建电缆沟0.03千米。35千伏电缆截面选择3×185mm²，型号为ZRA-YJV22-26/35 3×185mm²交联聚乙烯绝缘电力电缆。
※通信部分：
河源和平35千伏大塘台区工程(管道光缆部分)：本工程新建35kV大塘台区至110kV公白光伏升压站全线沿电缆同沟敷设24芯管道光缆2×0.127千米。
注：具体建设规模以施工图纸为准。


[bookmark: 施工招标范围综合]（二）采购范围：包括施工图范围内的建筑、安装及调试工程。施工图范围内的下列工作内容，无□及的为本次报价范围；□未打√的，不在本次报价范围内，特殊情况在“其他”中说明。
河源和平35千伏大塘台区工程施工
※变电部分：
变电建筑工程：
（一）主要生产工程：主要生产建筑，配电装置建筑，供水系统，消防系统；
（二）辅助生产工程：辅助生产建筑，站区性建筑，特殊构筑物，全站沉降观测点，站区绿化；
（三）与站址有关的单项工程：
☑地基处理，☑站外道路（其中□桥涵），□站外水源，☑站外排水，□站外蒸发池，□施工降水，☑临时施工电源，□临时施工水源，□临时施工道路，□临时施工通信线路，□临时施工防护工程；
（四）其他费用工程：□白蚁防治，□拆除工程；
（五）其他： / 。
变电安装工程：
（一）主要生产工程：主变压器系统，配电装置，无功补偿，控制及直流系统，站用电系统，电缆及接地，远动系统（含总调、中调、地调调度端的扩容），计费系统，全站调试（其中特殊调试以合同附件特殊调试项目为准）；
（二）辅助生产工程：检修及修配设备；
（三）与站址有关的单项工程：□站外电源，□站外通信；
（四）其他费用工程：☑标志牌安装，□拆除工程；
（五）其他： / 。
※电缆线路部分：
施工图纸范围内的电缆建筑：
（一）土石方：材料运输，土石方挖填，开挖路面，修复路面，隧道挖填；
（二）构筑物：材料运输，直埋电缆垫层及盖板，电缆沟、浅槽，工作井，电缆埋管，隧道，隧道工作井，栈桥，基础；
（三）辅助工程：材料运输，通风，照明，排水，消防，围护，地基处理；
（四）其他费用工程：☑白蚁防治，□拆除工程，□电缆走廊绿化赔偿，□沿线建（构）筑物的拆除，☑与城市规划、市政、园林、交警、城监、公路等部门联系办理施工许可手续，□施工临时占用地补偿费；
（五）其他： /  。
施工图纸范围内的电缆安装：
（一）电缆桥、支架制作安装：材料运输，电缆桥架，电缆支架；
（二）电缆敷设：材料运输，直埋敷设，电缆沟、浅槽敷设，埋管内敷设，电缆隧道敷设，桥架敷设，栈桥敷设；
（三）电缆附件：材料运输，终端头制作安装，中间接头制作安装，接地安装，设备安装，电缆保护管；
（四）电缆防火：材料运输，构筑物防火，电缆本体防火；
（五）调试与试验：电缆试验（其中：☑电缆局部放电试验，☑电缆参数测定），设备试验；
（六）电缆监测（控）系统：材料运输，在线监测，安保监控；
（七）其他费用工程：☑标志牌安装，□拆除工程，☑线路牌挂牌；
（八）其他：/ 。
※通信部分：
电缆线路部分：施工图纸范围内的光缆单盘测试、中继测试、接续、光缆及联络光缆敷设、通信子管敷设、通道开通及业务接入、割接等；光缆及金具卸车清点、验收及保管，与施工相关的所有其他费用项目。
注：特殊调试以合同附件特殊调试项目为准；


（三）承包方式：包工、部分包料，施工图纸范围内如有下列设备、材料，无□及的为甲供，□未打√的及不在下列的为乙供。
河源和平35千伏大塘台区工程施工
※变电部分：
（一）甲供物资：
变电建筑工程：
1、不锈钢材质检修电源箱，不锈钢材质配电箱（含照明和动力配电箱），电力电缆，控制电缆，低压电线，铜铝端子，铜端子，构支架钢结构（含构支架、横梁，爬梯、避雷针），标准成品预制电缆沟盖板（包括混凝土盖板和复合盖板），装配式变电站围墙和主变防火墙（含混凝土和复合材质，厂家包安装及基础灌浆），电缆支架（铝合金、角钢、复合材质），电杆（含混凝土和复合材料），电缆保护管材（HDPE管、涂塑钢管、PVC管、MPP管），电缆管塞封堵器，空调（精密空调、中央空调（换流站阀厅用）、工业空调（STATCOM集装箱用）、防爆空调（蓄电池室）），智能围栏。
2、□装配式电缆沟、□消防电缆、□电梯（不含货物电梯）、□嵌入式空调（天井式）、□专用空调（生产场所、带自动启动功能）。
变电安装工程：
1、电气一、二次设备，预制舱配电房，机载高速光电吊舱设备，铝镁合金管形母线及其配套金具，金具及附件（含线夹），钢绞线，铝绞线，红外热像仪，变电站智能巡检机器人，独立五防系统，检修隔离装置，视频及环境监控系统，监测装置，变压器配电箱（SMC材质、不锈钢材质），不锈钢材质端子箱，不锈钢材质检修电源箱，不锈钢材质发电车开关箱，不锈钢材质配电箱（含照明和动力配电箱），电力电缆，控制电缆，计量用电线，10kV及以上电缆头，各种类型绝缘子，封闭母线桥，10kV绝缘铜管母线，穿墙套管，电缆支架（铝合金、角钢、复合材质）、铝合金电缆桥架、计量接引装置、电抗器接地装置、小电流接地选线装置、通用型标志牌（包括：禁止攀登、高压危险、禁止抛物、高压危险等提醒类标志牌及相线牌、安装支架，不涉及资产名称、编号或位置）。
2、□吊车。
（二）其他甲供物资：  /  。
※电缆线路部分：建设单位提供部分设备及材料：
（一）甲供物资：
1、电力电缆，电缆终端头，电缆直通接头，电缆绝缘接头，电缆T接头，电缆固定夹，带保护器接地箱，直接接地箱，同轴电缆，接地线，回流线，接地箱，避雷器，故障指示器，故障精确定位装置，监测装置，光缆及光缆附件，电缆隧道装置（含电缆隧道综合监测系统、隧道专用LED灯具、电缆隧道巡检机器人轨道、电缆隧道智能巡检机器人、电缆防火防爆装置、电缆隧道立柱支架、电缆隧道户外动力箱（IP66）），隧道风机，海缆保护区航标，接头区灭火装置，电缆支架（铝合金、槽钢、复合材质），电缆保护管材（包括HDPE管、涂塑钢管、PVC管、MPP管）、电缆管塞封堵器，标准成品预制电缆沟盖板（包括混凝土盖板和复合盖板）、智能围栏，标志牌（电缆标志牌、警示牌、标示桩、走向标志、安装支架）。
2、□装配式电缆沟，□玻璃钢管。
（二）其他甲供物资： / 。
※通信部分：
电缆线路部分：
甲供物资：
1、光缆及光缆附件，电缆保护管材（HDPE管、涂塑钢管、PVC管、MPP管）。
□装配式电缆沟，□玻璃钢管。
（二）其他甲供物资：  /  。
注：建设单位提供的设备、材料以合同附件：甲供设备材料明细表为准。

[bookmark: _GoBack]（四）报价表
	序　号
	工程或费用名称
	最高投标限价（万元）
	其中安全生产费（万元）
	其中施工专项补助费（万元）
	其中暂估价（万元）
	投标费率（%）
	投标报价（万元）
	其中安全文明施工费（万元）
	其中施工专项补助费（万元）
	其中暂估价（万元）
	备  注

	1
	河源和平35千伏大塘台区工程施工
	184.58 
	5.61 
	/
	/
	
	
	
	
	
	

	合计（小写）：
	184.58 
	5.61 
	/
	/
	
	
	
	
	
	

	报价要求：
1、金额报价（保留两位小数），同时填报投标费率。投标费率＝[(投标报价-安全文明施工费-暂估价）/（最高投标限价-安全文明施工费-暂估价)]×100%（保留两位小数）。
2、安全文明施工费（如有）、暂估价（如有）需按照公布的金额固定报价，不得自行变更，否则视为原则性不响应招标文件要求，作否决投标处理。
3、施工专项补助费（如有），投标人报价时按文件要求将施工专项补助费作为“竞争性费用”列入投标报价中，报价不得高于招标文件公布的施工专项补助费，否则按否决投标处理。
4、投标下浮率=1-投标费率。



