## 问题质询
广东电网公司2026年直流电阻测试仪、20kV冷缩式电缆附件、35kV简易站用10kV配网开关成套装置等物资专项公开谈判(二次采购)澄清答复文件
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 1.附件1《02-20kV干式配电变压器标准化技术规范书（专用部分）》表2.2 技术参数表5.铁心结构项目单位要求值“卷铁心”与型号SCB14不符合，请确认招标变压器为卷铁心SCBR14还是叠铁心SCB14？ | 专用技术 | 标的 | 20kV干式变压器 | 已发送 | 正式投标 | 变压器为叠铁心SCB14