## 问题质询
广东电网公司2026年变电站用10kV电力电缆框架招标澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 889A5FB4710D4462B6F96168390259BD | 9BAB216BA05E4B33819A6FB73E37AC30Z269 | 招标文件附件1.2变电站10kV电力电缆-技术规范书（专用部分）-表2.2 标准技术特性参数表（投标方填写）中，给定的产品技术参数规格为“3×70、3×120、3×300、3×400”，与本次招标物资清单型号规格不符。请问技术规范书专用部分-表2.2 标准技术特性参数表（投标方填写）如何响应？是否按招标物资清单型号对应的国家标准要求响应参数？ | *** | 专用技术 | 物资类别 | 变电站用10kV电力电缆 | 表2.2中“3×70、3×120、3×300、3×400”型号不在本次招标物资清单中。表2.2中有具体要求的按照表2.2执行，无具体要求的可按照对应的国家标准要求响应参数。
2 | B8B73CFB862D45D299FD9535057C3490 | 9BAB216BA05E4B33819A6FB73E37AC30Z269 | 技术规范书通用部分和专用部分要求的最高、最低环境温度不一致，请确认按照哪一个环境温度执行 | *** | 专用技术 | 物资类别 | 变电站用10kV电力电缆 | 参照通用部分要求执行。
3 | 92AC26C703CF4DE28F911E329D8F1FE1 | 9BAB216BA05E4B33819A6FB73E37AC30Z269 | 问题9：技术规格书5.2.10.2要求外护套外护套的防蚁性能应满足JB/T 10696.9根据蚁巢法达到1级蛀蚀等级，根据招标型号为FY,未标注防蚁性能特性代号，请确认该技术是否针对带有性能代号电缆规定。请贵司澄清本次招标的具体电缆型号？ | *** | 通用技术 | 标的 | 变电站用10kV电力电缆 | 本次招标型号为FYZA，要求同时具有“防蚁”与“阻燃A类”的功能。
4 | FE16C37FF3374EE690A73FE3F50374D5 | 9BAB216BA05E4B33819A6FB73E37AC30Z269 | 问题1：技术规格书5.2.3 导体屏蔽要求电阻率不超过800Ω•m，根据GB/T12706.2规定，导体屏蔽要求电阻率不超过1000Ω•m，请贵司澄清本次招标电力电缆是否按照国标要求执行？ 问题2：技术规格书5.2.3 导体屏蔽要求导体屏蔽的标称厚度为0.8mm，平均厚度应不小于0.8mm，最薄处厚度应不小于0.7mm。根据GB/T12706.2规定，未对导体屏蔽厚度要求，请贵司澄清本次招标电力电缆是否按照国标要求执行？ 问题3：技术规格书5.2.4 绝缘要求绝缘标称厚度为4.5mm，绝缘厚度平均值应不小于标称值，任一点最小测量厚度应不小于4.05mm。根据GB/T12706.2规定，绝缘最薄点的厚度应不小于其标称值的90% mm-0.1，绝缘偏心度不大于15%，请贵司澄清本次招标电力电缆是否按照国标要求执行？ 问题4：技术规格书5.2.5 绝缘屏蔽要求绝缘屏蔽的标称厚度为0.8mm，平均厚度应不小于0.8mm，最薄处厚度应不小于0.7mm。绝缘屏蔽为挤包的可剥离半导电层，电阻率不大于400Ω•m，根据GB/T12706.2规定，绝缘屏蔽要求电阻率不超过500Ω•m，未对绝缘屏蔽厚度要求，请贵司澄清本次招标电力电缆是否按照国标要求执行？ 问题5：技术规格书5.2.6.3金属屏蔽要求重叠绕包铜带间标称搭盖率为20%，最小搭盖率不应小于10%。根据GB/T12706.2规定，重叠绕包铜带间标称搭盖率为15%，最小搭盖率不应小于5%，请贵司澄清本次招标电力电缆是否按照国标要求执行？ 问题6：技术规格书5.2.8 隔离套要求隔离套套最小厚度不应小于标称值的85%。根据GB/T12706.2规定，隔离套的最小厚度应不小于标称值的80%-0.2mm，请贵司澄清是否按照国标执行？ 问题7：技术规格书5.2.10 外护套要求最小厚度不应小于标称值的90%。根据GB/T12706.2规定，护套厚度最小测量值不应小于规定标称值的80%再减0.2mm，请贵司澄清是否按照国标执行？ 问题8：技术规格书5.2.11 电缆不圆度要求电缆不圆度不应大于10%。根据GB/T12706.2标准未对电缆不圆度规定，请贵司澄清是否按照国标执行？ | *** | 通用技术 | 标的 | 变电站用10kV电力电缆 | 问题1：按照技术规范书5.2.3要求的“电阻率不超过800Ω•m”执行。 问题2：按照技术规范书5.2.3要求的“导体屏蔽的标称厚度为0.8mm，平均厚度应不小于0.8mm，最薄处厚度应不小于0.7mm。”执行。 问题3：按照技术规范书5.2.4要求的“绝缘标称厚度为4.5mm，绝缘厚度平均值应不小于标称值，任一点最小测量厚度应不小于4.05mm。任一断面的偏心度不应大于8%。”执行。 问题4：按照技术规范书5.2.5要求的“绝缘屏蔽的标称厚度为0.8mm，平均厚度应不小于0.8mm，最薄处厚度应不小于0.7mm。绝缘屏蔽为挤包的可剥离半导电层，电阻率不大于400Ω•m”执行。 问题5：按照技术规范书5.2.6.3要求的“重叠绕包铜带间标称搭盖率为20%，最小搭盖率不应小于10%。”执行。 问题6：按照技术规范书5.2.8要求的“隔离套厚度平均值不应小于标称值，隔离套套最小厚度不应小于标称值的85%。”执行。 问题7：按照技术规范书5.2.10.1要求的“外护套厚度平均值不应小于标称值，铠装电缆的外护套最小厚度不应小于标称值的90%。”执行。 问题8：按照技术规范书5.2.11要求的“电缆不圆度不应大于10%。”执行。
5 | 9676B2F3FD384997946F37ADC4BDEF7B | 9BAB216BA05E4B33819A6FB73E37AC30Z269 | 技术评分要素3，评分因素要求设备的质量水平及运行可靠性，而详细评审分项要素要求提供“标的物”通过有CNAS.CMA认证中心出具的检测报告。我司疑问，该评分点是要提供检测设备的校准证书还是标的物（10kV电力电缆）的产品检测报告，请明确，烦请澄清！ | *** | 通用技术 | 标的 | 变电站用10kV电力电缆 | 标的物（10kV电力电缆）的产品检测报告
6 | 35658B4DCB48436A9B57C4F0375F4348 | 9BAB216BA05E4B33819A6FB73E37AC30Z269 | 招标文件附件3、4商务、技术结构化评标要素填写说明，根据投标工具结构化响应，第40、41点要求填报商务、技术评标要素响应，两者存在重复之处，请问是否需要在标书中插入和编制招标文件附件3、4，请澄清。 | *** | 商务 | 项目 | 广东电网公司2026年变电站用10kV电力电缆框架招标 | 商务结构化表根据投标工具填写，技术结构化表按要求填写在招标文件相关章节，表格所填写内容必须与投标文件内容相对应。