## 问题质询
广州供电局2026年第7批主网二次设备专项物资公开招标（OS2主站基础软硬件）澄清问题
序号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复内容
1 | 一、所有服务器设备，内存参数原文”最大可配置≥4TB，最大内存插槽总数≥32“ 修改建议：直接删除该参数或者修改为“最大可配置≥1TB，最大内存插槽总数≥16； 修改原因：2颗海光四号5系处理器最大支持16根内存条，2颗海光四号7系处理器最大支持24根内存条，目前国产内存单根容量最大为64G，16*64G=1TB | *** | 专用技术 | 标的 | OS2主站基础软硬件 | 2026-10-10 16:53:57 | 删除此参数。
2 | 二、所有服务器设备，硬盘参数原文”SAS热交换硬盘托架≥16个” 修改建议：“SAS热交换硬盘托架≥12个“ 修改原因：业界各家2U服务器前面板的规格有8盘位2.5寸、16盘位2.5寸、12盘位3.5寸等，后面板用于灵活配置硬盘或PCIE槽位，因2U的空间有限，如果前面板在配置3.5寸硬盘的情况下，无法同时满足16个硬盘托架和10个PCIE槽位的要求 | *** | 专用技术 | 标的 | OS2主站基础软硬件 | 2026-10-10 16:54:00 | 根据最新南方电网公司OS2主站设备技术规范书，同意修改。
3 | 三、调控中心主站，技术规范书，虚拟化平台存储节点服务器 参数原文”配置≥12块 7.68T（或以上）硬盘“ 烦请确认一下硬盘规格要求，SSD还是HDD？ | *** | 专用技术 | 标的 | OS2主站基础软硬件 | 2026-10-10 16:54:04 | 硬件技术参数确认为：7.68TB 2.5英寸 SAS SSD企业级硬盘（含相应服务器托架），带掉电保护功能。
4 | 四、标包1（调控中心主配一体化OCS系统自主可控改造）4.2.4交换机，分布式存储交换机是否确认需要“冗余双主控”？该机型各厂家均使用盒式交换机，如需要双主控，则必须要框式交换机，会抬高采购成本，建议再考虑一下。 | *** | 专用技术 | 标的 | OS2主站基础软硬件 | 2026-10-10 16:54:06 | 选型为盒式交换机
5 | 五、标包1（调控中心主配一体化OCS系统自主可控改造）4.2.4交换机，是否需要配置所需光模块的光纤以及所需电口的网线？ | *** | 专用技术 | 标的 | OS2主站基础软硬件 | 2026-10-10 16:54:11 | 不做要求。
6 | 六、标包2（调控中心E8000系统自主可控改造）4.2.5交换机，需要确认所需单模光模块的传输距离,10KM/40KM? 是否需要配置所需光模块的光纤以及所需电口的网线？ | *** | 专用技术 | 标的 | OS2主站基础软硬件 | 2026-10-10 16:54:13 | 单模光模块传输距离为10kM,对光纤和网线不做要求。
7 | 七、标包3（调控中心主站基础软硬件自主可控更换及扩容）4.2.4交换机，需要确认所需单模光模块的传输距离,10KM/40KM? 是否需要配置所需光模块的光纤以及所需电口的网线？ | *** | 专用技术 | 标的 | OS2主站基础软硬件 | 2026-10-10 16:54:16 | 单模光模块传输距离为10kM,对光纤和网线不做要求。
8 | 八、标包3（调控中心主站基础软硬件自主可控更换及扩容）4.2.4交换机，主站业务接入交换机&虚拟化平台一区业务千兆交换机的端口需求中，“不少于4个万兆光口，配置2个万兆单模光模块，2个万兆多模光模块”中的4个万兆光口是否已经考虑了其中2个作为堆叠的端口？是否需要配置除4个万兆光口外的额外端口满足堆叠要求？ | *** | 专用技术 | 标的 | OS2主站基础软硬件 | 2026-10-10 16:54:18 | 不需要。
9 | 九、标包3（调控中心主站基础软硬件自主可控更换及扩容）4.2.4交换机，虚拟化平台存储万兆交换机&虚拟化平台一区存储万兆交换机是否确认需要“冗余双主控”？该机型各厂家均使用盒式交换机，如需要双主控，则必须要框式交换机，会抬高采购成本，建议再考虑一下 | *** | 专用技术 | 标的 | OS2主站基础软硬件 | 2026-10-10 16:54:20 | 选型为盒式交换机
10 | 十、标包3（调控中心主站基础软硬件自主可控更换及扩容）4.2.4交换机，虚拟化平台存储万兆交换机是否实际为25GE交换机，是否确认需要25GE端口/光模块？因为服务器中均未使用25GE网卡 | *** | 专用技术 | 标的 | OS2主站基础软硬件 | 2026-10-10 16:54:24 | 存储交换机为万兆端口
11 | 十一、本次标包1/2/3中是否存在某款交换机需要ROCE功能 | *** | 通用技术 | 标的 | OS2主站基础软硬件 | 2026-10-10 16:54:26 | 不做要求。
12 | 针对本项目工作站显卡技术参数中“流处理单元”指标，做如下澄清： 1. “流处理单元（CUDA核心/Stream Processor）”为国外NVIDIA、AMD等GPU厂商的架构专有定义，是其自研架构下的内部硬件单元名称，不适用于国产自主架构GPU。国产GPU芯片架构为自主设计，硬件计算单元命名体系与国外架构不同，不采用“流处理单元”作为性能描述指标。 2. 行业通用、权威的算力衡量标准为浮点算力指标FP32（单精度）、FP16（半精度），该指标为国内外芯片统一的性能衡量标准，可客观、跨架构对比显卡实际图形与并行计算能力，国内信创项目、算力评估规范均优先采用FP32/FP16浮点算力作为GPU性能评价依据。 3. 本项目选用国产显卡，以FP32、FP16峰值浮点算力作为性能衡量指标，可满足招标文件图形渲染、多屏输出等全部业务要求；显卡显存、DP原生输出接口等其他参数均完全响应招标要求。 建议卡"每显卡流处理单元≥768个"改为：“计算性能FP32：2.6 TFLOPS,支持FP16,INT8” | *** | 通用技术 | 标包 | OS2主站基础软硬件[标包3（调控中心主站基础软硬件自主可控更换及扩容）] | 2026-10-10 21:18:04 | 根据最新南方电网公司OS2主站设备技术规范书，参数修改为显卡：2个双屏3D显卡（每显卡独立显存≥2GB）或1个四屏3D显卡（独立显存≥4GB），原生提供DP输出接口）。