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[bookmark: _Toc9055][bookmark: _Toc3824]1.总则
1.1 本规范书为超高压输电公司柳州局柳州换流站2027-2028年、桂中换流站2028年空调系统维护保养服务项目工程技术规范书。
1.2本规范书所描述的内容及技术要求供投标方项目投标、材料采购、项目施工和招标方验收之用。投标方可以提出不同的方案，但方案必须满足或优于本规范书所阐述的全部技术功能要求。
1.3 投标方在报价文件中，对本技术规范书应逐项予以说明和答复，给出点对点应答，同时根据具体情况提出相关的具体实施方案，并附详细资料和说明。
1.4 本规范书仅描述基本的技术需求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和技术条文，投标方可根据需求目标提供进一步具体的可满足要求的实施方案。
1.5 报价技术文件要求文字精练、数据准确、表述及图示清晰明确，具有针对性。
1.6 投标方按本规范书要求完成材料采购和项目施工，并保证所供材料的技术经济性能符合本技术规范书的要求。
1.7 投标方应进行现场实地勘察，并根据招标方提供的原始数据、技术要求和现场限定的条件，合理选择所需的施工材料，制定详细的施工方案，保证项目在规定时间内完工。
1.8 投标方应提供详细施工材料，备品备件清单，清单中依次说明型号、数量、品牌等内容；对于本技术规范书里没有明确说明的，而报价文件没有列出的但对有助于改善空调系统运行条件的材料和施工措施，投标方有责任给予补充。
[bookmark: _Toc293503082]1.9 配合并协助招标方进行现场验收，负责编制验收相关资料。
[bookmark: _Toc29132][bookmark: _Toc21140][bookmark: _Toc360550172][bookmark: _Toc24984][bookmark: _Toc29317][bookmark: _Toc7843][bookmark: _Toc6415][bookmark: _Toc24356]2.遵循标准
该项目实施需遵循最新的国家标准或行业标准，如果这些标准的内容出现矛盾时，应按照最高标准的条款执行或按双方协商同意的标准或条款执行。以下标准供投标方参考，投标方可自行补充，但需证明替换标准相当或优于技术规范书所列标准，并从招标方处获得书面的认可才能使用：
《工业建筑采暖通风与空气调节设计规范》（GB 50019-2015）
《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB 50243-2016 ）
《电力设备检修试验规程》（Q/CSG 1206007-2017）
《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB 50236-2011)
《通风空调工程质量检验评定标准》(GB50243-2016)
《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》(GB 50275-2010)
《房间空气调节器》(GB/T 7725-2022)
相关的法律、法规文件和技术规程规范。
[bookmark: _Toc19835][bookmark: _Toc317633387][bookmark: _Toc7933][bookmark: _Toc27123][bookmark: _Toc360550173][bookmark: _Toc28516][bookmark: _Toc11028][bookmark: _Toc25964][bookmark: _Toc23090]3.技术要求
[bookmark: _Toc29548][bookmark: _Toc360530308][bookmark: _Toc360530203][bookmark: _Toc21403][bookmark: _Toc372900463][bookmark: _Toc9853][bookmark: _Toc10270][bookmark: _Toc360550174][bookmark: _Toc7624][bookmark: _Toc19828][bookmark: _Toc16820][bookmark: _Toc360549881]3.1 项目概况
3.1.1本项目主要针对柳州换流站极1低端阀厅中央空调系统、极1高端阀厅中央空调系统、极2低端阀厅中央空调系统、极2高端阀厅中央空调系统、主控楼中央空调系统、极1高端辅控楼中央空调系统、极2高端辅控楼中央空调系统、极2低端辅控楼中央空调系统、检修厂房中央空调系统；桂中换流站极I阀厅中央空调系统、极II阀厅中央空调系统、主控楼中央空调系统的定期保养、维护、日常消缺工作,工程具体工程量清单见3.3维护项目及周期要求；《柳州换流站2027-2028年空调系统年度检修维护材料清单（每年定期更换）》、《桂中换流站2028年空调系统年度检修维护材料清单（每年定期更换）》。
[bookmark: _Toc360530309][bookmark: _Toc360530204][bookmark: _Toc360550175][bookmark: _Toc372900464][bookmark: _Toc360549882]本技术规范书内容适用的工程概况见下表
	序号
	名称
	内容

	1
	工程名称
	柳州局柳州换流站2027-2028年度空调系统维护保养服务、桂中换流站2028年度空调系统维护保养服务项目

	2
	工程建设单位
	超高压输电公司柳州局

	3
	工程地址
	广西柳州市鹿寨县黄村±800kV柳州换流站、广西柳州市柳江区新兴农场二厂队±500kV桂中换流站


[bookmark: _Toc20654][bookmark: _Toc18711][bookmark: _Toc20673][bookmark: _Toc25742][bookmark: _Toc2230][bookmark: _Toc9489]3.1.2本项目实施时间为：
柳州换流站：2027年1月1日至2028年12月31日。
桂中换流站：2028年1月1日至2028年12月31日
3.1.3本项目工程量2027-2028年柳州换流站生产区域空调系统维保、2028年桂中换流站生产区域空调系统维保
3.1.4本项目设备数量
	各站点中央空调机组配置明细表

	站点       数量
	冷水机组
	组合机组
	生产厂家
	投运时间
	压缩机数量
	盘管数量

	桂中站
	6台
	6台
	麦克维尔
	2016.7
	6台
	12台

	柳州站
	9台
	9台
	申菱
	2019.12
	17台
	/

	各站点多连机组配置明细表

	站点  
	多联机外机
	多联机内机
	投运时间

	柳州站
	42台
	152台
	2019.12

	各站立柜（吊顶）式中央空调配置明细表

	站点
	单位
	数量
	生产厂家
	投运时间

	桂中站
	台
	14
	麦克维尔
	2016.7



[bookmark: _Toc7361]3.2 项目施工要求
本项目涉及（XX生产区域）空调通风系统设备。该系统的安全稳定运行和在检修过程中的安全施工，直接影响了各自区域内电气设备的环境温、湿度和通风情况，而恶劣的环境将直接影响电气设备的安全运行和使用寿命。因此，在对本项目各区域开展中央空调系统的维护和保养工作时需要遵守以下要求：
[bookmark: _Toc13573][bookmark: _Toc372900465][bookmark: _Toc3586][bookmark: _Toc9405][bookmark: _Toc22305][bookmark: _Toc6623]1）项目投标方必须按合同要求定期对本项目涉及的空调设备进行维护、保养。
2）本项目中涉及的部分修理项目需在变电站停电期间或节假日完成的，项目投标方必须按期完成。
3）定期维护过程中可预测产生的空调滤网、制冷剂、冷冻机油、干燥滤芯及油过滤器均由投标方统一采购提供。上述物资设备运行过程中正常产生的缺陷消缺过程中需使用或由投标方使用不当导致损坏、泄露或遗失的均由投标方自行提供。
4）投标方在进行本项目相关维护保养作业时，必须派出专业技术人员完成现场作业并对作业质量和作业工艺的可靠性负责，每次开展现场维护工作的人员至少有一名具备制冷设备中级维修工及以上资质。
5）项目投标方在站内进行的所有作业，必须遵守站内的安全管理规定。
6）项目投标方派驻现场进行维保作业的人员必须全部通过超高压输电公司柳州局组织的安规考试，从事登高、焊接等特种作业的人员应无冠心病、高血压等疾病。
7）项目投标方在站内开展相关维护保养工作时，项目投标方对现场作业人员的技术技能水平、人身安全负责，对系统（设备）检修的质量负责。
8）项目投标方应自行评估本项目维护过程中所需提供的材料费，除本技术规范书《5.1 桂中换流站2028年空调系统维护材料及备品备件招标方供应清单》、《5.2 柳州换流站2027-2028年空调系统维护材料及备品备件招标方供应清单》内由招标方提供的物资清单以外，其他运行过程中产生的耗材及备品备件均由投标方负责采购并更换。
[bookmark: _Toc3168][bookmark: _Toc23929]3.3 维护项目及周期要求
中央空调系统维护有明确的项目及周期要求，其维护质量直接影响空调系统的运行质量及寿命，投标方应严格按照以下项目及周期开展维护工作。
[bookmark: _Toc867][bookmark: OLE_LINK1]3.3.1年度维护项目
a. 压缩机冷冻机油、油过滤器及制冷系统干燥滤芯更换；
b. 冷水机组冷凝器高压水枪清洗；
c. 电气控制箱内清洁、二次端子紧固、元器件吸尘及放置干燥包；
d. 压缩机接线端子盖内防潮清洁及放置干燥包；
e. 系统压力、过流、绕组过温、冷冻水低温、油位低等保护装置测试试验；
f. 系统阀门、管道、机组框架锈蚀的防腐处理；
g. 冷凝风机的运行电流、过热保护、转向及噪音专项检查；
h. 冷冻水泵三相电流平衡、无噪音以及机械密封无漏水；
i. 送、回风机电动机绕组阻值测量及绝缘性检查；
j. 送、回风机轴承专项检查及添加润滑脂；
k. 风阀及执行器的运行状况检查及位置校验；
l. 组合风柜滤网更换。
m. 组合式空气处理机各功能段及电气控制柜吸尘与端子紧固；
n. 蒸发器高压水枪冲洗；
o. 风机皮带张力及皮带盘磨损的专项检查及调整；
p. 阀厅地下送风风道专项清污及阀厅内风管加固专项工作；
q. 工作站电脑主机硬件专项检查及灰尘清洁，软件界面检查；
r. 控制室内风机盘管冷凝水下水管道冲洗；
s. 配电室暖通专用配电柜电源切换及功能测试。
[bookmark: _Toc29029]3.3.2月度维护项目
a. 压缩机油位窗观察正常，三相运行电流测试合格，无异常噪音；
b. 冷冻水泵、冷凝风机、送、回风机等旋转设备运行电流测试；
c. 皮带磨损及张力专项检查；
d. 检查滤网状态，根据设定的周期更换或清洗到期的滤网；
e. 旋转类电机、风机的转动部位检查，根据需要补充润滑脂；
f. 检查冷凝器、制冷剂回路的管道及阀门无油渍，制冷系统无泄露；
g. 电气控制柜内无异常，屏柜内部加热器及风扇正常运行；
h. 冷水机组流量开关、电动二通阀、三通阀运行即指示正常；
i. 水处理装置运行正常，补水箱水位及浮球阀运行正常无泄露；
j. 温度、压力、电流等传感器测量数值正常，显示屏无异常参数；
k. 机组外观检查，无锈蚀，无漏水、漏风、漏液等问题。


3.3.1.7空调系统专业巡视
每月对柳州换流站及桂中换流站空调系统进行专业巡视，巡视标准按《柳州换流站空调月度维护保养作业表单》及《桂中换流站空调月度维护保养作业表单》执行，投标方开展专业巡视后一周内提交专业巡视报告，并由招标方按上述专业巡视作业表单标准检查专业巡视效果，每月检查专业巡视合格率需在95%以上。
3.3.1.8 消缺要求
消缺过程中临时产生的备品备件参考附录5.1，在项目维保周期内，除附录5.1所需的备品备件以外，其余消缺过程中产生的所有皮带、轴承、电气电子元件、风机、阀类、表计类、传感器类易损备件或耗材，投标方均应第一时间采购全新的正品，消缺所需的交通、人工、食宿费用等一切成本均包含在合同范围内，不作额外计列。
	序号
	缺陷类别
	响应时间（小时）
	消缺时间（小时）
	备注

	1
	压缩机、蒸发器等核心部件内部故障
	24
	48
	缺陷发生后，连续开展现场工作超时不计列

	2
	空调系统水管路渗漏
	36
	72
	

	3
	冷凝风机故障
	36
	72
	

	4
	送风机回风机皮带故障、短路故障、轴承故障
	24
	48
	

	5
	风阀执行器故障
	24
	48
	

	6
	空气处理机组内进水处理
	36
	72
	

	7
	CPU通讯故障、显示故障
	24
	48
	故障时有时无，无法排查的，不计列

	8
	配电柜、控制柜内元器件故障
	36
	72
	

	9
	循环水泵、补水泵、轴流风机故障
	36
	48
	

	10
	表计、阀门类故障
	36
	72
	

	11
	中央空调系统切换故障
	36
	72
	


注：为确保空调系统稳定运行，对上表的缺陷投标方应对其时效性进行负责，若超出下表规定的缺陷消除时间，需提供详细的材料证明未出现窝工情况，若无法提供证明且现场一直未连续开展消缺工作的，招标方有权按照每次1000元扣除合同款，若投标方被扣款达第三次后，招标方有权单方面解除合同。
[bookmark: _Toc21703][bookmark: _Toc1783][bookmark: _Toc31177][bookmark: _Toc26067][bookmark: _Toc15403][bookmark: _Toc229][bookmark: _Toc5021]3.4 质量要求：
现场施工工艺应满足相关标准规范要求。
[bookmark: _Toc14464][bookmark: _Toc31586][bookmark: _Toc24330][bookmark: _Toc2274][bookmark: _Toc11467][bookmark: _Toc18533][bookmark: _Toc12528]3.5 环境要求：
项目作业过程中作业后产生的废水、废渣、液体、固体废物等需由投标方按国家相关环保法律法规自行处理，不得对柳州换流站、桂中换流站及周边环境造成影响。
[bookmark: _Toc31112][bookmark: _Toc10921][bookmark: _Toc22044][bookmark: _Toc7760][bookmark: _Toc26611][bookmark: _Toc22298][bookmark: _Toc8499]3.6 劳保要求：
项目投标方需为每一位参与检修的人员（尤其进行清扫作业时）提供安全、可靠的劳保用品，确保项目投标方派出的检修人员的作业安全。
[bookmark: _Toc27448][bookmark: _Toc31234][bookmark: _Toc360550180][bookmark: _Toc19363][bookmark: _Toc174955923][bookmark: _Toc317633438][bookmark: _Toc217882037][bookmark: _Toc21585][bookmark: _Toc14401][bookmark: _Toc3462][bookmark: _Toc18617]4质量保证措施
4.1投标方响应时，必须向招标方提供拟派参加本项目的人员名单以及参加人员的资料。参加本项目的人员分主要参加人员和次要参加人员，投标方必须向招标方保证工程人员组织的稳定性，其中主要参加人员必须全程参与，在本项目结束前，如果投标方参与项目的人员发生变动时必须取得招标方同意，招标方将对人员稳定性进行考核评估，根据结果对投标方进行惩罚，具体将在合同列明。
4.2投标方应保证所提供材料质量及现场施工，能满足本技术规范书要求。相关内容应遵循并满足相关国家标准和行业标准，对不符合要求的，须无条件返工或更换。
4.3为保证项目实施进度及质量，投标方应须在开工10天前提交施工方案，材料及工器具提前3天到达现场，人员提前1天抵达现场。工期不能晚于招标方提出的工作计划，多项工作可根据实际情况同步进行。
[bookmark: _Toc139425921][bookmark: _Toc160439977]4.4维护期间项目中的所有设备均由投标方负责，采购方将根据空调设备故障停运时间进行考核评估，根据结果对投标方进行惩罚，具体将在合同列明。
4.5投标方在项目开工前一个星期提交本单位在现场的项目管理方案，明确现场组织、技术、安全措施等内容。项目管理方案按招标方要求编制。
4.6 投标方在维护工作结束后需按招标方提供的检修维护报告格式编写检修维护报告，不合格的检修维护报告将列入项目验收扣分项。
[bookmark: _Toc209607461][bookmark: _Toc209607459][bookmark: _Toc209607451][bookmark: _Toc209607455][bookmark: _Toc209607454][bookmark: _Toc209607458][bookmark: _Toc209607452][bookmark: _Toc209607453][bookmark: _Toc209607460][bookmark: _Toc209607456][bookmark: _Toc209607457]
1

[bookmark: _Toc9248][bookmark: _Toc24948][bookmark: _Toc25879][bookmark: _Toc26844][bookmark: _Toc27102][bookmark: _Toc1107][bookmark: _Toc4248]5附录
[bookmark: _Toc13954][bookmark: _Toc11011][bookmark: _Toc427595253][bookmark: _Toc7116][bookmark: _Toc420002990]5.1 桂中换流站2028年空调系统维护材料及备品备件招标方供应清单
	产品名称
	情况说明

	螺杆压缩机
	绕组短路或机械部分破损由招标方提供更换，异响等缺陷由投标方负责维修

	蒸发器
	内部故障无法修复由招标方提供更换，其他情况由投标方负责修理

	冷凝风机
	绕组烧毁由招标方负责提供，其他情况由投标方负责修理。

	触摸屏
	整体黑屏或无法开机由招标方负责提供


5.2 柳州换流站2027-2028年空调系统维护材料及备品备件招标方供应清单
	产品名称
	情况说明

	螺杆压缩机
	绕组短路或机械部分破损由招标方提供更换，异响等缺陷由投标方负责维修

	蒸发器
	内部故障无法修复由招标方提供更换，其他情况由投标方负责修理

	冷凝风机
	绕组烧毁由招标方负责提供，其他情况由投标方负责修理。

	触摸屏
	整体黑屏或无法开机由招标方负责提供



5.3        ±800kV柳州换流站年空调系统维保材料清单（一年量）
	序号
	材料名称
	型号
	单位
	数量
	备注

	1
	V 带
	SPC4750 
	条 
	48 
	

	2
	板式过滤器 
	595X595X46/G4 
	件 
	28 
	

	3
	板式过滤器 
	493X595X46/G4 
	件 
	140 
	

	4
	板式过滤器 
	493X493X46/G4 
	件 
	72 
	

	5
	袋式过滤器 
	592X592X500-
8P/F6 
	件 
	28
	

	6
	袋式过滤器 
	592X490X500-
8P/F6 
	件 
	140
	

	7
	袋式过滤器 

	490X592X500-
6P/F6 
	件 
	12
	

	8
	袋式过滤器 

	490X490X500-
6P/F6 
	件 
	60
	

	9
	V 型密褶式过滤器
	592X592X292/H10
/ABS框
	件
	28
	

	10
	V 型密褶式过滤器
	592X490X292/H10
/ABS 框
	件
	12
	

	2
	V 型密褶式过滤器
	490X592X292/H10
/ABS 框
	件
	140

	

	12
	V 型密褶式过滤器
	490X490X292/H10
/ABS 框
	件
	60
	

	13
	V 带
	SPB4250
	条
	60
	

	14
	板式过滤器
	595X595X46/G4
	件
	32
	

	15
	板式过滤器  
	493X595X46/G4
	件
	160
	

	16
	袋式过滤器 
	592X592X500-
8P/F6
	件
	32
	

	17
	袋式过滤器 
	592X490X500-
8P/F6
	件
	160
	

	18
	V 型密褶式过滤器
	592X592X292/H10
/ABS 框
	件
	32
	

	19
	V 型密褶式过滤器
	490X592X292/H10
/ABS 框
	件
	160
	

	20
	CSR 全系列油过滤器
	2617020270
	个
	8
	

	21
	CSR 全系列清洁孔盖衬垫
	2617020252
	套
	8
	

	22
	过滤芯  
	HR-100
	个
	24
	

	23
	冷冻油  

	FS120R 20L/罐
	升
	168
	

	24
	CSR全系列油过滤器
	2617020270
	个
	8
	

	25
	CSR全系列清洁孔盖衬垫
	2617020252
	套
	8
	

	26
	过滤芯
	HR-100
	个
	24
	

	27
	冷冻油
	FS120R 20L/罐
	升
	136
	

	28
	CSR全系列油过滤器
	2617020270
	个
	1

	

	29
	CSR 全系列清洁孔盖衬垫
	2617020252
	套
	1
	

	30
	过滤芯
	HR-48
	个
	2
	

	31
	V 带  
	SPB2410
	条
	2
	

	32
	袋式过滤器
	490X490X500-
6P/F6
	件
	12
	

	33
	板式过滤器
	493X493X46/G4
	件
	12
	

	34
	制冷剂 
	R407C 10KG/罐
	罐
	20
	

	35
	清洗剂
	涤尘（5L/罐）
	罐
	若干
	满足所有螺杆机翅片等换热器的清洗需要，阀厅和检修厂房共9套，投标方自行评估。

	36
	美孚润滑脂
	XHP222（10Kg/
罐） 
	罐 
	20
	


5.4         ±500kV桂中换流站年空调系统维护材料清单（一年量）
	产品名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	杜邦冷媒
	R407C-10（10kg/瓶）
	瓶
	12
	

	初效板式过滤器
	593*491*46
	个
	78
	

	初效板式过滤器
	491*491*46
	个
	24
	

	初效板式过滤器
	593*593*46
	个
	16
	

	中效袋式过滤器
	593*491*500*5
	个
	78
	

	中效袋式过滤器
	491*491*500*5
	个
	24
	

	中效袋式过滤器
	593*593*500*5
	个
	18
	

	杜邦冷媒
	R134a（13.6kg/瓶）
	瓶
	13
	

	干燥过滤器芯
	D-48
	个
	13
	

	麦克维尔B油
	18.9L/桶
	桶
	4
	

	麦克维尔E油
	18.9L/桶
	桶
	4
	

	麦克维尔油过滤器
	7384188
	个
	4
	

	麦克维尔油过滤器
	M332115201
	个
	2
	



[bookmark: _Toc22986][bookmark: _Toc2435]5.5   空调系统维保工器具清单
[bookmark: _Toc26029]XX生产区域XX-XX年度维护工器具清单
	序号
	名称
	数量
	单位

	1 
	安全带
	xx
	套

	2
	黄油枪
	xx
	把

	3
	手电筒
	xx
	只

	4 
	高压水枪
	xx
	台

	5
	活动扳手
	xx
	套

	6
	力矩扳手
	xx
	个

	7
	内六角
	xx
	套

	8
	万用表
	xx
	块

	9
	500V绝缘表
	xx
	个

	10
	氟表
	xx
	个

	11
	吸尘器
	xx
	个

	12
	钳形电流表
	xx
	个

	13
	电源盘
	xx
	台

	14
	径向压力表
	xx
	个

	15
	螺丝刀套装
	xx
	套

	16
	吹风机
	xx
	台


[bookmark: _Toc20294][bookmark: _Toc20876]5.4附录三： （XX生产区域）空调系统XX年度检修维护报告
1、概述
简要说明本次检修维护工作内容，完成情况。
2、具体工作
2.1项目名称
×××
2.1.1现场开展工作
×××
2.1.2发现问题及处理情况
×××

[bookmark: _GoBack]2.2项目名称
×××
2.2.1现场开展工作
×××
2.2.2发现问题及处理情况
……

3、建议及意见
就（XX生产区域）中央空调系统日常运行维护及停电检修提出专业性建议或意见。

注：“维护报告”应放入维护前、后的对比照片和关键工艺点的作业照片。
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