


[bookmark: _Toc31192]报价表
投标人名称（盖公章或电子章）：
                                                           单位：元
	标的名称
	标包名称
	技术要求
	投标价
	备注

	空调系统维护（工业空调）
	天生桥局、贵阳局、昆明局、曲靖局、大理局空调系统维护（工业空调）
	详见技术规范书
	
	本项目签订单价合同，投标价为各“分项报价表”中的“综合单价”之和


注：1、投标人为执行合同所发生的一切费用均已包含在报价中。
2、合同金额根据实际发生情况进行结算。


分项报价表（天生桥局）
单位：元
	换流站/变电站
	序号
	项目名称
	单位
	单价（元/单位）
	权重
	权重单价（单价*权重）

	天生桥站、兴仁站、鲁西站
	1
	压缩机冷冻机油、油过滤器及制冷系统干燥滤芯更换
	次
	
	3%
	

	
	2
	冷水机组、冷凝器高压水枪清洗
	次
	
	3%
	

	
	3
	电气控制箱内清洁、二次端子紧固、元器件吸尘及放置干燥包
	次
	
	3%
	

	
	4
	压缩机接线端子盖内防潮清洁及放置干燥包
	次
	
	3%
	

	
	5
	系统压力、过流、绕组过温、冷冻水低温、油位低等保护装置测试试验
	次
	
	3%
	

	
	6
	系统阀门、管道、机组框架锈蚀的防腐处理
	次
	
	3%
	

	
	7
	冷凝风机的运行电流、过热保护、转向及噪音专项检查
	次
	
	3%
	

	
	8
	冷冻水泵三相电流平衡、无噪音以及机械密封无漏水
	次
	
	3%
	

	
	9
	送、回风机电动机绕组阻值测量及绝缘性检查
	次
	
	3%
	

	
	10
	送、回风机轴承专项检查及添加润滑脂
	次
	
	3%
	

	
	11
	风阀及执行器的运行状况检查及位置校验
	次
	
	3%
	

	
	12
	组合风柜滤网更换
	次
	
	3%
	

	
	13
	组合式空气处理机各功能段及电气控制柜吸尘与端子紧固
	次
	
	3%
	

	
	14
	蒸发器高压水枪冲洗
	次
	
	3%
	

	
	15
	风机皮带张力及皮带盘磨损的专项检查及调整
	次
	
	3%
	

	
	16
	阀厅地下送风风道专项清污及阀厅内风管加固专项工作
	次
	
	3%
	

	
	17
	工作站电脑主机硬件专项检查及灰尘清洁，软件界面检查
	次
	
	3%
	

	
	18
	控制室内风机盘管冷凝水下水管道冲洗
	次
	
	3%
	

	
	19
	配电室暖通专用配电柜电源切换及功能测试
	次
	
	3%
	

	天生桥站、兴仁站、鲁西站
	1
	压缩机油位窗观察正常，三相运行电流测试合格，无异常噪音
	次
	
	3%
	

	
	2
	冷冻水泵、冷凝风机、送、回风机等旋转设备运行电流测试
	次
	
	3%
	

	
	3
	皮带磨损及张力专项检查
	次
	
	3%
	

	
	4
	检查滤网状态，根据设定的周期更换或清洗到期的滤网
	次
	
	3%
	

	
	5
	旋转类电机、风机的转动部位检查，根据需要补充润滑脂
	次
	
	3%
	

	
	6
	检查冷凝器、制冷剂回路的管道及阀门无油渍，制冷系统无泄露
	次
	
	3%
	

	
	7
	电气控制柜内无异常，屏柜内部加热器及风扇正常运行
	次
	
	3%
	

	
	8
	冷水机组流量开关、电动二通阀、三通阀运行即指示正常
	次
	
	3%
	

	
	9
	水处理装置运行正常，补水箱水位及浮球阀运行正常无泄露
	次
	
	3%
	

	
	10
	温度、压力、电流等传感器测量数值正常，显示屏无异常参数
	次
	
	2%
	

	
	11
	机组外观检查，无锈蚀，无漏水、漏风、漏液等问题
	次
	
	2%
	

	天生桥站、兴仁站、鲁西站
	1
	开展空调系统缺陷消除，确保所有机组处于正常运行或热备用状态
	次
	
	2%
	

	
	2
	测量并记录系统压力、旋转设备电流等关键参数
	次
	
	2%
	

	
	3
	对所有电气屏柜开展一次专项检查，确保元器件工作正常
	次
	
	2%
	

	
	4
	抄录控制屏上风压、水压等机组运行关键性数据并横向进行对比
	次
	
	2%
	

	
	5
	检查风柜和风机盘管有无漏水、漏风等情况；检查送风口温度是否正常
	次
	
	2%
	

	
	6
	设备外观检查，雷雨大风天气开展灾前后特巡
	次
	
	2%
	

	综合单价1（所有“权重单价”之和）：




分项报价表（贵阳局）
单位：元
	换流站/变电站
	序号
	项目名称
	单位
	单价（元/单位）
	权重
	权重单价（单价*权重）

	高坡换流站空调系统年度维护
	1
	压缩机冷冻机油、油过滤器及制冷系统干燥滤芯更换
	次
	
	3%
	

	
	2
	冷水机组、冷凝器高压水枪清洗
	次
	
	3%
	

	
	3
	电气控制箱内清洁、二次端子紧固、元器件吸尘及放置干燥包
	次
	
	3%
	

	
	4
	压缩机接线端子盖内防潮清洁及放置干燥包
	次
	
	3%
	

	
	5
	系统压力、过流、绕组过温、冷冻水低温、油位低等保护装置测试试验
	次
	
	3%
	

	
	6
	系统阀门、管道、机组框架锈蚀的防腐处理
	次
	
	3%
	

	
	7
	冷凝风机的运行电流、过热保护、转向及噪音专项检查
	次
	
	3%
	

	
	8
	冷冻水泵三相电流平衡、无噪音以及机械密封无漏水
	次
	
	3%
	

	
	9
	送、回风机电动机绕组阻值测量及绝缘性检查
	次
	
	3%
	

	
	10
	送、回风机轴承专项检查及添加润滑脂
	次
	
	3%
	

	
	11
	风阀及执行器的运行状况检查及位置校验
	次
	
	3%
	

	
	12
	组合风柜滤网更换
	次
	
	3%
	

	
	13
	组合式空气处理机各功能段及电气控制柜吸尘与端子紧固
	次
	
	3%
	

	
	14
	蒸发器高压水枪冲洗
	次
	
	3%
	

	
	15
	风机皮带张力及皮带盘磨损的专项检查及调整
	次
	
	3%
	

	
	16
	阀厅地下送风风道专项清污及阀厅内风管加固专项工作
	次
	
	3%
	

	
	17
	工作站电脑主机硬件专项检查及灰尘清洁，软件界面检查
	次
	
	3%
	

	
	18
	控制室内风机盘管冷凝水下水管道冲洗
	次
	
	3%
	

	
	19
	配电室暖通专用配电柜电源切换及功能测试
	次
	
	3%
	

	高坡换流站空调系统月度维护
	1
	压缩机油位窗观察正常，三相运行电流测试合格，无异常噪音
	次
	
	3%
	

	
	2
	冷冻水泵、冷凝风机、送、回风机等旋转设备运行电流测试
	次
	
	3%
	

	
	3
	皮带磨损及张力专项检查
	次
	
	3%
	

	
	4
	检查滤网状态，根据设定的周期更换或清洗到期的滤网
	次
	
	3%
	

	
	5
	旋转类电机、风机的转动部位检查，根据需要补充润滑脂
	次
	
	3%
	

	
	6
	检查冷凝器、制冷剂回路的管道及阀门无油渍，制冷系统无泄露
	次
	
	3%
	

	
	7
	电气控制柜内无异常，屏柜内部加热器及风扇正常运行
	次
	
	3%
	

	
	8
	冷水机组流量开关、电动二通阀、三通阀运行即指示正常
	次
	
	3%
	

	
	9
	水处理装置运行正常，补水箱水位及浮球阀运行正常无泄露
	次
	
	3%
	

	
	10
	温度、压力、电流等传感器测量数值正常，显示屏无异常参数
	次
	
	2%
	

	
	11
	机组外观检查，无锈蚀，无漏水、漏风、漏液等问题
	次
	
	2%
	

	高坡换流站空调系统周维护
	1
	开展空调系统缺陷消除，确保所有机组处于正常运行或热备用状态
	次
	
	2%
	

	
	2
	测量并记录系统压力、旋转设备电流等关键参数
	次
	
	2%
	

	
	3
	对所有电气屏柜开展一次专项检查，确保元器件工作正常
	次
	
	2%
	

	
	4
	抄录控制屏上风压、水压等机组运行关键性数据并横向进行对比
	次
	
	2%
	

	
	5
	检查风柜和风机盘管有无漏水、漏风等情况；检查送风口温度是否正常
	次
	
	2%
	

	
	6
	设备外观检查，雷雨大风天气开展灾前后特巡
	次
	
	2%
	

	综合单价2（所有“权重单价”之和）：



[bookmark: _Toc324430490]
分项报价表（昆明局）
                        单位：元
	序号
	站点
	项目名称
	预估数量
	单位
	单价（元/单位）
	权重
	权重单价（单价*权重）

	1
	楚雄站
	年度维护
	1
	次
	
	2%
	

	
	
	季度维护
	4
	次
	
	5%
	

	
	
	临时性维护消缺
	8
	次
	
	3%
	

	
	
	楚雄站维护耗材（清单详见附表1）
	1
	年
	
	21%
	

	2
	普洱站
	年度维护
	1
	次
	
	2%
	

	
	
	季度维护
	4
	次
	
	5%
	

	
	
	临时性维护消缺
	8
	次
	
	3%
	

	
	
	普洱站维护耗材（清单详见附表2）
	1
	年
	
	17%
	

	3
	昆北站
	年度维护
	1
	次
	
	2%
	

	
	
	季度维护
	4
	次
	
	5%
	

	
	
	临时性维护消缺
	8
	次
	
	3%
	

	
	
	昆北站维护耗材（清单详见附表3）
	1
	年
	
	14%
	

	4
	禄劝站
	年度维护
	1
	次
	
	2%
	

	
	
	季度维护
	4
	次
	
	5%
	

	
	
	临时性维护消缺
	8
	次
	
	3%
	

	
	
	禄劝站维护耗材（清单详见附表4）
	1
	年
	
	8%
	

	综合单价3（所有“权重单价”之和）：



附表1：耗材清单（楚雄站）
	序号
	站点
	耗材名称
	预估数量
	单位
	单价（元/单位）
	原供应商供参考

	1. 
	楚雄
	螺杆机冷冻油CP4214-320
	150
	kg
	
	莱富康

	2. 
	楚雄
	螺杆机油滤芯502989
	14
	个
	
	莱富康

	3. 
	楚雄
	制冷剂干燥过滤器D-48
	36
	个
	
	莱富康

	4. 
	楚雄
	螺杆机制冷剂R22
	450
	kg
	
	杜邦

	5. 
	楚雄
	机械密封
	1
	个
	
	/

	6. 
	楚雄
	磁阀开关
	1
	个
	
	丹佛斯

	7. 
	楚雄
	安全阀
	1
	个
	
	/

	8. 
	楚雄
	螺杆机容量调节阀FDF3.2BB
	1
	个
	
	丹佛斯

	9. 
	楚雄
	温湿度传感器QFM9160
	12
	个
	
	西门子

	10. 
	楚雄
	风压压差开关DE32
	12
	个
	
	IVEGEM

	11. 
	楚雄
	冷凝风机
	2
	套
	
	/

	12. 
	楚雄
	冷凝风机轴承
	2
	个
	
	NTN

	13. 
	楚雄
	冷凝水管逆止阀
	1
	个
	
	/

	14. 
	楚雄
	冷凝水管道阀门
	1
	个
	
	/

	15. 
	楚雄
	冷凝水管道逆止阀阀
	1
	台
	
	/

	16. 
	楚雄
	冷凝水管道过滤器
	1
	套
	
	/

	17. 
	楚雄
	电动风阀执行器NMU24
	2
	套
	
	博力谋

	18. 
	楚雄
	电动风阀执行器GLB136.1E (AC24V)
	2
	套
	
	西门子

	19. 
	楚雄
	电动风阀执行器GIB131.1E (AC220V)
	2
	套
	
	西门子

	20. 
	楚雄
	电动风阀执行器GEB136.1E (AC24V)
	2
	套
	
	西门子

	21. 
	楚雄
	电动风阀执行器GIB131.1E (AC24V)
	2
	套
	
	西门子

	22. 
	楚雄
	接触器3TF46 80A
	10
	台
	
	西门子

	23. 
	楚雄
	接触器3TF48 100A
	10
	台
	
	西门子

	24. 
	楚雄
	接触器3TF49 100A
	10
	台
	
	西门子

	25. 
	楚雄
	接触器3TF51 160A
	10
	台
	
	西门子

	26. 
	楚雄
	接触器3TF43
	10
	台
	
	西门子

	27. 
	楚雄
	接触器3TF42
	10
	台
	
	西门子

	28. 
	楚雄
	干燥滤芯D-48
	52
	个
	
	莱富康

	29. 
	楚雄站耗材单价之和：



附表2：耗材清单（普洱站）
	序号
	站点
	耗材名称
	预估数量
	单位
	单价（元/单位）
	原供应商供参考

	1. 
	普洱
	螺杆机冷冻油RL68H
	80
	kg
	
	麦克维尔

	2. 
	普洱
	螺杆机油过滤器7384-188
	4
	个
	
	麦克维尔

	3. 
	普洱
	螺杆机制冷剂R407C
	500
	kg
	
	麦克维尔

	4. 
	普洱
	冷凝风机PN080-SDA.6NV7P
	4
	台
	
	施百乐

	5. 
	普洱
	温湿度传感器QFM9160
	4
	个
	
	西门子

	6. 
	普洱
	风压压差开关DE32
	4
	个
	
	IVEGEM

	7. 
	普洱
	润滑脂
	40
	筒
	
	美孚

	8. 
	普洱
	电磁膨胀阀ETS 250
	1
	个
	
	丹佛斯

	9. 
	普洱
	接触器LC1D115
	3
	个
	
	schneider

	10. 
	普洱
	机械密封MG13728-Z
	1
	套
	
	格兰富

	11. 
	普洱
	水流开关QVE1901
	1
	个
	
	西门子

	12. 
	普洱
	微量排气阀DN25
	3
	个
	
	方威

	13. 
	普洱
	压力传感器QBE2003-P16
	1
	个
	
	西门子

	14. 
	普洱
	温度传感器QAE2164.010
	1
	个
	
	西门子

	15. 
	普洱
	控制主板service  card
	1
	块
	
	麦克维尔

	16. 
	普洱
	接触器LC1D150
	6
	个
	
	施耐德

	17. 
	普洱
	电源转换器S-350-220
	3
	个
	
	/

	18. 
	普洱
	UPSUPS-1000
	5
	个
	
	/

	19. 
	普洱
	电容模块EVD1
	2
	个
	
	EVD

	20. 
	普洱
	熔断器底座
	2
	个
	
	施耐德

	21. 
	普洱
	控制面板PGD0QC0F00
	1
	个
	
	CAREL

	22. 
	普洱站耗材单价之和：



附表3：耗材清单（昆北站）
	序号
	站点
	耗材名称
	预估数量
	单位
	单价（元/单位）
	原供应商供参考

	1. 
	昆北
	螺杆机冷冻油RL68H
	80
	kg
	
	麦克维尔

	2. 
	昆北
	螺杆机油过滤器7384-188
	4
	个
	
	麦克维尔

	3. 
	昆北
	螺杆机制冷剂R407C
	500
	kg
	
	麦克维尔

	4. 
	昆北
	制冷剂R407A
	210
	kg
	
	三菱重工海尔

	5. 
	昆北
	机械密封MG13728-Z
	1
	套
	
	格兰富

	6. 
	昆北
	水流开关QVE1901
	1
	个
	
	西门子

	7. 
	昆北
	微量排气阀DN25
	3
	个
	
	方威

	8. 
	昆北
	压力传感器QBE2003-P16
	1
	个
	
	西门子

	9. 
	昆北
	温度传感器QAE2164.010
	1
	个
	
	西门子

	10. 
	昆北
	接触器LC1D150
	6
	个
	
	schneider

	11. 
	昆北
	电源转换器S-350-220
	2.5
	个
	
	/

	12. 
	昆北
	UPSUPS-1000
	5
	个
	
	/

	13. 
	昆北
	变频器西门子
	1
	台
	
	西门子

	14. 
	昆北
	温湿度传感器QFM9160
	4
	个
	
	西门子

	15. 
	昆北
	风压压差开关DE32
	4
	个
	
	IVEGEM/孚朗克

	16. 
	昆北
	润滑脂
	40
	筒
	
	美孚/昆仑夫誉/长城

	17. 
	昆北
	乙二醇
	500
	Kg
	
	康贝尔/陶氏

	18. 
	昆北站耗材单价之和：



附表4：耗材清单（禄劝站）
	序号
	站点
	耗材名称
	预估数量
	单位
	单价（元/单位）
	原供应商供参考

	1. 
	禄劝
	螺杆机油过滤器麦克维尔专用/Emkarate RL  68H
	1
	个
	
	麦克维尔/路博润/冰熊

	2. 
	禄劝
	螺杆机制冷剂R407C
	280
	kg
	
	杜邦/霍尼韦尔（Honeywell）/浙江巨化

	3. 
	禄劝
	乙二醇/
	1000
	kg
	
	陶氏/巴斯夫/蓝星/康贝尔/壳牌

	4. 
	禄劝
	接触器LC1E09 10
线圈(220V）
	1
	个
	
	施耐德施耐德/西门子/正泰/德力西

	5. 
	禄劝
	接触器LC1D150
线圈220V
	2
	个
	
	施耐德施耐德/西门子/正泰/德力西

	6. 
	禄劝
	接触器LC1D115
线圈220V
	3
	个
	
	施耐德施耐德/西门子/正泰/德力西

	7. 
	禄劝
	接触器LC1D170     线圈220V
	3
	个
	
	施耐德施耐德/西门子/正泰/德力西

	8. 
	禄劝
	接触器触头LC1D150含银纯度85%
	6
	套
	
	施耐德施耐德/西门子/正泰/德力西

	9. 
	禄劝
	接触器触头LC1D115含银纯度85%
	6
	套
	
	施耐德施耐德/西门子/正泰/德力西

	10. 
	禄劝
	温度传感器M04099363000
	2
	个
	
	麦克维尔/西门子

	11. 
	禄劝站耗材单价之和：





分项报价表（曲靖局）
单位：元
	换流站/变电站
	序号
	项目名称
	单位
	单价（元/单位）
	权重
	权重单价（单价*权重）

	牛寨换流站组合式空调系统年度维护
	1
	组合式风柜清洁：各风段吸尘、清洗。
	套.次
	
	3%
	

	
	2
	水冷系统管道及阀门的防腐、防锈处理：刷防锈漆、加注润滑油
	套.次
	
	3%
	

	
	3
	高、低压压力表：高、低压压力表动作正常
	套.次
	
	1%
	

	
	4
	阀厅地下风道清污：每年开展一次。
	套.次
	
	1%
	

	
	5
	传动装置轴承更换：送风机、回风机、斜流风机、冷凝风机、消防高温排烟轴流风机、补水泵、冷水泵、盘管风机轴承及机械密封。
	套.次
	
	7%
	

	
	6
	自动装置及控制回路：控制模块运行状态正常。
	套.次
	
	3%
	

	
	7
	各控制、保护元器件运行状态正常；信号回路和保护回路的检测。
	套.次
	
	3%
	

	
	8
	屏柜：吸尘、清扫；加热器检查；端子排紧固、散热风扇检查。
	套.次
	
	3%
	

	
	9
	滤芯：每年对压缩机滤芯及干燥滤芯进行更换。
	套.次
	
	3%
	

	
	10
	冷冻水：冷冻水加注防腐剂及管路清洁。
	套.次
	
	3%
	

	
	11
	电机检查维护：检查电机外壳无裂纹；测量电机轴承温度不大于120℃；检查联轴器本体无裂纹、破损，连接螺栓无松动；检查电机安装螺钉应紧固、无松动；用兆欧表按照厂家维护说明书方法测得的绝缘电阻值合格；更换合格润滑油，检查电机润滑油质、油位正常；启动检查机组运行声响无异常。
	套.次
	
	3%
	

	
	12
	压缩机检查维护：更换合格的压缩机油，检查压缩机油的液位应处于油分离器上油位视镜中；当油压下降到30℅时，应更换过滤器，并每年更换一次；现地控制柜读取压缩机排气口温度不应超过规定值；启动机组运行声响无异常。
	套.次
	
	3%
	

	
	13
	蒸发器检查维护：检查蒸发器外壳无裂纹、无结露现象；检查进出口法兰无渗漏现象；在蒸发器视液镜上应能看到制冷剂液面，若制冷剂不足，应进行补充；每年对蒸发器清洗一次，根据目测检查管束内无杂物；或用清洁空气吹扫，用白布在排污出口路处检查5min无杂质出现；启动机组从机组现地控制柜显示屏读取蒸发器压力在规定范围，蒸发器温度不应超过设定范围。
	套.次
	
	3%
	

	
	14
	冷凝器检查维护：检查进出口法兰密封完好、无渗漏现象；对冷凝器管束检查清洁干净内无杂物及损伤；现地控制柜显示屏读取冷凝器压力应小于规定值；从机组现地控制柜显示屏读取冷凝器温度应小于规定值。
	套.次
	
	3%
	

	
	15
	机组回油系统检查维护：检查回油管路无渗漏油；对干燥过滤器进行更换，或当制冷剂内发现有大量油时更换；检查喷射器上有无异物；油视镜上观察油位应不低于中线。
	套.次
	
	3%
	

	
	16
	风机及滤网解体检查：检查叶轮固定螺钉应紧固、无松动；检查叶轮叶片无裂纹、断裂等缺陷；检查叶轮支撑架固定螺钉应紧固、无松动；支承架无裂纹、断裂等缺陷；检查换热器表面无附着物，盘管有无损坏、渗漏水；检查进风口滤网本体无损坏，检查、清扫过滤网无堵塞，滤网表面上无附着物；启动检查空气处理机组整体运行无异常。
	套.次
	
	3%
	

	牛寨换流站组合式空调系统季度维护
	1
	风机皮带检查：各传动机构（包括室内风柜、盘管及空气处理机的送、回风机等）皮带磨损在正常范围内，无裂痕；皮带松紧正常
	套.次
	
	3%
	

	
	2
	过滤网检查：压差开关功能正常无告警，初、中、高效过滤网定期更换。
	套.次
	
	3%
	

	
	3
	电机电流值测量：压缩机电流送、回风机机电流、冷水泵电流、冷凝风机电流。
	套.次
	
	3%
	

	
	4
	送、回风机冷水泵电机轴承检查：送、回风机电机及风机轴承每季加注润滑油；冷水泵、送、回风机电机及风机轴承转动灵活、摩擦力小、无杂音、机械间隙小。
	套.次
	
	3%
	

	
	5
	水流开关检查：水流开关通、断试验控制面板信号及状态正常。
	套.次
	
	3%
	

	
	6
	空气处理机检查：空气处理机各风段无漏风、进水现象。
	套.次
	
	3%
	

	
	7
	冷凝器及蒸发器：检查无渗漏油、无泄漏；对冷凝器和蒸发器进行清洗
	套.次
	
	3%
	

	
	8
	h.屏柜检查：密封性良好，无雨水进入箱内；接线端子无松动和锈蚀情况，端子接触良好；电气元件外表完整，功能正常；散热风扇正常工作；散热滤网清洗。
	套.次
	
	3%
	

	
	9
	风阀执行器、二通阀、三通阀：对所有机组各阀的功能进行自动和手动测试，风阀、水阀各项功能正常，输入、输出信号正常，调节量，反馈量与实际相符。
	套.次
	
	3%
	

	
	10
	水处理装置检查：水处理装置功能检查。
	套.次
	
	2%
	

	
	11
	排水系统（集水盘、管道、阀门）：清洁所有室内风柜、风机盘管、其它室内机等排水管、接水盘；检查集水盘焊缝无裂痕、无渗漏；检查集水盘排污管无堵塞；检查通风管道无漏气；检查出口风管软连接螺栓无松动。
	套.次
	
	2%
	

	
	12
	室内机滤网：清洗室内风柜、风机盘管（包括控制楼分体机）滤网，清洁风口。
	套.次
	
	3%
	

	
	13
	传感器：冷水机组和送风机组各传感器信号和变量正常，后台显示正常。
	套.次
	
	3%
	

	
	14
	压缩机：检查压缩机油的液位应处于油分离器上油位视镜中；压缩机排气口温度不应超过规定值；启动机组运行声响无异常。
	套.次
	
	3%
	

	
	15
	机组回油系统检查：检查回油管路无渗漏油；油视镜上观察油位应不低于中线。
	套.次
	
	3%
	

	牛寨换流站组合式空调系统月度维护
	1
	机组滤网检查：检查初效、中效滤网是否脏堵，对机组蛛网等进行清洁
	套.次
	
	2%
	

	
	2
	机组密封性检查：检查整个机组及风道的密封状况无漏风漏气。
	套.次
	
	2%
	

	
	3
	空调系统缺陷处理。
	套.次
	
	2%
	

	
	4
	空调系统巡视
	套.次
	
	3%
	

	综合单价4（所有“权重单价”之和）：






分项报价表（大理局）
单位：元
	换流站/变电站
	序号
	项目名称
	报价单位
	单价（元/单位）
	权重
	权重单价（单价*权重）

	±800kV新松换流站、±500kV金官换流站年度空调系统维护
	1
	压缩机冷冻机油、油过滤器及制冷系统干燥滤芯更换
	次
	
	2%
	

	
	2
	冷水机组、冷凝器高压水枪清洗
	次
	
	2%
	

	
	3
	电气控制箱内清洁、二次端子紧固、元器件吸尘及放置干燥包
	次
	
	2%
	

	
	4
	压缩机接线端子盖内防潮清洁及放置干燥包
	次
	
	2%
	

	
	5
	系统压力、过流、绕组过温、冷冻水低温、油位低等保护装置测试试验
	次
	
	3%
	

	
	6
	系统阀门、管道、机组框架锈蚀的防腐处理
	次
	
	3%
	

	
	7
	冷凝风机的运行电流、过热保护、转向及噪音专项检查
	次
	
	2%
	

	
	8
	冷冻水泵三相电流平衡、无噪音以及机械密封无漏水
	次
	
	2%
	

	
	9
	送、回风机电动机绕组阻值测量及绝缘性检查
	次
	
	2%
	

	
	10
	送、回风机轴承专项检查及添加润滑脂
	次
	
	2%
	

	
	11
	风阀及执行器的运行状况检查及位置校验
	次
	
	2%
	

	
	12
	组合风柜滤网更换
	次
	
	3%
	

	
	13
	组合式空气处理机各功能段及电气控制柜吸尘与端子紧固
	次
	
	2%
	

	
	14
	蒸发器高压水枪冲洗
	次
	
	2%
	

	
	15
	风机皮带张力及皮带盘磨损的专项检查及调整
	次
	
	2%
	

	
	16
	阀厅地下送风风道专项清污及阀厅内风管加固专项工作
	次
	
	2%
	

	
	17
	工作站电脑主机硬件专项检查及灰尘清洁，软件界面检查
	次
	
	2%
	

	
	18
	控制室内风机盘管冷凝水下水管道冲洗
	次
	
	2%
	

	
	19
	配电室暖通专用配电柜电源切换及功能测试
	次
	
	2%
	

	±800kV新松换流站、±500kV金官换流站月度空调系统维护
	1
	压缩机油位窗观察正常，三相运行电流测试合格，无异常噪音
	次
	
	2%
	

	
	2
	冷冻水泵、冷凝风机、送、回风机等旋转设备运行电流测试
	次
	
	1%
	

	
	3
	皮带磨损及张力专项检查
	次
	
	1%
	

	
	4
	检查滤网状态，根据设定的周期更换或清洗到期的滤网
	次
	
	1%
	

	
	5
	旋转类电机、风机的转动部位检查，根据需要补充润滑脂
	次
	
	1%
	

	
	6
	检查冷凝器、制冷剂回路的管道及阀门无油渍，制冷系统无泄露
	次
	
	2%
	

	
	7
	电气控制柜内无异常，屏柜内部加热器及风扇正常运行
	次
	
	1%
	

	
	8
	冷水机组流量开关、电动二通阀、三通阀运行即指示正常
	次
	
	1%
	

	
	9
	水处理装置运行正常，补水箱水位及浮球阀运行正常无泄露
	次
	
	1%
	

	
	10
	温度、压力、电流等传感器测量数值正常，显示屏无异常参数
	次
	
	1%
	

	
	11
	机组外观检查，无锈蚀，无漏水、漏风、漏液等问题
	次
	
	1%
	

	
	12
	阀厅地下送风风道专项清污及阀厅内风管加固专项工作
	次
	
	1%
	

	













±500kV金官换流站滤网更换
	1
	板式初效过滤网（493*493*46/G4）
	个
	
	0.5%
	

	
	2
	板式初效过滤网（493*595*46/G4）
	个
	
	0.5%
	

	
	3
	板式初效过滤网（595*595*46/G4）
	个
	
	0.5%
	

	
	4
	袋式中效过滤网（490*490*500-6P/F7）
	个
	
	0.5%
	

	
	5
	袋式中效过滤网（490*592*500-6P/F7）
	个
	
	0.5%
	

	
	6
	袋式中效过滤网（592*490*500-8P/F7）
	个
	
	0.5%
	

	
	7
	袋式中效过滤网（592*592*500-8P/F7）
	个
	
	0.5%
	

	
	8
	密褶式高效过滤网（490*490*292/H10/ABS框）
	个
	
	0.5%
	

	
	9
	密褶式高效过滤网（490*592*292/H10/ABS框）
	个
	
	0.5%
	

	
	10
	密褶式高效过滤网（592*592*292/H10/ABS框）
	个
	
	0.5%
	

	
	11
	袋式中效A过滤网 （610*610*75/F6）
	个
	
	0.5%
	

	
	12
	袋式中效B过滤网 （305*610*75/F6）
	个
	
	0.5%
	

	
	13
	密褶式高效A过滤网（610*610*75/F9）
	个
	
	0.5%
	

	
	14
	密褶式高效B过滤网（305*610*75/F9）
	个
	
	0.5%
	

	
	15
	冷凝剂
	个
	
	0.5%
	

	
	16
	冷冻油
	个
	
	0.5%
	

	
	17
	润滑油
	个
	
	0.5%
	

	
	18
	防冻剂
	个
	
	0.5%
	

	
	19
	风机皮带（匹配金官站型号）
	个
	
	0.5%
	

	
	20
	风机轴承（匹配金官站型号）
	个
	
	1%
	

	














±800kV新松换流站滤网更换
	21
	板式初效过滤网（493*493*46/G4）
	个
	
	0.5%
	

	
	22
	板式初效过滤网（493*595*46/G4）
	个
	
	0.5%
	

	
	23
	板式初效过滤网（595*595*46/G4）
	个
	
	0.5%
	

	
	24
	袋式中效过滤网（490*490*500-6P/F7）
	个
	
	0.5%
	

	
	25
	袋式中效过滤网（490*592*500-6P/F7）
	个
	
	0.5%
	

	
	26
	袋式中效过滤网（592*490*500-8P/F7）
	个
	
	0.5%
	

	
	27
	袋式中效过滤网（592*592*500-8P/F7）
	个
	
	0.5%
	

	
	28
	密褶式高效过滤网（490*490*292/H10/ABS框）
	个
	
	0.5%
	

	
	29
	密褶式高效过滤网（490*592*292/H10/ABS框）
	个
	
	0.5%
	

	
	30
	密褶式高效过滤网（592*592*292/H10/ABS框）
	个
	
	0.5%
	

	
	31
	袋式中效A过滤网 （610*610*75/F6）
	个
	
	0.5%
	

	
	32
	袋式中效B过滤网 （305*610*75/F6）
	个
	
	0.5%
	

	
	33
	密褶式高效A过滤网（610*610*75/F9）
	个
	
	0.5%
	

	
	34
	密褶式高效B过滤网（305*610*75/F9）
	个
	
	0.5%
	

	
	35
	冷凝剂
	升
	
	0.5%
	

	
	36
	冷冻油
	升
	
	0.5%
	

	
	37
	润滑油
	升
	
	0.5%
	

	
	38
	防冻剂
	升
	
	0.5%
	

	
	39
	风机皮带（匹配新松站型号）
	根
	
	0.5%
	

	
	40
	风机轴承（匹配新松站型号）
	个
	
	0.5%
	

	


























±500kV金官换流站、±800kV新松换流站配件更换
	1
	轴流风机
	台
	
	0.5%
	

	
	2
	温湿度、压力传感器
	个
	
	0.5%
	

	
	3
	UPS电源
	台
	
	1%
	

	
	4
	离心循环水泵密封垫圈
	个
	
	0.5%
	

	
	5
	通讯模块
	个
	
	0.5%
	

	
	6
	防火阀
	个
	
	0.5%
	

	
	7
	全自动排烟阀
	套
	
	0.5%
	

	
	8
	电动密封式调节阀
	套
	
	0.5%
	

	
	9
	钢制格栅
	套
	
	0.5%
	

	
	10
	百叶风口
	套
	
	0.5%
	

	
	11
	电动二通调节阀
	套
	
	0.5%
	

	
	12
	D341蝶阀
	套
	
	0.5%
	

	
	13
	铜制蝶阀
	套
	
	0.5%
	

	
	14
	铜制截止阀
	套
	
	0.5%
	

	
	15
	自动排气阀
	套
	
	0.5%
	

	
	16
	压力表
	套
	
	0.5%
	

	
	17
	橡胶软接头
	套
	
	0.5%
	

	
	18
	不锈钢管
	套
	
	0.5%
	

	
	19
	橡胶绝热管
	套
	
	0.5%
	

	
	20
	镀锌钢板风管
	套
	
	0.5%
	

	
	21
	工业玻璃指针式温度计
	套
	
	0.5%
	

	
	22
	端子排
	套
	
	0.5%
	

	
	23
	熔断器
	套
	
	0.5%
	

	
	24
	低压空气开关
	套
	
	0.5%
	

	
	25
	铜制球阀
	套
	
	0.5%
	

	
	26
	不锈钢管
	套
	
	0.5%
	

	
	27
	铝材密封件
	套
	
	0.5%
	

	
	28
	控制柜继电器
	套
	
	0.5%
	

	
	29
	螺栓
	套
	
	0.5%
	

	
	30
	工业玻璃指针式湿度计
	套
	
	0.5%
	

	
	31
	交流接触器
	套
	
	1%
	

	
	32
	微型继电器
	套
	
	0.5%
	

	
	33
	风门控制器
	套
	
	0.5%
	

	
	34
	风阀电动驱动器
	套
	
	0.5%
	

	
	35
	过滤器压差开关
	套
	
	0.5%
	

	
	36
	风机压差开关
	套
	
	0.5%
	

	
	37
	高温开关
	套
	
	0.5%
	

	
	38
	流量开关
	套
	
	0.5%
	

	
	39
	风管温湿度传感器
	套
	
	0.5%
	

	
	40
	室内温湿度传感器
	套
	
	0.5%
	

	
	41
	水管温度传感器
	套
	
	0.5%
	

	
	42
	水管压力传感器
	套
	
	0.5%
	

	
	43
	风管温湿度传感器
	套
	
	0.5%
	

	
	44
	工业变频器
	套
	
	2%
	

	综合单价5（所有“权重单价”之和）：
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