报价表

投标人名称（盖公章或电子章）：

单位：元

| 标的名称 | 标包名称 | 技术要求 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空调系统维护（工业空调） | 天生桥局、贵阳局、昆明局、曲靖局、大理局空调系统维护（工业空调） | 详见技术规范书 |  | 本项目签订单价合同，投标价为各“分项报价表”中的“综合单价”之和 |

注：1、投标人为执行合同所发生的一切费用均已包含在报价中。

2、合同金额根据实际发生情况进行结算。

分项报价表（天生桥局）

单位：元

| 换流站/变电站 | 序号 | 项目名称 | 单位 | 单价（元/单位） | 权重 | 权重单价（单价*权重） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天生桥站、兴仁站、鲁西站 | 1 | 压缩机冷冻机油、油过滤器及制冷系统干燥滤芯更换 | 次 |  | 3% |  |
|  | 2 | 冷水机组、冷凝器高压水枪清洗 | 次 |  | 3% |  |
|  | 3 | 电气控制箱内清洁、二次端子紧固、元器件吸尘及放置干燥包 | 次 |  | 3% |  |
|  | 4 | 压缩机接线端子盖内防潮清洁及放置干燥包 | 次 |  | 3% |  |
|  | 5 | 系统压力、过流、绕组过温、冷冻水低温、油位低等保护装置测试试验 | 次 |  | 3% |  |
|  | 6 | 系统阀门、管道、机组框架锈蚀的防腐处理 | 次 |  | 3% |  |
|  | 7 | 冷凝风机的运行电流、过热保护、转向及噪音专项检查 | 次 |  | 3% |  |
|  | 8 | 冷冻水泵三相电流平衡、无噪音以及机械密封无漏水 | 次 |  | 3% |  |
|  | 9 | 送、回风机电动机绕组阻值测量及绝缘性检查 | 次 |  | 3% |  |
|  | 10 | 送、回风机轴承专项检查及添加润滑脂 | 次 |  | 3% |  |
|  | 11 | 风阀及执行器的运行状况检查及位置校验 | 次 |  | 3% |  |
|  | 12 | 组合风柜滤网更换 | 次 |  | 3% |  |
|  | 13 | 组合式空气处理机各功能段及电气控制柜吸尘与端子紧固 | 次 |  | 3% |  |
|  | 14 | 蒸发器高压水枪冲洗 | 次 |  | 3% |  |
|  | 15 | 风机皮带张力及皮带盘磨损的专项检查及调整 | 次 |  | 3% |  |
|  | 16 | 阀厅地下送风风道专项清污及阀厅内风管加固专项工作 | 次 |  | 3% |  |
|  | 17 | 工作站电脑主机硬件专项检查及灰尘清洁，软件界面检查 | 次 |  | 3% |  |
|  | 18 | 控制室内风机盘管冷凝水下水管道冲洗 | 次 |  | 3% |  |
|  | 19 | 配电室暖通专用配电柜电源切换及功能测试 | 次 |  | 3% |  |
| 天生桥站、兴仁站、鲁西站 | 1 | 压缩机油位窗观察正常，三相运行电流测试合格，无异常噪音 | 次 |  | 3% |  |
|  | 2 | 冷冻水泵、冷凝风机、送、回风机等旋转设备运行电流测试 | 次 |  | 3% |  |
|  | 3 | 皮带磨损及张力专项检查 | 次 |  | 3% |  |
|  | 4 | 检查滤网状态，根据设定的周期更换或清洗到期的滤网 | 次 |  | 3% |  |
|  | 5 | 旋转类电机、风机的转动部位检查，根据需要补充润滑脂 | 次 |  | 3% |  |
|  | 6 | 检查冷凝器、制冷剂回路的管道及阀门无油渍，制冷系统无泄露 | 次 |  | 3% |  |
|  | 7 | 电气控制柜内无异常，屏柜内部加热器及风扇正常运行 | 次 |  | 3% |  |
|  | 8 | 冷水机组流量开关、电动二通阀、三通阀运行即指示正常 | 次 |  | 3% |  |
|  | 9 | 水处理装置运行正常，补水箱水位及浮球阀运行正常无泄露 | 次 |  | 3% |  |
|  | 10 | 温度、压力、电流等传感器测量数值正常，显示屏无异常参数 | 次 |  | 2% |  |
|  | 11 | 机组外观检查，无锈蚀，无漏水、漏风、漏液等问题 | 次 |  | 2% |  |
| 天生桥站、兴仁站、鲁西站 | 1 | 开展空调系统缺陷消除，确保所有机组处于正常运行或热备用状态 | 次 |  | 2% |  |
|  | 2 | 测量并记录系统压力、旋转设备电流等关键参数 | 次 |  | 2% |  |
|  | 3 | 对所有电气屏柜开展一次专项检查，确保元器件工作正常 | 次 |  | 2% |  |
|  | 4 | 抄录控制屏上风压、水压等机组运行关键性数据并横向进行对比 | 次 |  | 2% |  |
|  | 5 | 检查风柜和风机盘管有无漏水、漏风等情况；检查送风口温度是否正常 | 次 |  | 2% |  |
|  | 6 | 设备外观检查，雷雨大风天气开展灾前后特巡 | 次 |  | 2% |  |
| 综合单价1（所有“权重单价”之和）： |  |  |  |  |  |  |

分项报价表（贵阳局）

单位：元

| 换流站/变电站 | 序号 | 项目名称 | 单位 | 单价（元/单位） | 权重 | 权重单价（单价*权重） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高坡换流站空调系统年度维护 | 1 | 压缩机冷冻机油、油过滤器及制冷系统干燥滤芯更换 | 次 |  | 3% |  |
|  | 2 | 冷水机组、冷凝器高压水枪清洗 | 次 |  | 3% |  |
|  | 3 | 电气控制箱内清洁、二次端子紧固、元器件吸尘及放置干燥包 | 次 |  | 3% |  |
|  | 4 | 压缩机接线端子盖内防潮清洁及放置干燥包 | 次 |  | 3% |  |
|  | 5 | 系统压力、过流、绕组过温、冷冻水低温、油位低等保护装置测试试验 | 次 |  | 3% |  |
|  | 6 | 系统阀门、管道、机组框架锈蚀的防腐处理 | 次 |  | 3% |  |
|  | 7 | 冷凝风机的运行电流、过热保护、转向及噪音专项检查 | 次 |  | 3% |  |
|  | 8 | 冷冻水泵三相电流平衡、无噪音以及机械密封无漏水 | 次 |  | 3% |  |
|  | 9 | 送、回风机电动机绕组阻值测量及绝缘性检查 | 次 |  | 3% |  |
|  | 10 | 送、回风机轴承专项检查及添加润滑脂 | 次 |  | 3% |  |
|  | 11 | 风阀及执行器的运行状况检查及位置校验 | 次 |  | 3% |  |
|  | 12 | 组合风柜滤网更换 | 次 |  | 3% |  |
|  | 13 | 组合式空气处理机各功能段及电气控制柜吸尘与端子紧固 | 次 |  | 3% |  |
|  | 14 | 蒸发器高压水枪冲洗 | 次 |  | 3% |  |
|  | 15 | 风机皮带张力及皮带盘磨损的专项检查及调整 | 次 |  | 3% |  |
|  | 16 | 阀厅地下送风风道专项清污及阀厅内风管加固专项工作 | 次 |  | 3% |  |
|  | 17 | 工作站电脑主机硬件专项检查及灰尘清洁，软件界面检查 | 次 |  | 3% |  |
|  | 18 | 控制室内风机盘管冷凝水下水管道冲洗 | 次 |  | 3% |  |
|  | 19 | 配电室暖通专用配电柜电源切换及功能测试 | 次 |  | 3% |  |
| 高坡换流站空调系统月度维护 | 1 | 压缩机油位窗观察正常，三相运行电流测试合格，无异常噪音 | 次 |  | 3% |  |
|  | 2 | 冷冻水泵、冷凝风机、送、回风机等旋转设备运行电流测试 | 次 |  | 3% |  |
|  | 3 | 皮带磨损及张力专项检查 | 次 |  | 3% |  |
|  | 4 | 检查滤网状态，根据设定的周期更换或清洗到期的滤网 | 次 |  | 3% |  |
|  | 5 | 旋转类电机、风机的转动部位检查，根据需要补充润滑脂 | 次 |  | 3% |  |
|  | 6 | 检查冷凝器、制冷剂回路的管道及阀门无油渍，制冷系统无泄露 | 次 |  | 3% |  |
|  | 7 | 电气控制柜内无异常，屏柜内部加热器及风扇正常运行 | 次 |  | 3% |  |
|  | 8 | 冷水机组流量开关、电动二通阀、三通阀运行即指示正常 | 次 |  | 3% |  |
|  | 9 | 水处理装置运行正常，补水箱水位及浮球阀运行正常无泄露 | 次 |  | 3% |  |
|  | 10 | 温度、压力、电流等传感器测量数值正常，显示屏无异常参数 | 次 |  | 2% |  |
|  | 11 | 机组外观检查，无锈蚀，无漏水、漏风、漏液等问题 | 次 |  | 2% |  |
| 高坡换流站空调系统周维护 | 1 | 开展空调系统缺陷消除，确保所有机组处于正常运行或热备用状态 | 次 |  | 2% |  |
|  | 2 | 测量并记录系统压力、旋转设备电流等关键参数 | 次 |  | 2% |  |
|  | 3 | 对所有电气屏柜开展一次专项检查，确保元器件工作正常 | 次 |  | 2% |  |
|  | 4 | 抄录控制屏上风压、水压等机组运行关键性数据并横向进行对比 | 次 |  | 2% |  |
|  | 5 | 检查风柜和风机盘管有无漏水、漏风等情况；检查送风口温度是否正常 | 次 |  | 2% |  |
|  | 6 | 设备外观检查，雷雨大风天气开展灾前后特巡 | 次 |  | 2% |  |
| 综合单价2（所有“权重单价”之和）： |  |  |  |  |  |  |

分项报价表（昆明局）

单位：元

| 序号 | 站点 | 项目名称 | 预估数量 | 单位 | 单价（元/单位） | 权重 | 权重单价（单价*权重） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 楚雄站 | 年度维护 | 1 | 次 |  | 2% |  |
|  |  | 季度维护 | 4 | 次 |  | 5% |  |
|  |  | 临时性维护消缺 | 8 | 次 |  | 3% |  |
|  |  | 楚雄站维护耗材（清单详见附表1） | 1 | 年 |  | 21% |  |
| 2 | 普洱站 | 年度维护 | 1 | 次 |  | 2% |  |
|  |  | 季度维护 | 4 | 次 |  | 5% |  |
|  |  | 临时性维护消缺 | 8 | 次 |  | 3% |  |
|  |  | 普洱站维护耗材（清单详见附表2） | 1 | 年 |  | 17% |  |
| 3 | 昆北站 | 年度维护 | 1 | 次 |  | 2% |  |
|  |  | 季度维护 | 4 | 次 |  | 5% |  |
|  |  | 临时性维护消缺 | 8 | 次 |  | 3% |  |
|  |  | 昆北站维护耗材（清单详见附表3） | 1 | 年 |  | 14% |  |
| 4 | 禄劝站 | 年度维护 | 1 | 次 |  | 2% |  |
|  |  | 季度维护 | 4 | 次 |  | 5% |  |
|  |  | 临时性维护消缺 | 8 | 次 |  | 3% |  |
|  |  | 禄劝站维护耗材（清单详见附表4） | 1 | 年 |  | 8% |  |
| 综合单价3（所有“权重单价”之和）： |  |  |  |  |  |  |  |

附表1：耗材清单（楚雄站）

| - 序号 | 站点 | 耗材名称 | 预估数量 | 单位 | 单价（元/单位） | 原供应商供参考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 楚雄 | 螺杆机冷冻油CP4214-320 | 150 | kg |  | 莱富康 |
|  | 楚雄 | 螺杆机油滤芯502989 | 14 | 个 |  | 莱富康 |
|  | 楚雄 | 制冷剂干燥过滤器D-48 | 36 | 个 |  | 莱富康 |
|  | 楚雄 | 螺杆机制冷剂R22 | 450 | kg |  | 杜邦 |
|  | 楚雄 | 机械密封 | 1 | 个 |  | / |
|  | 楚雄 | 磁阀开关 | 1 | 个 |  | 丹佛斯 |
|  | 楚雄 | 安全阀 | 1 | 个 |  | / |
|  | 楚雄 | 螺杆机容量调节阀FDF3.2BB | 1 | 个 |  | 丹佛斯 |
|  | 楚雄 | 温湿度传感器QFM9160 | 12 | 个 |  | 西门子 |
|  | 楚雄 | 风压压差开关DE32 | 12 | 个 |  | IVEGEM |
|  | 楚雄 | 冷凝风机 | 2 | 套 |  | / |
|  | 楚雄 | 冷凝风机轴承 | 2 | 个 |  | NTN |
|  | 楚雄 | 冷凝水管逆止阀 | 1 | 个 |  | / |
|  | 楚雄 | 冷凝水管道阀门 | 1 | 个 |  | / |
|  | 楚雄 | 冷凝水管道逆止阀阀 | 1 | 台 |  | / |
|  | 楚雄 | 冷凝水管道过滤器 | 1 | 套 |  | / |
|  | 楚雄 | 电动风阀执行器NMU24 | 2 | 套 |  | 博力谋 |
|  | 楚雄 | 电动风阀执行器GLB136.1E (AC24V) | 2 | 套 |  | 西门子 |
|  | 楚雄 | 电动风阀执行器GIB131.1E (AC220V) | 2 | 套 |  | 西门子 |
|  | 楚雄 | 电动风阀执行器GEB136.1E (AC24V) | 2 | 套 |  | 西门子 |
|  | 楚雄 | 电动风阀执行器GIB131.1E (AC24V) | 2 | 套 |  | 西门子 |
|  | 楚雄 | 接触器3TF46 80A | 10 | 台 |  | 西门子 |
|  | 楚雄 | 接触器3TF48 100A | 10 | 台 |  | 西门子 |
|  | 楚雄 | 接触器3TF49 100A | 10 | 台 |  | 西门子 |
|  | 楚雄 | 接触器3TF51 160A | 10 | 台 |  | 西门子 |
|  | 楚雄 | 接触器3TF43 | 10 | 台 |  | 西门子 |
|  | 楚雄 | 接触器3TF42 | 10 | 台 |  | 西门子 |
|  | 楚雄 | 干燥滤芯D-48 | 52 | 个 |  | 莱富康 |
|  | 楚雄站耗材单价之和： |  |  |  |  |  |

附表2：耗材清单（普洱站）

| - 序号 | 站点 | 耗材名称 | 预估数量 | 单位 | 单价（元/单位） | 原供应商供参考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 普洱 | 螺杆机冷冻油RL68H | 80 | kg |  | 麦克维尔 |
|  | 普洱 | 螺杆机油过滤器7384-188 | 4 | 个 |  | 麦克维尔 |
|  | 普洱 | 螺杆机制冷剂R407C | 500 | kg |  | 麦克维尔 |
|  | 普洱 | 冷凝风机PN080-SDA.6NV7P | 4 | 台 |  | 施百乐 |
|  | 普洱 | 温湿度传感器QFM9160 | 4 | 个 |  | 西门子 |
|  | 普洱 | 风压压差开关DE32 | 4 | 个 |  | IVEGEM |
|  | 普洱 | 润滑脂 | 40 | 筒 |  | 美孚 |
|  | 普洱 | 电磁膨胀阀ETS 250 | 1 | 个 |  | 丹佛斯 |
|  | 普洱 | 接触器LC1D115 | 3 | 个 |  | schneider |
|  | 普洱 | 机械密封MG13728-Z | 1 | 套 |  | 格兰富 |
|  | 普洱 | 水流开关QVE1901 | 1 | 个 |  | 西门子 |
|  | 普洱 | 微量排气阀DN25 | 3 | 个 |  | 方威 |
|  | 普洱 | 压力传感器QBE2003-P16 | 1 | 个 |  | 西门子 |
|  | 普洱 | 温度传感器QAE2164.010 | 1 | 个 |  | 西门子 |
|  | 普洱 | 控制主板service card | 1 | 块 |  | 麦克维尔 |
|  | 普洱 | 接触器LC1D150 | 6 | 个 |  | 施耐德 |
|  | 普洱 | 电源转换器S-350-220 | 3 | 个 |  | / |
|  | 普洱 | UPSUPS-1000 | 5 | 个 |  | / |
|  | 普洱 | 电容模块EVD1 | 2 | 个 |  | EVD |
|  | 普洱 | 熔断器底座 | 2 | 个 |  | 施耐德 |
|  | 普洱 | 控制面板PGD0QC0F00 | 1 | 个 |  | CAREL |
|  | 普洱站耗材单价之和： |  |  |  |  |  |

附表3：耗材清单（昆北站）

| - 序号 | 站点 | 耗材名称 | 预估数量 | 单位 | 单价（元/单位） | 原供应商供参考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昆北 | 螺杆机冷冻油RL68H | 80 | kg |  | 麦克维尔 |
|  | 昆北 | 螺杆机油过滤器7384-188 | 4 | 个 |  | 麦克维尔 |
|  | 昆北 | 螺杆机制冷剂R407C | 500 | kg |  | 麦克维尔 |
|  | 昆北 | 制冷剂R407A | 210 | kg |  | 三菱重工海尔 |
|  | 昆北 | 机械密封MG13728-Z | 1 | 套 |  | 格兰富 |
|  | 昆北 | 水流开关QVE1901 | 1 | 个 |  | 西门子 |
|  | 昆北 | 微量排气阀DN25 | 3 | 个 |  | 方威 |
|  | 昆北 | 压力传感器QBE2003-P16 | 1 | 个 |  | 西门子 |
|  | 昆北 | 温度传感器QAE2164.010 | 1 | 个 |  | 西门子 |
|  | 昆北 | 接触器LC1D150 | 6 | 个 |  | schneider |
|  | 昆北 | 电源转换器S-350-220 | 2.5 | 个 |  | / |
|  | 昆北 | UPSUPS-1000 | 5 | 个 |  | / |
|  | 昆北 | 变频器西门子 | 1 | 台 |  | 西门子 |
|  | 昆北 | 温湿度传感器QFM9160 | 4 | 个 |  | 西门子 |
|  | 昆北 | 风压压差开关DE32 | 4 | 个 |  | IVEGEM/孚朗克 |
|  | 昆北 | 润滑脂 | 40 | 筒 |  | 美孚/昆仑夫誉/长城 |
|  | 昆北 | 乙二醇 | 500 | Kg |  | 康贝尔/陶氏 |
|  | 昆北站耗材单价之和： |  |  |  |  |  |

附表4：耗材清单（禄劝站）

| - 序号 | 站点 | 耗材名称 | 预估数量 | 单位 | 单价（元/单位） | 原供应商供参考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 禄劝 | 螺杆机油过滤器麦克维尔专用/Emkarate RL 68H | 1 | 个 |  | 麦克维尔/路博润/冰熊 |
|  | 禄劝 | 螺杆机制冷剂R407C | 280 | kg |  | 杜邦/霍尼韦尔（Honeywell）/浙江巨化 |
|  | 禄劝 | 乙二醇/ | 1000 | kg |  | 陶氏/巴斯夫/蓝星/康贝尔/壳牌 |
|  | 禄劝 | 接触器LC1E09 10 线圈(220V） | 1 | 个 |  | 施耐德施耐德/西门子/正泰/德力西 |
|  | 禄劝 | 接触器LC1D150 线圈220V | 2 | 个 |  | 施耐德施耐德/西门子/正泰/德力西 |
|  | 禄劝 | 接触器LC1D115 线圈220V | 3 | 个 |  | 施耐德施耐德/西门子/正泰/德力西 |
|  | 禄劝 | 接触器LC1D170 线圈220V | 3 | 个 |  | 施耐德施耐德/西门子/正泰/德力西 |
|  | 禄劝 | 接触器触头LC1D150含银纯度85% | 6 | 套 |  | 施耐德施耐德/西门子/正泰/德力西 |
|  | 禄劝 | 接触器触头LC1D115含银纯度85% | 6 | 套 |  | 施耐德施耐德/西门子/正泰/德力西 |
|  | 禄劝 | 温度传感器M04099363000 | 2 | 个 |  | 麦克维尔/西门子 |
|  | 禄劝站耗材单价之和： |  |  |  |  |  |

分项报价表（曲靖局）

单位：元

| 换流站/变电站 | 序号 | 项目名称 | 单位 | 单价（元/单位） | 权重 | 权重单价（单价*权重） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 牛寨换流站组合式空调系统年度维护 | 1 | 组合式风柜清洁：各风段吸尘、清洗。 | 套.次 |  | 3% |  |
|  | 2 | 水冷系统管道及阀门的防腐、防锈处理：刷防锈漆、加注润滑油 | 套.次 |  | 3% |  |
|  | 3 | 高、低压压力表：高、低压压力表动作正常 | 套.次 |  | 1% |  |
|  | 4 | 阀厅地下风道清污：每年开展一次。 | 套.次 |  | 1% |  |
|  | 5 | 传动装置轴承更换：送风机、回风机、斜流风机、冷凝风机、消防高温排烟轴流风机、补水泵、冷水泵、盘管风机轴承及机械密封。 | 套.次 |  | 7% |  |
|  | 6 | 自动装置及控制回路：控制模块运行状态正常。 | 套.次 |  | 3% |  |
|  | 7 | 各控制、保护元器件运行状态正常；信号回路和保护回路的检测。 | 套.次 |  | 3% |  |
|  | 8 | 屏柜：吸尘、清扫；加热器检查；端子排紧固、散热风扇检查。 | 套.次 |  | 3% |  |
|  | 9 | 滤芯：每年对压缩机滤芯及干燥滤芯进行更换。 | 套.次 |  | 3% |  |
|  | 10 | 冷冻水：冷冻水加注防腐剂及管路清洁。 | 套.次 |  | 3% |  |
|  | 11 | 电机检查维护：检查电机外壳无裂纹；测量电机轴承温度不大于120℃；检查联轴器本体无裂纹、破损，连接螺栓无松动；检查电机安装螺钉应紧固、无松动；用兆欧表按照厂家维护说明书方法测得的绝缘电阻值合格；更换合格润滑油，检查电机润滑油质、油位正常；启动检查机组运行声响无异常。 | 套.次 |  | 3% |  |
|  | 12 | 压缩机检查维护：更换合格的压缩机油，检查压缩机油的液位应处于油分离器上油位视镜中；当油压下降到30℅时，应更换过滤器，并每年更换一次；现地控制柜读取压缩机排气口温度不应超过规定值；启动机组运行声响无异常。 | 套.次 |  | 3% |  |
|  | 13 | 蒸发器检查维护：检查蒸发器外壳无裂纹、无结露现象；检查进出口法兰无渗漏现象；在蒸发器视液镜上应能看到制冷剂液面，若制冷剂不足，应进行补充；每年对蒸发器清洗一次，根据目测检查管束内无杂物；或用清洁空气吹扫，用白布在排污出口路处检查5min无杂质出现；启动机组从机组现地控制柜显示屏读取蒸发器压力在规定范围，蒸发器温度不应超过设定范围。 | 套.次 |  | 3% |  |
|  | 14 | 冷凝器检查维护：检查进出口法兰密封完好、无渗漏现象；对冷凝器管束检查清洁干净内无杂物及损伤；现地控制柜显示屏读取冷凝器压力应小于规定值；从机组现地控制柜显示屏读取冷凝器温度应小于规定值。 | 套.次 |  | 3% |  |
|  | 15 | 机组回油系统检查维护：检查回油管路无渗漏油；对干燥过滤器进行更换，或当制冷剂内发现有大量油时更换；检查喷射器上有无异物；油视镜上观察油位应不低于中线。 | 套.次 |  | 3% |  |
|  | 16 | 风机及滤网解体检查：检查叶轮固定螺钉应紧固、无松动；检查叶轮叶片无裂纹、断裂等缺陷；检查叶轮支撑架固定螺钉应紧固、无松动；支承架无裂纹、断裂等缺陷；检查换热器表面无附着物，盘管有无损坏、渗漏水；检查进风口滤网本体无损坏，检查、清扫过滤网无堵塞，滤网表面上无附着物；启动检查空气处理机组整体运行无异常。 | 套.次 |  | 3% |  |
| 牛寨换流站组合式空调系统季度维护 | 1 | 风机皮带检查：各传动机构（包括室内风柜、盘管及空气处理机的送、回风机等）皮带磨损在正常范围内，无裂痕；皮带松紧正常 | 套.次 |  | 3% |  |
|  | 2 | 过滤网检查：压差开关功能正常无告警，初、中、高效过滤网定期更换。 | 套.次 |  | 3% |  |
|  | 3 | 电机电流值测量：压缩机电流送、回风机机电流、冷水泵电流、冷凝风机电流。 | 套.次 |  | 3% |  |
|  | 4 | 送、回风机冷水泵电机轴承检查：送、回风机电机及风机轴承每季加注润滑油；冷水泵、送、回风机电机及风机轴承转动灵活、摩擦力小、无杂音、机械间隙小。 | 套.次 |  | 3% |  |
|  | 5 | 水流开关检查：水流开关通、断试验控制面板信号及状态正常。 | 套.次 |  | 3% |  |
|  | 6 | 空气处理机检查：空气处理机各风段无漏风、进水现象。 | 套.次 |  | 3% |  |
|  | 7 | 冷凝器及蒸发器：检查无渗漏油、无泄漏；对冷凝器和蒸发器进行清洗 | 套.次 |  | 3% |  |
|  | 8 | h.屏柜检查：密封性良好，无雨水进入箱内；接线端子无松动和锈蚀情况，端子接触良好；电气元件外表完整，功能正常；散热风扇正常工作；散热滤网清洗。 | 套.次 |  | 3% |  |
|  | 9 | 风阀执行器、二通阀、三通阀：对所有机组各阀的功能进行自动和手动测试，风阀、水阀各项功能正常，输入、输出信号正常，调节量，反馈量与实际相符。 | 套.次 |  | 3% |  |
|  | 10 | 水处理装置检查：水处理装置功能检查。 | 套.次 |  | 2% |  |
|  | 11 | 排水系统（集水盘、管道、阀门）：清洁所有室内风柜、风机盘管、其它室内机等排水管、接水盘；检查集水盘焊缝无裂痕、无渗漏；检查集水盘排污管无堵塞；检查通风管道无漏气；检查出口风管软连接螺栓无松动。 | 套.次 |  | 2% |  |
|  | 12 | 室内机滤网：清洗室内风柜、风机盘管（包括控制楼分体机）滤网，清洁风口。 | 套.次 |  | 3% |  |
|  | 13 | 传感器：冷水机组和送风机组各传感器信号和变量正常，后台显示正常。 | 套.次 |  | 3% |  |
|  | 14 | 压缩机：检查压缩机油的液位应处于油分离器上油位视镜中；压缩机排气口温度不应超过规定值；启动机组运行声响无异常。 | 套.次 |  | 3% |  |
|  | 15 | 机组回油系统检查：检查回油管路无渗漏油；油视镜上观察油位应不低于中线。 | 套.次 |  | 3% |  |
| 牛寨换流站组合式空调系统月度维护 | 1 | 机组滤网检查：检查初效、中效滤网是否脏堵，对机组蛛网等进行清洁 | 套.次 |  | 2% |  |
|  | 2 | 机组密封性检查：检查整个机组及风道的密封状况无漏风漏气。 | 套.次 |  | 2% |  |
|  | 3 | 空调系统缺陷处理。 | 套.次 |  | 2% |  |
|  | 4 | 空调系统巡视 | 套.次 |  | 3% |  |
| 综合单价4（所有“权重单价”之和）： |  |  |  |  |  |  |

分项报价表（大理局）

单位：元

| 换流站/变电站 | 序号 | 项目名称 | 报价单位 | 单价（元/单位） | 权重 | 权重单价（单价*权重） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ±800kV新松换流站、±500kV金官换流站年度空调系统维护 | 1 | 压缩机冷冻机油、油过滤器及制冷系统干燥滤芯更换 | 次 |  | 2% |  |
|  | 2 | 冷水机组、冷凝器高压水枪清洗 | 次 |  | 2% |  |
|  | 3 | 电气控制箱内清洁、二次端子紧固、元器件吸尘及放置干燥包 | 次 |  | 2% |  |
|  | 4 | 压缩机接线端子盖内防潮清洁及放置干燥包 | 次 |  | 2% |  |
|  | 5 | 系统压力、过流、绕组过温、冷冻水低温、油位低等保护装置测试试验 | 次 |  | 3% |  |
|  | 6 | 系统阀门、管道、机组框架锈蚀的防腐处理 | 次 |  | 3% |  |
|  | 7 | 冷凝风机的运行电流、过热保护、转向及噪音专项检查 | 次 |  | 2% |  |
|  | 8 | 冷冻水泵三相电流平衡、无噪音以及机械密封无漏水 | 次 |  | 2% |  |
|  | 9 | 送、回风机电动机绕组阻值测量及绝缘性检查 | 次 |  | 2% |  |
|  | 10 | 送、回风机轴承专项检查及添加润滑脂 | 次 |  | 2% |  |
|  | 11 | 风阀及执行器的运行状况检查及位置校验 | 次 |  | 2% |  |
|  | 12 | 组合风柜滤网更换 | 次 |  | 3% |  |
|  | 13 | 组合式空气处理机各功能段及电气控制柜吸尘与端子紧固 | 次 |  | 2% |  |
|  | 14 | 蒸发器高压水枪冲洗 | 次 |  | 2% |  |
|  | 15 | 风机皮带张力及皮带盘磨损的专项检查及调整 | 次 |  | 2% |  |
|  | 16 | 阀厅地下送风风道专项清污及阀厅内风管加固专项工作 | 次 |  | 2% |  |
|  | 17 | 工作站电脑主机硬件专项检查及灰尘清洁，软件界面检查 | 次 |  | 2% |  |
|  | 18 | 控制室内风机盘管冷凝水下水管道冲洗 | 次 |  | 2% |  |
|  | 19 | 配电室暖通专用配电柜电源切换及功能测试 | 次 |  | 2% |  |
| ±800kV新松换流站、±500kV金官换流站月度空调系统维护 | 1 | 压缩机油位窗观察正常，三相运行电流测试合格，无异常噪音 | 次 |  | 2% |  |
|  | 2 | 冷冻水泵、冷凝风机、送、回风机等旋转设备运行电流测试 | 次 |  | 1% |  |
|  | 3 | 皮带磨损及张力专项检查 | 次 |  | 1% |  |
|  | 4 | 检查滤网状态，根据设定的周期更换或清洗到期的滤网 | 次 |  | 1% |  |
|  | 5 | 旋转类电机、风机的转动部位检查，根据需要补充润滑脂 | 次 |  | 1% |  |
|  | 6 | 检查冷凝器、制冷剂回路的管道及阀门无油渍，制冷系统无泄露 | 次 |  | 2% |  |
|  | 7 | 电气控制柜内无异常，屏柜内部加热器及风扇正常运行 | 次 |  | 1% |  |
|  | 8 | 冷水机组流量开关、电动二通阀、三通阀运行即指示正常 | 次 |  | 1% |  |
|  | 9 | 水处理装置运行正常，补水箱水位及浮球阀运行正常无泄露 | 次 |  | 1% |  |
|  | 10 | 温度、压力、电流等传感器测量数值正常，显示屏无异常参数 | 次 |  | 1% |  |
|  | 11 | 机组外观检查，无锈蚀，无漏水、漏风、漏液等问题 | 次 |  | 1% |  |
|  | 12 | 阀厅地下送风风道专项清污及阀厅内风管加固专项工作 | 次 |  | 1% |  |
| ±500kV金官换流站滤网更换 | 1 | 板式初效过滤网（493*493*46/G4） | 个 |  | 0.5% |  |
|  | 2 | 板式初效过滤网（493*595*46/G4） | 个 |  | 0.5% |  |
|  | 3 | 板式初效过滤网（595*595*46/G4） | 个 |  | 0.5% |  |
|  | 4 | 袋式中效过滤网（490*490*500-6P/F7） | 个 |  | 0.5% |  |
|  | 5 | 袋式中效过滤网（490*592*500-6P/F7） | 个 |  | 0.5% |  |
|  | 6 | 袋式中效过滤网（592*490*500-8P/F7） | 个 |  | 0.5% |  |
|  | 7 | 袋式中效过滤网（592*592*500-8P/F7） | 个 |  | 0.5% |  |
|  | 8 | 密褶式高效过滤网（490*490*292/H10/ABS框） | 个 |  | 0.5% |  |
|  | 9 | 密褶式高效过滤网（490*592*292/H10/ABS框） | 个 |  | 0.5% |  |
|  | 10 | 密褶式高效过滤网（592*592*292/H10/ABS框） | 个 |  | 0.5% |  |
|  | 11 | 袋式中效A过滤网 （610*610*75/F6） | 个 |  | 0.5% |  |
|  | 12 | 袋式中效B过滤网 （305*610*75/F6） | 个 |  | 0.5% |  |
|  | 13 | 密褶式高效A过滤网（610*610*75/F9） | 个 |  | 0.5% |  |
|  | 14 | 密褶式高效B过滤网（305*610*75/F9） | 个 |  | 0.5% |  |
|  | 15 | 冷凝剂 | 个 |  | 0.5% |  |
|  | 16 | 冷冻油 | 个 |  | 0.5% |  |
|  | 17 | 润滑油 | 个 |  | 0.5% |  |
|  | 18 | 防冻剂 | 个 |  | 0.5% |  |
|  | 19 | 风机皮带（匹配金官站型号） | 个 |  | 0.5% |  |
|  | 20 | 风机轴承（匹配金官站型号） | 个 |  | 1% |  |
| ±800kV新松换流站滤网更换 | 21 | 板式初效过滤网（493*493*46/G4） | 个 |  | 0.5% |  |
|  | 22 | 板式初效过滤网（493*595*46/G4） | 个 |  | 0.5% |  |
|  | 23 | 板式初效过滤网（595*595*46/G4） | 个 |  | 0.5% |  |
|  | 24 | 袋式中效过滤网（490*490*500-6P/F7） | 个 |  | 0.5% |  |
|  | 25 | 袋式中效过滤网（490*592*500-6P/F7） | 个 |  | 0.5% |  |
|  | 26 | 袋式中效过滤网（592*490*500-8P/F7） | 个 |  | 0.5% |  |
|  | 27 | 袋式中效过滤网（592*592*500-8P/F7） | 个 |  | 0.5% |  |
|  | 28 | 密褶式高效过滤网（490*490*292/H10/ABS框） | 个 |  | 0.5% |  |
|  | 29 | 密褶式高效过滤网（490*592*292/H10/ABS框） | 个 |  | 0.5% |  |
|  | 30 | 密褶式高效过滤网（592*592*292/H10/ABS框） | 个 |  | 0.5% |  |
|  | 31 | 袋式中效A过滤网 （610*610*75/F6） | 个 |  | 0.5% |  |
|  | 32 | 袋式中效B过滤网 （305*610*75/F6） | 个 |  | 0.5% |  |
|  | 33 | 密褶式高效A过滤网（610*610*75/F9） | 个 |  | 0.5% |  |
|  | 34 | 密褶式高效B过滤网（305*610*75/F9） | 个 |  | 0.5% |  |
|  | 35 | 冷凝剂 | 升 |  | 0.5% |  |
|  | 36 | 冷冻油 | 升 |  | 0.5% |  |
|  | 37 | 润滑油 | 升 |  | 0.5% |  |
|  | 38 | 防冻剂 | 升 |  | 0.5% |  |
|  | 39 | 风机皮带（匹配新松站型号） | 根 |  | 0.5% |  |
|  | 40 | 风机轴承（匹配新松站型号） | 个 |  | 0.5% |  |
| ±500kV金官换流站、±800kV新松换流站配件更换 | 1 | 轴流风机 | 台 |  | 0.5% |  |
|  | 2 | 温湿度、压力传感器 | 个 |  | 0.5% |  |
|  | 3 | UPS电源 | 台 |  | 1% |  |
|  | 4 | 离心循环水泵密封垫圈 | 个 |  | 0.5% |  |
|  | 5 | 通讯模块 | 个 |  | 0.5% |  |
|  | 6 | 防火阀 | 个 |  | 0.5% |  |
|  | 7 | 全自动排烟阀 | 套 |  | 0.5% |  |
|  | 8 | 电动密封式调节阀 | 套 |  | 0.5% |  |
|  | 9 | 钢制格栅 | 套 |  | 0.5% |  |
|  | 10 | 百叶风口 | 套 |  | 0.5% |  |
|  | 11 | 电动二通调节阀 | 套 |  | 0.5% |  |
|  | 12 | D341蝶阀 | 套 |  | 0.5% |  |
|  | 13 | 铜制蝶阀 | 套 |  | 0.5% |  |
|  | 14 | 铜制截止阀 | 套 |  | 0.5% |  |
|  | 15 | 自动排气阀 | 套 |  | 0.5% |  |
|  | 16 | 压力表 | 套 |  | 0.5% |  |
|  | 17 | 橡胶软接头 | 套 |  | 0.5% |  |
|  | 18 | 不锈钢管 | 套 |  | 0.5% |  |
|  | 19 | 橡胶绝热管 | 套 |  | 0.5% |  |
|  | 20 | 镀锌钢板风管 | 套 |  | 0.5% |  |
|  | 21 | 工业玻璃指针式温度计 | 套 |  | 0.5% |  |
|  | 22 | 端子排 | 套 |  | 0.5% |  |
|  | 23 | 熔断器 | 套 |  | 0.5% |  |
|  | 24 | 低压空气开关 | 套 |  | 0.5% |  |
|  | 25 | 铜制球阀 | 套 |  | 0.5% |  |
|  | 26 | 不锈钢管 | 套 |  | 0.5% |  |
|  | 27 | 铝材密封件 | 套 |  | 0.5% |  |
|  | 28 | 控制柜继电器 | 套 |  | 0.5% |  |
|  | 29 | 螺栓 | 套 |  | 0.5% |  |
|  | 30 | 工业玻璃指针式湿度计 | 套 |  | 0.5% |  |
|  | 31 | 交流接触器 | 套 |  | 1% |  |
|  | 32 | 微型继电器 | 套 |  | 0.5% |  |
|  | 33 | 风门控制器 | 套 |  | 0.5% |  |
|  | 34 | 风阀电动驱动器 | 套 |  | 0.5% |  |
|  | 35 | 过滤器压差开关 | 套 |  | 0.5% |  |
|  | 36 | 风机压差开关 | 套 |  | 0.5% |  |
|  | 37 | 高温开关 | 套 |  | 0.5% |  |
|  | 38 | 流量开关 | 套 |  | 0.5% |  |
|  | 39 | 风管温湿度传感器 | 套 |  | 0.5% |  |
|  | 40 | 室内温湿度传感器 | 套 |  | 0.5% |  |
|  | 41 | 水管温度传感器 | 套 |  | 0.5% |  |
|  | 42 | 水管压力传感器 | 套 |  | 0.5% |  |
|  | 43 | 风管温湿度传感器 | 套 |  | 0.5% |  |
|  | 44 | 工业变频器 | 套 |  | 2% |  |
| 综合单价5（所有“权重单价”之和）： |  |  |  |  |  |  |