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ASON设备技术规范书使用说明
1.本技术规范书分为通用部分、专用部分和技术规范书使用说明。
2.技术规范书通用部分分为总则、工作范围、应遵循的主要标准、使用条件、技术要求、试验及验收、产品对环境的影响、企业VI标识、技术文件要求、监造、包装、储存、运输、安装及质量保证、和设计联络会和技术培训等内容。技术规范书通用部分为统一格式及内容，原则上不得更改。
3.技术规范书专用部分分为工程概述、设备详细技术要求、投标方技术偏差和设计图纸提交要求等内容。
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一、工程概述
1.1 实施范围

本技术规范书实施范围：在电白抽蓄电站开关站配置1套 STM-64 ASON设备，在地下厂房配置1套 STM-64 ASON设备，接入南网主干传输ASON网。工程建设方案详见本规范附录A，投标方需根据附录A工程情况提供详细项目技术方案。
1.2 使用条件
投标单位根据“技术规范书通用部分”第4章使用条件相关要求进行应答。

表1.2 设备外部条件一览表 （投标方填写）
	序号
	指标类型
	单位
	项目需求值或表述
	投标人保证值
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


1.3 工作计划

★为保障电白抽蓄电站2027年9月30日前完成通信系统并网的里程碑节点，投标方应保证本标包设备于2027年7月15日前全部到货，并提供如期供货的承诺函，以及设备安装调试、并网工作计划。

二、设备详细技术要求

2.1 专用技术条件

2.1.1本工程所投ASON设备安装机柜必须无特制要求，设备（含子框和扩展子框）能够安装于一面2260×600×600或2260×800×600标准机柜中。

2.1.2本工程配置的ASON设备须包含ASON功能的所有软硬件及永久软件授权，投标方需免费配合开通ASON功能。

2.1.3交叉板必须按照设备所支持的最大冗余配置。

2.1.4所投ASON设备必需具备2M颗粒ASON自愈功能、先拆后建恢复功能、2M光接口功能。本工程所配置的各等级设备能利用一个网管统一管理，并接入管理现有网络的网管系统中。

2.1.5若设备采用增加下挂子框方式，需额外增加4块2.5G速率光口采用1+1保护进行互联，设备清单中现有的光接口板及光模块不得做为互联使用，同时下挂子框的核心板件（主控板、交叉板、时钟板、电源板）也应按1+1保护配置包含在本次投标内。若采用总线互联方式，需采用1+1保护方式进行互联。所需子框及板卡需单独报价。

2.1.6本次采购的设备因设备原因导致现有系统网管系统需升级或改造的，投标方应免费提供网管软、硬件及升级服务，且现网设备的所有许可全部免费迁移到新系统。网管系统应支持(1+1)热备配置，即当其中一套网管系统发生故障时，另一套网管系统应能完全承担发生故障网管系统所辖区域的管理工作，并不影响传送网络的正常业务；投标方应详细说明采用的备份方式。

2.1.7 同一张ASON网中，不同设备的ASON 控制平面软件版本应保持统一。除软件版本升级或试运行期间，不允许同一张ASON 网中存在多个ASON 控制平面软件版本长期运行。

2.1.8 本工程所有设备板卡分别所需线缆统一按组配置（如每组8根，每根20米）。
2.1.9 ★南网主干传输ASON网的光传输设备现状为中兴5800、中兴5800E等，网管系统版本为U31 R22  12.15.10；投标方本次投标的南网主干传输ASON网的安全可控设备必须接入现有网管系统，以满足接入和兼容性的要求；
2.1.10 ★投标方应具体说明参加本次应标的ASON设备的型号、硬件版本、软件版本。本期招标设备需与现网设备互联互通并纳入现有网管管理。

2.1.11 ★投标方所投设备须不含美光芯片并承诺。
2.1.12 ★设备芯片应全面实现安全可控，并提供相应证明材料。
2.2 供货需求及供货范围

本工程招标的主要设备包括：STM-64 ASON设备、专用工具、电缆、及其他安装材料；详细设备材料清单见本章“供货范围及设备技术规格一览表”。

投标方提供的所有设备都是最新成熟产品。所有元件、配件、附件（含电源插座）和将设备连成系统的连接电缆（包括专用电力线和告警电缆等），都由投标方提供，并负责提供设备安装、设备及系统调试、业务割接等技术服务，如下图所示。投标方保证所提供产品的数量、质量，特别是接口的兼容性，并且承担所有在合同中指定的责任和义务。投标方所敷设的线缆必须符合招标方电力生产场地的有关要求。
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    本技术规范书中对所有电缆、光缆、PDU、尾纤的招标要求（长度、数量、规格、接头）仅作为投标参考，最终由设计联络会及工程施工现场确定具体指标，如实际要求超出招标要求，招标方不再增加相关费用，投标方需承诺全部免费提供，提供标准为满足本工程验收需要。

本次供货内容见设备配置清单（投标方本次投标的设备型号如虽满足前述相关技术指标，但根据下述板卡配置要求提供的本次投标设备不能满足，投标方应在报价表及投标配置表中详细说明，否则招标方认为投标方所作设备配置及所报价格已经满足所有指标要求，由此造成的一切后果由投标方承担）。

投标方根据本期工程技术要求及下表设备数量提供的投标设计方案和投标设备配置应确保满足工程设计技术要求（如设备总数量、板卡配置数量、设备交换转发能力等应符合单个设备要求和整体组网需要），如有缺漏或错误配置，投标方必须负责免费补齐或更换，以满足工程整体组网和运行要求。

系统、设备、网管、网元、业务等所有需licence授权的报价均应包含在设备报价中，均满足设备配置要求。设备Licence授权应支持设备所有插槽插满并正常发挥功能，还应满足多套网管同时对同一网络的所有网元设备实现管理的需求。Licence授权在设备全生命周期内均有效，如因网管更换等原因导致原有licence无法使用的，投标方需免费进行更新、替换，确保设备、业务正常运行。

本设备材料清单设备直流电源类型要求为初步确定，如现场安装条件有变化须更换电源交直流类型的，投标方须免费提供更换，所有设备报价应含质保期内质保服务及设备运输费用。

本期投标ASON设备需配置开通ASON功能的所有软硬件及永久软件授权，本期投标的MSTP设备需具备支持平滑升级ASON功能的所有软硬件配置，后续招标方仅需购置ASON软件授权即可开通ASON功能，投标方需免费配合开通ASON功能。

下述表所列各种安装辅助材料规格及数量为预计，仅供投标方参考报价（报价含运输费用），实际材料需求（长度、数量、规格、接头等）最终由设计联络会及工程施工现场确定具体指标和实际要求，如实际要求超出招标规格及数量要求，招标方仅按投标方针对此项的报价付款，不再增加相关费用，投标方需承诺全部免费提供所超出部分，提供标准为满足本工程验收需要。

如投标人认为开展本工程还需要其他设备或工作（含调试和业务割接），请一并进行报价。如在项目开展过程中由于设备或工作（含配合调试和业务割接）不完整或缺失，导致项目无法顺利完成的，投标人应承担全部责任，免费提供相关必须设备或工作（含调试和业务割接），直至完成系统安装调试并开通运行。

投标人提供的系统调试和维护所需专用工具和仪器仪表包含在总价中，投标人应在如上表格基础上补充相关报价项。

对于可选项，投标人均应报价但不计入总价，招标单位可视情况选择是否采购该项服务。

投标人对于所报价设备必须注明设备型号及产地。

单价和合价有差异，以单价为准。

投标人为执行合同所发生的其他一切费用均已包含在总价中。

投标人应说明各类设备整机及单板负荷，说明设备所需电源线缆和设备接地线的规格及接头种类。

对于设备配套的非标特殊接头或电缆，应由投标方提供并在投标报价清单中详细列明。

若投标设备及板卡在南方电网现网运行，其软件版应与《南方电网公司通信软件版本库》保持一致；若投标设备及板卡属于新入网情况，软件版本应通过南方电网送样检测。投标人应在投标文件中须列出投标设备及板卡的软件版本号。

制造商所投标设备(含主设备、各种板卡及部件)其所需的必要的软件不得与硬件分开报价，必须含在硬件报价中。
设备配置清单中各类型设备及板卡的数量（表中“项目要求数量”栏）为最低要求，不得以提高板卡端口密度的方式减少板卡数量。
投标方提供的设备具体规格、数量见表2.2: 供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证型式、规格”、“投标方保证数量”栏。
表2.2   供货范围及设备技术规格一览表（投标方填写）
	序号
	名称
	项目要求型式、规格
	单位
	开关站
	地下厂房
	项目要求数量
	投标方保证型式、规格
	备注

	1
	南网主干ASON网
	STM-64 ASON设备
	
	
	
	
	
	现网设备：中兴5800+5800E等,必须采用中兴品牌的设备，原因是本设备接入南网主干ASON网，为确保组网兼容性，并能纳入南网主干ASON网现有中兴的网管系统

	1.1
	带设备主子框，10Gb/s，冗余交叉连接矩阵（4096×4096 VC-4高阶交叉、16128×16128VC-12低阶交叉），冗余程序控制单元，冗余电源；配置同步接口、告警监控、DCC、公务单元、与下挂子框的互联光口（1+1配置）、以及系统软件许可、操作手册等，含专用连接线缆
	ZXONE 5800 欧标后安装子架整件（含风扇,走线区,防尘插箱和背板） 含子架电源线、子架接地线 必配的工程敷料 1套 ASON License，功能授权费
	套
	1
	1
	2
	
	

	1.2
	
	B型网元控制板（不含ASON软件）NCPB
	块
	2
	2
	4
	
	

	1.3
	
	A型系统接口板SAIA
	块
	2
	2
	4
	
	

	1.4
	
	A型电源板PWRA
	块
	2
	2
	4
	
	

	1.5
	
	40G低阶交叉板LOXA
	块
	2
	2
	4
	
	

	1.6
	
	B型高阶交叉板HOXB
	块
	6
	6
	12
	
	

	1.7
	
	ZXONE 5800成套资料（6本）ZXONE 5800 Manual(CH)
	套
	1
	1
	2
	
	

	1.8
	
	公务板0W
	块
	1
	1
	2
	
	

	1.9
	光口：L-64.2，单模光接口，波长1550nm，接口可热插拔，传输距离根据实际距离定
	1路SDH制式STM-64光板/S64A（MOX1A）
	块
	4
	4
	8
	
	

	1.10 
	
	10G XFP单模光模块（1550nm，80km，LC）/XFP-10G(P1L1-2D2,LC)
	个
	4
	4
	8
	
	

	1.11 
	光口：S-16.1，单模光接口，波长1310nm，接口可热插拔
	4路SDH制式STM-16光板/S16Ax4（MOS4B）
	块
	2
	2
	4
	
	

	1.12 
	
	2.5G SFP单模光模块1310nm，LC，S-16.1
	个
	8
	8
	16
	
	

	1.13
	千兆以太网光接口板A
	4路SDH制式GE汇聚板 SGES*4
	块
	2
	2
	4
	
	

	1.14
	
	GE光模块,SFP-1.25G（S-G.1,LC）
	个
	8
	8
	16
	
	

	1.15 
	 下挂子框公共单元
	ZXONE 5800-E 后安装子架整件（含背板和风扇）ZXONE 5800-E　RM subrack（back）
	套
	1
	1
	2
	
	

	1.16
	
	增强型网元控制板NCP-E
	块
	2
	2
	4
	
	

	1.17
	
	E型交叉时钟单板（含Z型20G时分交叉板）HOX-E（含LOXZ-E）
	块
	2
	2
	4
	
	

	1.18
	
	电源接口板1 PWR1-E
	块
	1
	1
	2
	
	

	1.19 
	
	电源接口板2 PWR2-E
	块
	1
	1
	2
	
	

	1.20
	
	SDH制式STM-16光板S16-E（含1个S-16.1光模块，LC）
	块
	2
	2
	4
	
	

	1.21
	2M电口板：板件按1:1保护配置，含保护板
	EPE1*63-E(75)，63路E1电处理板（75欧姆）
	块
	3
	3
	6
	
	

	1.22
	
	ESE1*63-E(75)，63路E1电接口倒换板（75欧姆）
	块
	2
	2
	4
	
	

	1.23
	
	BIE1-E，E1/T1接口桥接板
	块
	1
	1
	2
	
	

	1.24 
	2M光接口板：不少于8端口/板
	C型光接口2M支路板（不含光模块）OPE1C 8路2M光接口倒换接口板 OISE1x8（含8个光模块）
	块
	2
	
	2
	
	

	1.25 
	
	C型光接口2M支路板（不含光模块）OPE1C E3/T3接口桥接板BIE3
	块
	1
	
	1
	
	

	1.26
	以太网接口板：2×GE +8×FE，二层交换，含保护板
	SEE-E,增强型以太网处理板
	块
	4
	4
	8
	
	

	1.27
	
	ESFE*8-E,以太网电接口倒换板
	块
	3
	3
	6
	
	

	1.28 
	
	BIE3-E,FE接口桥接板
	块
	1
	1
	2
	
	

	1.30
	机柜双直流输入配电单元B（不带切换功能）
	前固定3U电源插箱（自动倒换）
	个
	2
	2
	4
	
	

	1.31
	同轴电缆（满足单块2Mb/s板A所有端口出线）
	2M同轴电缆（每组数量满足单块2Mb/s板所有端口出线，每条20米）
	组
	2
	2
	4
	
	

	1.32
	光衰
	5dB/10dB
	个
	10
	6
	16
	
	

	1.33
	2U机框（带主控）
	OSP2200E-AA-SG
	台
	1
	
	1
	
	

	1.33.1
	光放大器
	OBA12
	块
	1
	
	1
	
	

	1.33.2
	色散模块
	DCF-C-40
	块
	1
	
	1
	
	

	2
	技术服务
	本合同设备及板卡的安装调试，并网调试（含配合招标方编制通信并网方案、配合本设备业务通道接入、资源录入等工作）。设备安装相关电缆，同轴电缆，尾纤等的布放和与配线架的成端。
	项
	/
	/
	1
	
	


注1：电白抽蓄电站接入南网主干传输ASON网，涉及对侧的500kV电白变、500kV回隆变、500kV茂名站需要新增相关的光链路板卡和光路子系统设备不在本技术规范书的供货范围内。
注2：★投标方提供的南网主干传输ASON网的光路子系统必须与对侧站的光路子系统适配，并且保证南网主干传输ASON网电白抽蓄电站至回隆变的10Gb/s光链路的开通，满足南方总调的调度要求。否则，投标方需无条件替换该光路子系统的相关子设备和材料。
注3：本技术规范书未提及或未尽，而投标方认为须提出的为按期、按量、保质完成本工程所需其他所有费用，可自行列项提出。

注4：上述各表中所列各分项及型号规格为满足单项功能要求的描述，投标方为满足单项要求若配置有多块板卡(含母卡、子卡)，必须分别列明各板卡型号、规格、数量(可在对下表中某一行的技术要求的投标配置应答中增加子行说明型号、单位及数量，亦可在备注中说明)。若某项功能已在其他板卡(或组件)配置中包含，应在该项备注中单独说明。

注5：厂家本次投标的ASON设备必须符合“标准技术特性参数表”中对应设备的各项指标要求。

注6：厂家本次投标的各种设备必须满足其所属设备类别要求的相关技术指标，且应保证根据下述板卡配置要求实际提供的本次投标设备也满足其所属设备类别的相关指标。

注7：厂家配置说明中应列出对所配置板卡型号及规格的中文简要说明（如该板卡实际接口数量，处理能力等）

注8：以下所有要求双电源的设备必须支持两路不同回路的独立电源系统输入。

注9：本表中下挂子框及所需互联板卡由各投标方根据产品实际情况进行配置，所需子框及板卡需单独报价。

2.3.标准技术特性参数表
投标人应认真逐项填写技术参数表中投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动招标人要求值。如有差异，请填写投标方技术偏差表。
注：需按照以下类型参数填写方式准确填写：

针对标准值特性“单一”，项目单位无需填写，投标人必须完全响应，如有偏差逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；
针对标准值特性“可选”，项目单位可选定参数，投标人必须完全响应，如有偏差逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；
针对标准值特性“投标人响应”，有标准参数值要求，投标方需根据自身实际情况，提供限制要求范围内的响应值，同时需将此部分逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；

针对标准值特性“投标人提供”，无标准参数值要求，投标方根据实际情况填写投标响应值；
针对标准值特性“扩建”，项目单位根据原项目情况填写，投标方根据实际情况填写投标响应值；
针对标准值特性“特殊”，项目单位提出的所有特殊要求，需附对应审批流程，投标方根据实际情况填写投标响应值。

表2.3   标准技术特性参数表（投标方填写）

	序号
	参数类型
	标准参数值
	标准值特性
	项目单位要求值
	投标人响应值

	1
	STM-64 ASON设备（A型）
	投标人提供
	投标人提供
	/
	投标人提供

	1.1
	系统容量

	1.1.1
	★主子架高阶交叉连接能力
	≥240G
（1536×1536 VC4）
	投标人响应
	符合标准参数值
	

	1.1.2
	★主子架低阶交叉连接能力
	≥40G
（16128×16128 VC12）
	投标人响应
	符合标准参数值
	

	1.1.3
	★主子架业务槽位数量
	≥19
	投标人响应
	符合标准参数值
	

	1.1.4
	主子架10Gb/s槽位数量
	≥8
	投标人响应
	符合标准参数值
	

	1.1.5
	主子架2.5Gb/s槽位数量
	≥4
	投标人响应
	符合标准参数值
	

	1.2
	设备集成度

	1.2.1
	10Gb/s板端口密度
	≥1
	投标人响应
	符合标准参数值
	

	1.2.2
	2.5Gb/s板端口密度
	≥2
	投标人响应
	符合标准参数值
	

	1.2.3
	622Mb/s板端口密度
	≥4
	投标人响应
	符合标准参数值
	

	1.2.4
	155Mb/s板端口密度
	≥8
	投标人响应
	符合标准参数值
	

	1.2.5
	2Mb/s板端口密度
	≥32
	投标人响应
	符合标准参数值
	

	1.2.6
	★2Mb/s光接口板端口密度
	≥8
	投标人响应
	符合标准参数值
	

	1.2.7
	★2Mb/s 光接口信号速率
	2048kbit/s，偏差不超过±50ppm
	投标人响应
	符合标准参数值
	

	1.3
	业务接入能力

	1.3.1
	单子架10Gb/s光口数量
	≥8
	投标人响应
	符合标准参数值
	

	1.3.2
	单子架2.5Gb/s光口数量
	≥12
	投标人响应
	符合标准参数值
	

	1.3.3
	单子架622Mb/s光口数量
	≥8
	投标人响应
	符合标准参数值
	

	1.3.4
	单子架155Mb/s光口数量
	≥8
	投标人响应
	符合标准参数值
	

	1.3.5
	单子架下2Mb/s电口数量
	≥252
	投标人响应
	符合标准参数值
	

	1.3.6
	单子架下2Mb/s光口数量
	≥32
	投标人响应
	符合标准参数值
	

	1.4
	端口密度

	1.4.1
	GE板端口密度
	≥2
	投标人响应
	符合标准参数值
	

	1.4.2
	FE板端口密度
	≥8
	投标人响应
	符合标准参数值
	

	1.5
	端口数量

	1.5.1
	GE板端口数量
	≥8
	投标人响应
	符合标准参数值
	

	1.5.2
	FE板端口数量
	≥64
	投标人响应
	符合标准参数值
	

	1.6
	以太网板功能

	1.6.1
	汇聚能力
	≥48：1
	投标人响应
	符合标准参数值
	

	1.6.2
	二层交换功能
	支持
	单一
	符合标准参数值
	

	1.7
	设备保护

	1.7.1
	交叉板保护
	1+1或M：N(2选1)
	
	符合标准参数值
	

	1.7.2
	时钟板1+1保护
	支持
	单一
	符合标准参数值
	

	1.7.3
	电源板1+1保护
	支持
	单一
	符合标准参数值
	

	1.7.4
	主控板1+1保护
	支持
	单一
	符合标准参数值
	

	1.7.5
	FE电接口板1：N保护
	支持
	投标人响应
	符合标准参数值
	

	1.7.6
	2Mb/s电接口板1：N保护
	支持
	投标人响应
	符合标准参数值
	

	1.7.7
	2M光接口板卡级保护
	支持
	投标人响应
	符合标准参数值
	

	1.8
	网络保护

	1.8.1
	子网连接保护（SNCP）
	支持
	单一
	符合标准参数值
	

	1.8.2
	复用段保护（2F MSP）
	支持
	单一
	符合标准参数值
	

	1.8.3
	复用段共享环保护（2F MS-SPRING）
	支持
	单一
	符合标准参数值
	

	1.8.4
	环间互通业务保护（DNI）
	支持
	单一
	符合标准参数值
	

	1.9
	控制平面主要功能

	1.9.1
	连接管理
	支持
	单一
	符合标准参数值
	

	1.9.2
	自动发现和链路管理
	支持
	单一
	符合标准参数值
	

	1.9.3
	基于约束的路由计算（时延约束、链路代价等）
	支持
	单一
	符合标准参数值
	

	1.9.4
	信令功能
	支持
	单一
	符合标准参数值
	

	1.9.5
	回溯机制crankback
	支持
	单一
	符合标准参数值
	

	1.9.6
	基于VC4颗粒的保护恢复（永久1+1、重路由1+1等）
	支持
	投标人响应
	符合标准参数值
	

	1.9.7
	★155M SPC 和 2M SPC 的先拆后建
	支持
	单一
	符合标准参数值
	

	1.9.8
	★155M SPC 和 2M SPC 的永久 1+1 功能
	支持
	单一
	符合标准参数值
	

	1.9.9
	★155M SPC 预置路由恢复
	支持
	单一
	符合标准参数值
	

	1.9.10
	★2M SPC 的预置路由恢复
	支持
	单一
	符合标准参数值
	

	1.10
	控制平面主要性能

	1.10.1
	控制域网元数量
	≥200
	投标人响应
	符合标准参数值
	

	1.10.2
	业务故障恢复时间
（全网32条业务同时恢复及单条业务恢复路由不超过10跳的条件下）
	<10s
	投标人响应
	符合标准参数值
	

	1.11
	其他要求

	1.11.1
	控制平面兼容VC12颗粒
	兼容
	单一
	符合标准参数值
	

	1.11.2
	所投本类型设备必须为同一型号
	满足
	单一
	符合标准参数值
	

	注：

业务槽位不包括电源、控制平面、交叉矩阵、时钟、网管、主控等板卡所用槽位
标注“★”的关键指标为“主要技术参数”，“主要技术参数”达不到标准或者支撑材料不满足要求，应予否决投标，详见技术规范书通用部分中1.6节。


2.4投标设备板件通用情况表
投标方应详细描述投标设备板件通用情况。
表2.4 投标设备板件通用情况

	设备类型
	部件/配件名称
	规格型号
	通用性说明

	STM-64 ASON设备
	STM-64光接口单元（1端口）
	波长1550 传输距离80km（L-64.2），光模块满配
	举例：可用于STM-64 MSTP设备/不可用于STM-64 MSTP设备

	
	千兆以太网接口单元
	1000Mb/s以太网光接口单元（二层交换板≥4端口，单模10km光模块满配） 
	

	
	百兆以太网接口单元
	100Mb/s以太网电接口单元（二层交换板≥8端口，含处理板和接口板） 
	

	
	2Mb/s光接口板A（含所有接口模块）
	2Mb/s光接口板（8端口）
	


三、投标方技术偏差
3.1 投标方技术偏差

投标方应将所供设备与本招标书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本招标书要求，均汇集成此表。
表3.1 投标方技术偏差表

	序号
	招标文件条目号
	招标文件条款
	投标文件条款
	偏差说明
	对应页码

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标方：                盖章：

3.2 投标方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。
四、设计图纸提交要求

    投标方需提供的图纸及文件要求详见技术规范书通用部分第9章，提交方式及具体要求如下表。

表4.1 提交的图纸资料及其接收单位

	提交图纸资料名称
	接收图纸单位名称、地址、邮编、电话
	提交份数
	提交时间

	技术文件及图纸类
	项目单位
	2
	合同生效后2周内

	一书三册
	
	
	设备投运前3周

	试验报告
	
	
	设备到达交货地点前

	其它资料
	
	
	

	技术文件及图纸类
	设计单位
	2
	合同生效后2周内

	一书三册
	
	
	设备投运前3周

	试验报告
	
	
	设备到达交货地点前

	其它资料
	
	
	


附录A 南网主干传输ASON网建设方案
电白抽蓄开关站配置1套南网主干ASON网中兴5800+5800E光传输和1套光放子系统设备。

电白抽蓄地下副厂房配置1套南网主干ASON网中兴5800+5800E光传输设备。
1.1  网络接入方案
本期建设6条10Gb/s光链路：电白抽蓄开关站至电白变10Gb/s光链路，按1+0传输配置；电白抽蓄开关站至回隆变10Gb/s光链路，按1+0传输配置；电白抽蓄开关站至电白抽蓄地下副厂房10Gb/s光链路，按1+1传输配置；电白抽蓄地下副厂房至电白变10Gb/s光链路，按1+0传输配置；电白抽蓄地下副厂房至茂名站10Gb/s光链路，按1+0传输配置。
1.2  网络拓扑图

[image: image2.emf]来宾变

 

梧州变

 

肇庆换

西江变

 

玉林变

 

茂名变

 

江门变

蝶岭变

 

 

 

   

148km

 

91km

 

 

56km

 

图 例：

砚都变

沧江变

五邑变

港城变

逢宜变

75km

86km

53km

（高明、竹园）

（开平）

129km

174km

25km

51km 2km

95km

65km

89km

134km

下湾

114km 139km

（芙蓉、太华

、兴业）

70km

BA12+PA

+DCM60

BA12+

DCM10

BA12+

DCM20

BA12+

DCM20

BA12+

DCM30

BA12+PA25+

DCM30

BA12+

DCM10

BA12+PA+

DCM60

BA12+PA+

DCM80

FEC(8db)+BA17+

RFA+PA+DCM160

BA12+PA+

DCM60

回隆变

卧龙变

103km

106km

BA12+PA+

DCM80

（天马、兴瑶）

（漠南）

155km

60km

32km

140km

芷寮

现有站点

中继

光放

现有链路

56km

电白

本期新建

电白抽蓄

开关站

地下副

厂房

高州

69km

跳纤点

电白

办公楼

开关站

图A-1  接入南网主干传输ASON网络建设方案示意图
1.3  光板及光链路配置
根据南网主干传输ASON网的网络拓扑结构，结合新建光缆情况，本期工程光链路具体路由方案如下所示。
	序号
	站点A
	站点B
	光纤路由
	光链路长度(km)
	链路带宽
	光链路配置
	备注

	1
	电白抽蓄开关站
	电白站
	电白抽蓄开关站光缆1-电白站
	21
	10Gb/s
	L-64.2
	开关站配置1块L-64.2

	2
	电白抽蓄开关站
	回隆站
	电白抽蓄开关站光缆2-电白站-回隆站
	103
	10Gb/s
	L-64.2
	开关站配置1块L-64.2+OBA12+DCF-C-40

	3
	电白抽蓄开关站
	电白抽蓄地下副厂房
	电白抽蓄开关站光缆1-地下副厂房
	2.5
	10Gb/s
	L-64.2
	开关站、地下副厂房分别配置1块L-64.2

	4
	电白抽蓄开关站
	电白抽蓄地下副厂房
	电白抽蓄开关站房光缆2-地下副厂
	3.5
	10Gb/s
	L-64.2
	开关站、地下副厂房分别配置1块L-64.2

	5
	电白抽蓄地下副厂房
	电白站
	地下副厂房光缆1-办公楼光缆1-开关站光缆2-电白站
	24
	10Gb/s
	L-64.2
	地下副厂房配置1块L-64.2

	6
	电白抽蓄地下副厂房
	茂名站
	地下副厂房光缆2-办公楼-霞洞变-黎明站-河东站-茂名站
	70
	10Gb/s
	L-64.2
	地下副厂房配置1块L-64.2
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