## 系统澄清提问及回复
深圳供电局有限公司2026年计量产品（10kV/20kV计量用互感器、计量接线盒）第二批次物资框架公开招标澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 4F9F0E0B773C466F8CF2D4F176939412 | E4546177D2274B2CAE53D7E470D4B42DZ269 | 请问本次招标的计量用组合互感器是V/v接线的两元件还是Y/y接线的三元件产品？ | *** | 专用技术 | 物资类别 | 10kV/20kV计量用互感器 | 本次招标为V/v接线的两元件。
2 | 3CC6D5437BF9430486AC37D28C00E436 | E4546177D2274B2CAE53D7E470D4B42DZ269 | 10kV/20kV计量用电压互感器技术规范中容量描述为额定二次负荷应在下列数值中选取：10VA、15VA、20VA、30VA。请问本次招标的10kV/20kV电压互感器额定二次负荷具体为哪个数值？ | *** | 专用技术 | 物资类别 | 10kV/20kV计量用互感器 | 本次招标额定二次负荷为20VA。