需求计划审批表
需求单位：调试公司          填报时间：2026年10月16日
	序号
	名称
	型号规格
	单位
	需求数量
	备注

	[bookmark: OLE_LINK3]1
	互感器误差试验
	220kV电流互感器
	组
	2
	含计量二次回路阻抗（负载）测试

	2
	互感器误差试验
	220kV电压互感器
	组
	1
	含计量二次回路阻抗（负载）、压降测试



工程项目名称：220kV孙东站220kV间隔扩建工程
检测时间：预计2026年10月26日至2026年11月4日（以项目部安排检测时间为准）
检测地点：北海市220kV孙东变电站
检测联系人及联系电话：蓝文 15994301123
其它要求：
1、具备220kV及以上互感器中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书(CNAS)和检验检测资质认定证书（CMA），或取得国务院计量部门颁发的专项计量授权证书、广西壮族自治区市场监督管理局颁发专项计量授权证书，营业执照。
[bookmark: OLE_LINK5]2、需提供误差检定设备有效期内的合格证书、检验试验报告，作业方法满足DL/T448-2016《电能计量装置技术管理规程》、DL/T1664电能计量装置现场检验规程、JJG1189.3测量互感器第3部分电力电流互感器检定规程等要求，现场测试服务的人员中需有人持有登高证、电工证。在规定时间内完成项目现场电流互感器误差测试试验，并于完成误差试验后5天内提供正式报告（一式三份）。
[bookmark: _GoBack]审批：                审核：                编制：蓝文




















附件1
1、电流互感器铭牌：
	型号
	LVQB-220W3
	短时热电流(kA 3S)
	50

	二次绕组端子号
	额定变比
	准确级
	二次负载(VA)

	8S1-8S2
	2*600/5
	0.2S
	50

	8S1-8S3
	2*1200/5
	0.2S
	50


2、电容式电压互感器铭牌：
	型号
	TYD4220/√3-0.01H
	额定电容
	0.01uF

	二次绕组端子号
	额定变比
	准确级
	二次负载(VA)

	1a-1n
	220000/√3/100/√3
	0.2
	50

	2a-2n
	220000/√3/100/√3
	0.5/3P
	50

	3a-3n
	220000/√3/100/√3
	0.5/3P
	50

	da-dn
	220000/√3/100
	3P
	50



具体信息以现场实物为准

