## 澄清问题
南网超高压公司2026年第四批物资框架（控制电缆、电力电缆）公开招标项目澄清问题
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 1kV交流电力电缆技术规范书（通用部分）“1kV及以下交联聚乙烯绝缘动力电缆技术规范书审核表单”中“6.5.3安装后进行绝缘电阻试验，并检查相位。"能否不提供试验报告？ | 通用技术 | 标的 | 电力电缆（耐火型） | 正式投标 | 请按技术规范书要求执行。
2 | 1kV交流电力电缆技术规范书（通用部分）5.3.1.2描述“阻燃级别分为四级，每级按阻燃试样类别分为A类、B类、C类，阻燃级别标记分别为： 一级A类：ⅠA级，一级B类：ⅠB级，一级C类：ⅠC级； 二级A类：ⅡA级，二级B类：ⅡB级，二级C类：ⅡC级； 三级A类：ⅢA级，三级B类：ⅢB级，三级C类：ⅢC级； 四级A类：ⅣA级，四级B类：ⅣB级，四级C类：ⅣC级。” 产品型式试验报告根据GB/T12706.1标准要求进行试验 阻燃类别分为A类、B类、C类、D类，没有分级， 招标物资型号中没有注明分级，请问证明材料应该怎样填写? | 通用技术 | 标的 | 电力电缆（耐火型） | 正式投标 | 请按照技术规范书专用部分采购需求提供。
3 | 1kV交流电力电缆技术规范书（通用部分） 阻燃级别及技术提出：1.“烟气毒性符合GB/T 20285”要求，其为低毒电缆要求，招标物资中不含低毒产品，不应满足该要求，请澄清 2.“烟密度（最小透光率）/％”以及“耐腐蚀性”要求,其为无卤性能要求，招标物资不含无卤低烟产品，不应满足该要求，请澄清。 | 通用技术 | 标的 | 电力电缆（耐火型） | 正式投标 | 请按技术规范书要求执行。
4 | 1kV交流电力电缆技术规范书（通用部分）“导体应是圆形实心、圆形绞合或紧压绞合体",而专用部分提供了"成型导体的最少单线数量"的要求，是否可用成型导体？ | 通用技术 | 标的 | 电力电缆（耐火型） | 正式投标 | 请按照技术规范书专用部分的"成型导体的最少单线数量"要求提供。
5 | 1kV交流电力电缆技术规范书（通用部分）与专用部分最高气温，年平均气温，最低气温，室内环境相对湿度，污秽等级，覆冰厚度要求不一致，请问按哪个执行？ | 通用技术 | 标的 | 电力电缆（耐火型） | 正式投标 | 请按技术规范书专用部分执行。
6 | 1kV交流电力电缆技术规范书（专用部分）有以下问题1.绝缘厚度XLPE及PVC两种材料技术规范书中均采用同一厚度，不符合国标规范，是否按国标GB/T 12706.1-2020执行2.专用部分文件中钢带铠装厚度不符合国标规范，国标根据铠装前假设直径确定铠装层厚度，是否按国标GB/T 12706.1-2020执行 | 专用技术 | 标的 | 电力电缆（耐火型） | 正式投标 | 请按国家标准执行。
7 | 1kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆技术规范书（专用部分）中：“表2.2 1kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆技术参数-序号5 绝缘标称厚度PVC/XLPE：2.5mm2～400mm2”，根据GB/T 12706.1-2020标准，PVC、XLPE绝缘标称厚度是不同的，PVC绝缘标称厚度大于XLPE，而表中PVC、XLPE绝缘标称厚度相同，与国家标准相悖。请问绝缘标称厚度是否按国家标准GB/T 12706.1-2020执行？请澄清！ | 专用技术 | 标的 | 电力电缆（耐火型） | 正式投标 | 请按国家标准执行。
8 | 1kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆技术规范书（专用部分）中：表2.2 1kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆技术参数表中-序号6.1.1到6.1.17对应截面的“铠装金属丝标称直径/mm 和铠装金属带标称厚度/mm”给出的钢带厚度或钢丝直径有误，根据GB/T 12706.1-2020国家标准要求，铠装金属丝的直径和铠装金属带的厚度根据GB/T 12706.1-2020附录A假设外径进行计算后选择对应的铠装金属丝的直径或铠装金属带的厚度，不同的规格金属丝的直径或铠装金属带的厚度不同，不能用截面进行简单的区分。请问铠装金属带厚度是否按国家标准GB/T 12706.1-2020要求执行，根据招标产品型号规格进行区分响应，请明确。 | 专用技术 | 标的 | 电力电缆（耐火型） | 正式投标 | 请按国家标准执行。
9 | 物资清单序号1～3、22、30、72、76型号表述VV22或YJV22类均为单芯铠装产品，根据GB/T 12706.1-2020标准单芯铠装电缆钢带铠装材料应采用不锈钢带铠装，其正确的表示应为VV62或YJV62，请问是否按国标进行修正？ | 专用技术 | 标的 | 电力电缆（耐火型） | 正式投标 | 请按国家标准执行。
10 | 本次参照表产品物资清单既有聚氯乙烯绝缘类产品（VV类），也有交联聚乙烯绝缘产品（YJV类），但是本次提供的技术规范书为“1kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆技术规范书”，请问聚氯乙烯绝缘类产品（VV类）技术要求是否按GB/T 12706.1-2020执行，请确认？ | 专用技术 | 标的 | 电力电缆（耐火型） | 正式投标 | 请按国家标准执行。
11 | （耐火、阻燃）控制电缆技术规范书2026中：“5.3 护套：5.3.3护套厚度的平均值应不小于标称值，非铠装电缆外护套其最薄处厚度应不小于标称值的85%-0.1mm；铠装电缆外护套其最薄处厚度应不小于标称值的80%-0.2mm”，根据GB/T 9330-2020标准规定，非铠装电缆外护套其最薄处厚度应不小于标称值的85%-0.1mm；铠装电缆外护套其最薄处厚度应不小于标称值的80%-0.2mm。请问对于外护套厚度考核指标是否按国家标准GB/T 9330-2020规定执行，请确认？ | 专用技术 | 标的 | 控制电缆 | 正式投标 | 请按GB/T 9330-2020规定执行。
12 | （耐火、阻燃）控制电缆技术规范书2026中：“5.5 屏蔽：5.5.2屏蔽层宜采用铜塑复合薄膜带绕包、软圆铜线或镀锡圆铜线编织构成”、“5.5.3采用铜塑复合薄膜带绕包，绕包材料的厚度应为0.05mm～0.10mm。铜塑复合薄膜带绕包时应在铜/塑复合薄膜带下纵向放置一根标称截面不小于0.20mm2的圆铜线或镀锡圆铜线作为引流线，屏蔽层重叠绕包的重叠率应不小于15%。”，物资清单中控制电缆招标型号为：ZA-KVVP2、ZAN-KVVP2、ZAN-KVVP2/22、ZAN-KVVP2/22（1），根据GB/T 9330-2020标准规定代号“P2”表示屏蔽层为铜带屏蔽，代号“P4”表示屏蔽层为铜塑复合带屏蔽。请问是否按国家标准规定ZA-KVVP2、ZAN-KVVP2、ZAN-KVVP2/22、ZAN-KVVP2/22（1）其金属带屏蔽层采用铜带屏蔽，请确认？ | 专用技术 | 标的 | 控制电缆 | 正式投标 | 技术要求源自南网企标，请按技术规范书要求执行。
13 | （耐火、阻燃）控制电缆技术规范书2026中：“5.6 钢带：5.6.1钢带铠装结构尺寸应符合GB/T 2952规定”，控制电缆执行国家标准GB/T 9330-2020标准，其铠装层满足标准中7.6-金属铠装条款，请问钢带结构尺寸是否按GB/T 9330-2020执行？ | 专用技术 | 标的 | 控制电缆 | 正式投标 | 技术要求源自南网企标，请按技术规范书要求执行。
14 | （耐火、阻燃）控制电缆技术规范书2026中：9.2.1 包装条款中所述内容的要求一般为架空导线类产品（即钢芯铝绞线或铝包钢芯铝绞线）的条款，对于控制电缆产品不适用，请问包装要求是否符合相关国家标准即可？ | 专用技术 | 标的 | 控制电缆 | 正式投标 | 请按技术规范书要求执行。
15 | （耐火、阻燃）控制电缆技术规范书2026中：“5.4.7 控制电缆应为A类阻燃或耐火电缆，电缆在燃烧时的低烟性应能满足在IEC61034（GB/T 12666.7）规定的试验条件下，燃烧时产生的烟浓度其最小透光率不小于30%”、“5.4.8电缆燃烧时逸出的气体的pH值和导电率测试按IEC754-2规定，pH值不小于2.5，导电率不大于30μs/mm”，上述5.4.7和5.4.8要求均不适用于本次招标的聚氯乙烯绝缘控制电缆产品，本次招标的KVV类产品均为聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套产品，其绝缘或护套材料均含卤素，难以满足5.4.7和5.4.8的低烟低卤性能，若要满足相关产品应采用交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃聚烯烃护套产品。根据招标清单型号，是否无需考虑上述条款，其产品性能满足GB/T 9330要求即可？ | 专用技术 | 标的 | 控制电缆 | 正式投标 | 同意。
16 | 控制电缆物资清单中“ZA-KVVP2/22(1)”产品，其“（1）”的含义是否为铜丝编织屏蔽，即ZA-KVVP2/22(1)是否为双屏蔽产品即与型号ZA-KVVP2P/22产品一致？ | 专用技术 | 标的 | 控制电缆 | 正式投标 | （1）代表双屏蔽。
17 | 招标文件物资供货清单中ZA-DJVP2VP2、ZA-DJVP2VP2/22、ZA-DJVPVP/22、ZA-NDJVP2VP2、ZA-NDJVP2VP2/22、ZA-NDJVPVP/22，此型号产品表述为计算机与仪表电缆，而本次招标文件技术规范书阻燃控制电缆框架招标标准技术规范书中并未提及计算机与仪表电缆应满足的技术要求。请招标方提供满足本次招标产品ZA-DJVP2VP2、ZA-DJVP2VP2/22、ZA-DJVPVP/22、ZA-NDJVP2VP2、ZA-NDJVP2VP2/22、ZA-NDJVPVP/22的技术要求。若招标方不提供，我司建议按标准JB/T 13486《计算机与仪表屏蔽电缆》执行，请招标方确认？ | 专用技术 | 标的 | 控制电缆 | 正式投标 | 同意。
18 | 序号1 ZBN-VV22-0.6/1-1×120、 序号2 ZBN-YJV22-0.6/1-1×185、 序号3 ZBN-VV22-0.6/1-1×300、 序号6 NH-VV22-1-1×95、 序号34 NH-YJV22-1×70、 序号70 ZAN-YJV22-1×95mm²、 序号74 ZAN-YJV22-0.6/1-1×120mm² 根据国家标准GB/T 12706.1-2020，单芯铠装电缆应采用非磁性不锈钢带，代号为“6”，请问是否按国家标准执行，以上型号更改为： 序号1 ZBN-VV62-0.6/1-1×120、 序号2 ZBN-YJV62-0.6/1-1×185、 序号3 ZBN-VV62-0.6/1-1×300、 序号6 NH-VV62-1-1×95、 序号34 NH-YJV62-1×70、 序号70 ZAN-YJV62-1×95mm²、 序号74 ZAN-YJV62-0.6/1-1×120mm² | 通用技术 | 标的 | 电力电缆（耐火型） | 正式投标 | 请按国家标准执行。
19 | 表2.2 1kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆技术参数 编号5 绝缘标称厚度—PVC/XLPEmm 对应1.5mm2截面0.7mm 对应2.5mm2截面0.8mm 对应4mm2截面1.0mm 对应6mm2截面1.0mm 对应10mm2截面1.0mm 对应16mm2截面1.0mm 对应25mm2截面1.2mm 对应35mm2截面1.2mm 对应50mm2截面1.4mm 对应70mm2截面1.4mm 对应95mm2截面1.6mm 对应120mm2截面1.6mm 对应150mm2截面1.8mm 对应185mm2截面2.0mm 对应240mm2截面2.2mm 对应300mm2截面2.4mm 对应400mm2截面2.6mm 根据国家标准GB/T 12706.1-2020，PVC和XLPE的绝缘标称厚度不同，分别如下：请问是否按国标标准执行（详见附件） | 专用技术 | 标的 | 电力电缆（耐火型） | 正式投标 | 请按国家标准执行。
20 | 5.3 护套 5.3.3护套厚度的平均值应不小于标称值，非铠装电缆外护套其最薄处厚度应不小于标称值的85%-0.1mm；铠装电缆外护套其最薄处厚度应不小于标称值的80%-0.2mm，符合GB/T 9330规定 根据国家标准GB/T 9330-2020，控制电缆没有护套厚度平均值不小于标称值的规定，只规定了最薄点符合标准GB/T 9330-2020，请问是否按国家标准执行？ | 通用技术 | 标的 | 控制电缆 | 正式投标 | 请按GB/T 9330-2020规定执行。
21 | 5.4 成品电缆 5.4.4 在圆形护套电缆的同一截面上所测得最大外径与最小外径之差应不超过有关规定。 根据国家标准GB/T 9330-2020，控制电缆无此要求，请问是否按国家标准执行？ | 通用技术 | 标的 | 控制电缆 | 正式投标 | 同意。
22 | 5.4 成品电缆 5.4.7 控制电缆应为A类阻燃或耐火电缆，电缆在燃烧时的低烟性应能满足在IEC61034（GB/T 12666.7）规定的试验条件下，燃烧时产生的烟浓度其最小透光率不小于30% 根据国家标准GB/T 9330-2020和GB/T 19666-2019，无卤低烟型号才有最小透光率的要求，招标清单型号均非无卤低烟型号，不能满足此要求，请问是否按国家标准执行，取消此条款要求？ | 通用技术 | 标的 | 控制电缆 | 正式投标 | 同意。
23 | 5.4 成品电缆 5.4.8电缆燃烧时逸出的气体的pH值和导电率测试按IEC754-2规定，pH值不小于2.5，导电率不大于30μs/mm 根据国家标准GB/T 9330-2020和GB/T 19666-2019，无卤低烟型号才有最pH值不小于2.5，导电率不大于30μs/mm的要求，招标清单型号均非无卤低烟型号，不能满足此要求，请问是否按国家标准执行，取消此条款要求？ | 通用技术 | 标的 | 控制电缆 | 正式投标 | 同意。
24 | 5.5 屏蔽 5.5.2屏蔽层宜采用铜塑复合薄膜带绕包、软圆铜线或镀锡圆铜线编织构成。 5.5.3采用铜塑复合薄膜带绕包，绕包材料的厚度应为0.05mm～0.10mm。铜塑复合薄膜带绕包时应在铜/塑复合薄膜带下纵向放置一根标称截面不小于0.20mm²的圆铜线或镀锡圆铜线作为引流线，屏蔽层重叠绕包的重叠率应不小于15% 根据国家标准GB/T 9330-2020，金属屏蔽包括金属(复合)带绕包屏蔽和金属丝编织屏蔽。金属(复合)带绕包屏蔽包括纯铜带、铝/塑复合带或铜/塑复合带。且当采用铝/塑复合带或铜/塑复合带绕包时，才需要放置一根标称截面积0.2mm²或以上的引流线。 我司金属琮绕包屏蔽一般采用纯铜带，根据标准规定，无需要放置引流线，请问是否按国标执行？ | 通用技术 | 标的 | 控制电缆 | 正式投标 | 技术要求源自南网企标，请按技术规范书要求执行。
25 | 表2.2 1kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆技术参数 6铠装要求 铠装金属带标称厚度有误，不符合国家标准的规定 根据国家标准GB/T 12706.1-2020，铠装金属带标称厚度根据铠装前假设直径选取，如下：请问是否按国家标准执行？（详见附件） | 专用技术 | 标的 | 电力电缆（耐火型） | 正式投标 | 请按国家标准执行。
26 | 报价清单：3×150+1×95、3×185+1×90，不符合国家标准中相关规定，建议贵司修订规格为3×150+1×70,3×185+1×95按照国标执行。 | 商务 | 项目 | 南网超高压公司2026年第四批物资框架（控制电缆、电力电缆）公开招标项目 | 正式投标 | 请按国家标准执行。