[bookmark: _Hlk77898732]南方电网绿能科技（广东）有限公司2026年配电网光储智能并联（混联）稳压装置原材料购置及代加工零星采购项目技术规范书
1.采购范围
南方电网绿能科技（广东）有限公司为采购方，报价方为采购方提供配电网光储智能并联（混联）稳压装置原材料购置及代加工服务。采购方、报价方双方签订服务合同，服务期自合同签订起满一年，项目按照报价单的方式报价。
2.服务内容及要求
2.1服务内容
采购方委托报甲方提供的服务内容、数量如下：
	项目名称
	[bookmark: _GoBack]南方电网绿能科技（广东）有限公司2026年配电网光储智能并联（混联）稳压装置原材料购置及代加工零星采购

	序号
	明细
	规格型号
	单位
	数量
	单价限价
	单价报价
	金额小计
	备注

	1
	原材料和零部件采购及加工服务
	按照技术说明书中参数、功能等要求开展稳压装置相关原材料及零部件的采购与加工
	套
	1
	30000
	
	
	按照业主方项目需求采购原材料和部件；并参与项目原材料及零部件的加工。

	2
	整机安装、调试服务
	稳压装置整机安装、调试，交付改进后样机2台
	次
	1
	11000
	
	
	协助配合业主方整机安装、调试、现场试用；交付功能齐全、稳定运行的成套装置。

	3
	第三方检测服务
	提供稳压装置用于第三方测试，交付第三方检测报告1份。
	次
	1
	8000
	
	
	提供第三方检验检测报告。

	合计
	大写：      元
	小写：      元
	


2.2服务相关要求
（1）报价方应按采购方对稳压装置的相关改进要求提供全套设计、加工、组装及样品试制方案，要求结合绿能科技公司的业务开展相关工作，后续要提供全套产品三维模型、二维工程图纸给采购方。样机需要在签订合同后60个自然日内完成交付。
（2）报价方应提供稳压装置样衣用于整机第三方测试，承担第三方测试产生的所有费用，并交付第三方检测报告1份。
（4）项目经验收通过后一次性结算与支付，项目结算总额不高于4.9万元。
[bookmark: _Toc10945]2.3安全保密要求
（1）供方在服务期间，负有保护本项目的网络安全、信息安全和系统数据安全的义务和责任；负有保护所持有、接触的属于或涉及商业秘密的信息安全的义务和责任。
（2）无论何种原因导致合同解除或终止，本项目约定下的保密条款、保密内容及相关的违约责任的约定仍然生效。保密期限为签订合同之后至永久，保密范围为项目所涉及的任何资料。
[bookmark: _Toc15278]2.4项目验收要求
[bookmark: _Toc413948021]按需方的管理制度和要求进行到货验收。


附件
南方电网绿能科技（广东）有限公司2026年配电网光储智能
并联（混联）稳压装置原材料购置及代加工零星采购项目技术说明书
1 项目概述
南方电网绿能科技（广东）有限公司为采购方，报价方为其提供配电网光储智能并联（混联）稳压装置的原材料购置及代加工服务。装置采用“光伏＋储能”绿色智能微储能方案，以“混联＋并联”方式接入电网，结合L-SVG与DVR混合补偿，实时动态监测节点电压与视在功率差缺值，补偿有功功率并小范围补偿无功功率，相当于新增智能接入电源点，将用户端电压抬升至正常水平，从根本上治理农村配电网末端长期“低电压”问题。
2 主要技术参数
	参数项
	技术参数要求

	工作电压
	应用于0.4kV低压配电网末端线路的低电压治理

	接入方式
	“光伏＋储能”，以“混联＋并联”方式接入电网，形成智能微储能接入电源点

	电压补偿
	结合L-SVG与DVR混合补偿，实时动态监测节点电压与视在功率差缺值

	电压提升
	投运后平均电压提高约60V，末端最低电压稳定于195V以上

	装置类型
	配电网光储智能并联稳压装置、串联稳压装置各1套

	可复用性
	可拆卸、重复利用，施工周期约0.5天，适配新农村配网场景


3 功能要求
3.1 智能电压补偿：实时动态监测节点电压与视在功率差缺值，补偿有功功率并小范围补偿无功功率，将用户端电压精准抬升至正常水平。
3.2 光储绿色接入：以“光伏＋储能”绿色智能微储能装置混联＋并联接入电网，相当于新增智能接入电源点，无需扩容线路。
3.3 低电压治理：针对供电半径长、长期存在“低电压”的0.4kV线路末端实施根本性治理，保障农村大功率电器稳定运行。
3.4 快速灵活部署：施工周期短、可拆卸重复利用，投资成本约为传统线路改造的50%甚至更低，适配新农村配网场景。
4 交付成果
4.1 实物样品：交付配电网光储智能并联稳压装置、串联稳压装置样品各1件。
4.2 技术文档：提供全套技术设计方案、使用说明书等技术资料。
4.3 检测报告：提供第三方检验检测报告1份。
5 验收与结算
按需方管理制度和要求进行到货验收；项目经验收通过后一次性结算与支付。
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