[bookmark: _Hlk77898732]南方电网绿能科技（广东）有限公司2026年面向配电房的环境智能监控治理装置原材料购置及代加工零星采购项目技术规范书
1.采购范围
南方电网绿能科技（广东）有限公司为采购方，报价方为采购方提供面向配电房的环境智能监控治理装置原材料购置及代加工服务。采购方、报价方双方签订服务合同，服务期自合同签订起满一年，项目按照报价单的方式报价。
2.服务内容及要求
2.1服务内容
采购方委托报甲方提供的服务内容、数量如下：
	项目名称
	南网绿能科技（广东）有限公司2026年面向配电房的环境智能监控治理装置原材料购置及代加工零星采购

	序号
	明细
	规格型号
	单位
	数量
	单价限价
	单价报价
	金额小计
	备注

	1
	原材料和零部件采购及加工服务
	按照技术说明书中参数、功能等要求开展环境智能监控治理装置相关原材料及零部件的采购与加工
	套
	1
	15000
	
	
	按照业主方项目需求采购原材料和部件；并参与项目原材料及零部件的加工。

	2
	整机安装、调试服务
	环境智能监控治理装置结构设计、版型优化与样品试制，交付改进后样机1台
	台
	1
	5500
	
	
	协助配合业主方整机安装、调试、现场试用；交付功能齐全、稳定运行的成套装置。

	3
	第三方检测服务
	提供环境智能监控治理装置用于第三方测试，交付第三方检测报告1份。
	次
	1
	8000
	
	
	提供第三方检验检测报告。

	合计
	大写：      元
	小写：      元
	


2.2服务相关要求
（1）报价方应按采购方对环境智能监控治理装置的相关改进要求提供全套设计、加工、组装及样品试制方案，要求结合绿能科技公司的业务开展相关工作，后续要提供全套产品三维模型、二维工程图纸给采购方。样机需要在签订合同后60个自然日内完成交付。
（2）报价方应提供环境智能监控治理装置样衣用于整机第三方测试，承担第三方测试产生的所有费用，并交付第三方检测报告1份。
（4）项目经验收通过后一次性结算与支付，项目结算总额不高于2.85万元。
[bookmark: _Toc10945]2.3安全保密要求
（1）供方在服务期间，负有保护本项目的网络安全、信息安全和系统数据安全的义务和责任；负有保护所持有、接触的属于或涉及商业秘密的信息安全的义务和责任。
（2）无论何种原因导致合同解除或终止，本项目约定下的保密条款、保密内容及相关的违约责任的约定仍然生效。保密期限为签订合同之后至永久，保密范围为项目所涉及的任何资料。
[bookmark: _Toc15278]2.4项目验收要求
[bookmark: _Toc413948021]按需方的管理制度和要求进行到货验收。


附件
南方电网绿能科技（广东）有限公司2026年面向配电房的环境智能监控治理装置原材料购置及代加工零星采购项目
[bookmark: _GoBack]技术说明书
1 项目概述
南方电网绿能科技（广东）有限公司为采购方，报价方为其提供面向配电房的环境智能监控治理装置的原材料购置及代加工服务。随着南方电网对配电房智能化、无人化运维管理的持续推进，传统人工巡检方式已无法满足对配电房内部环境实时、精准监控的需求。配电房内的温湿度、有害气体、SF₆泄漏、水位、烟雾等环境参数，直接关系到电气设备的安全运行、使用寿命及运维人员的人身安全。
本项目旨在研发一套基于工业除湿机进行二次开发的配电房空间环境治理装置（以下简称"装置"），集成多参数环境传感器、4G无线通讯模块及智能控制单元，实现配电房环境的除湿治理、实时监测与远程数据上传，为配电房无人化运维提供硬件基础。
[bookmark: _Toc239164152]2 主要技术参数
	序号
	参数类别
	参数名称
	参数要求

	1
	★整机
	名义除湿量
	≥60L/天（30℃，80%RH）

	2
	★整机
	整机额定功率
	≤950W

	3
	★整机
	3C认证
	具备有效3C认证证书

	4
	压缩机
	压缩机品牌
	国际知名品牌

	5
	压缩机
	延时启动保护
	≥3分钟

	6
	压缩机
	过载保护
	具备，E8故障代码

	7
	控制
	湿度设定范围
	10%～90%RH，步进1%

	8
	控制
	显示屏
	大屏幕LCD，显示温湿度/设定/故障/状态

	9
	控制
	停电记忆
	具备

	10
	控制
	定时功能
	0～24小时，支持循环启停

	11
	除霜
	自动除霜
	环境温度<18℃自动进入

	12
	排水
	排水方式
	内置水箱（≥8L）+外接排水管

	13
	滤网
	滤网提醒
	800小时计时提醒，E0代码

	14
	★主控
	MCU性能
	32位工业级，≥72MHz，≥256KB Flash

	15
	★主控
	本地数据缓存
	≥4MB Flash，≥30天数据

	16
	★主控
	OTA远程升级
	支持

	17
	★通讯
	4G模块
	工业级，三大运营商，SRRC+3C认证

	18
	★通讯
	通讯协议
	RS485/ModBUS-RTU，MQTT over TCP

	19
	★通讯
	数据上报周期
	1～60分钟可配置，默认5分钟

	20
	★传感器
	温湿度
	-40～80℃±1℃，0～99%RH±3%RH

	21
	★传感器
	烟雾
	光电式，0.54dB/m±0.1dB/m

	22
	★传感器
	CO
	电化学，0～1000ppm，±5%FS

	23
	★传感器
	SF₆
	红外NDIR，0～5000ppm，±5ppm

	24
	★传感器
	水浸
	电极式，≤1s响应

	25
	★传感器
	臭氧
	电化学，0～5ppm，±0.1ppm

	26
	★传感器
	防护等级
	IP65（所有传感器）

	27
	★环境
	工作温度
	5～38℃（整机）

	28
	★环境
	电磁兼容
	GB/T 17626系列，第三方检测报告

	29
	可靠性
	MTBF
	≥50000小时

	30
	可靠性
	年可用率
	≥99.5%

	31
	结构
	外形尺寸
	≤600×500×1100mm

	32
	结构
	重量
	≤60kg


3 功能要求
3.1  装置配备独立主控MCU单元，采用工业级32位微控制器（如STM32F103系列或同等及以上性能），主频不低于72MHz，Flash不小于256KB，RAM不小于48KB。
3.2  接口资源：（1）不少于2路RS485串行通讯接口（1路接传感器组，1路接4G DTU），支持ModBUS-RTU；（2）不少于4路模拟量输入（0～5V/4～20mA可选）；（3）不少于4路开关量输入；（4）不少于2路继电器输出（AC250V/5A）；（5）1路I²C接口。
3.3  功能要求：（1）周期性读取传感器数据，采集周期可配置（默认30秒）；（2）执行除湿控制逻辑，根据环境湿度自动控制压缩机启停；（3）故障诊断与告警判断；（4）数据本地缓存，4G中断时缓存至本地Flash（不小于4MB，可存不少于30天数据），恢复后自动补传；（5）远程参数配置，支持云端修改设定湿度、采集周期、告警阈值等；（6）固件远程升级（OTA），支持4G网络远程升级。
3.4  配备独立硬件看门狗（Watchdog），超时时间可配置（默认16秒），程序跑飞时自动复位。
3.5  供电电源：DC 12V/2A，由内部开关电源模块提供，具备过压、过流、短路保护。
4 验收与结算
按需方管理制度和要求进行到货验收；项目经验收通过后一次性结算与支付。
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