## 问题质询
问题内容 | 范围内容 | 回复内容
详细评审办法的评分要素“财务状况”：近三年财务状况（详细评审项）的详细评审分享要素：提供 2023 年以来的财务审计报告，每有一年盈利或盈余得 5 分，本项满分 15 分。须提供审计报告的首页、正文及报表页，报表不清晰无法辨识不得分。（如为联合体，本项仅对牵头方进行评审。），现就该评分项对成立未满三年的潜在投标人的适用口径，提出如下疑问：成立未满三年的投标人，该评分项如何认定与计分？ | 微网系统构建关键技术研究与应用实证 | 每有一年盈利或盈余得 5 分。
《附件1-抽水蓄能电站零碳示范园区多源互补的微网系统构建关键技术研究与应用实证技术规范书》“6.3 知识产权”和《E-2 合同修改对照表》“6 验收”对发明专利的要求不一致。 | 微网系统构建关键技术研究与应用实证 | 按照《E-2 合同修改对照表》“6 验收”对知识产权的要求：本项目知识产权成果需满足量化指标，核心要求为发明专利受理不少于4项、实用新型专利受理不少于3项、软件著作权不少于3项。其中，4项及以上发明专利聚焦项目关键核心技术，突破行业现有技术瓶颈，具备较高创新性、先进性与实用性，可全面覆盖项目核心技术方案，形成核心技术独占保护优势。3项及以上实用新型专利侧重产品结构、硬件装置、配套设备的优化改良，针对设备适配、结构稳定性、安装便捷性等实用场景优化升级。3项及以上软件著作权，覆盖双直驱风机变流器前级直接组网协调控制系统、微型逆变器关键技术、能碳管理系统平台等自研软件系统。
表B1 《抽水蓄能电站零碳示范园区多源互补的微网系统构建关键技术研究与应用实证项目清单》第二项“设备采购内容”和第三项“安装工程”内容“3.1储能系统一体舱”、“4.1 10kV电缆分支箱”、“4.2 风机箱式变电站”的参数、数量不一致。 | 微网系统构建关键技术研究与应用实证 | “3.1储能系统一体舱”以第三项“安装工程”内容的参数为准：需采用1套参数为“1MW/2MWh 含5个418kWh电池簇、BMU、 BCMU、BAMS；5台功率215kW组串式储能变流器PCS；1台干式变压器（SCB14-1200/10.5±2×2.5%/0.69）；1台10kV高压室；1台通讯动力柜；集成舱内配电系统、UPS及通讯设备、消防等；尺寸：7500mm×2500mm×3000mm(推荐，以最终需求为准）。”的储能系统一体舱。 “4.1 10kV电缆分支箱”和“4.2 风机箱式变电站”以第二项“设备采购内容”为准：“4.1 10kV电缆分支箱”采用1套参数为“智能化，2进1出”的10kV电缆分支箱；“4.2 风机箱式变电站”采用1套“智能化，SCB-630/10/0.4，630kVA，二级能效”的箱式变电站。
明确本工程具体开工时间。 | 微网系统构建关键技术研究与应用实证 | 预计开工时间2026年12月10日，实际以开工令时间为准。