## 问题质询
广东电网公司2026年配网自动化站所终端框架招标澄清问题
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 澄清内容：本标的（配网自动化站所终端）的履约评价，按 "户外开关箱" 品类口径执行。 澄清说明： 1. 本标的采购的是配网自动化站所终端，与户外开关箱分属不同品类、不同产品环节，两者履约记录理论上互不通用； 2. 配网自动化站所终端生产厂家通常专注于终端类产品，在南网体系中一般较少参与户外开关箱品类的供货履约，终端品类厂商普遍缺乏该品类履约记录。按此口径评价，终端厂家在该分项难以获得相应得分，评价结果恐难充分反映其在站所终端上的实际履约能力，对专注终端品类的厂家可能造成一定影响； 3. 贵司同一公告中，运行评价已按 "配电自动化站所终端 DTU" 品类执行，说明本标的品类在评价体系中有现成口径可用，履约评价是否亦可参照同品类。 | 商务 | 标的 | 配网自动化站所终端 | 本标的履约评价按招标文件规定执行。
2 | 《配电自动化站所终端-技术规范书（通用部分》中5.3.1.1-1)“电池模组应具备良好的温度适应性能，……，模组在 - 20℃环境下的容量保持率应不低于 83%，在 60℃环境下的容量保持率应不低于 95%。” 请问：“模组在 - 20℃环境下的容量保持率应不低于 83%，在 60℃环境下的容量保持率应不低于 95%。”的指标是否合理？ 理由如下： 1、该性能要求暂无相关标准支撑，当前行业水平难以实现； 2、在南方电网公司2026年配网设备第一批框架招标项目澄清中已答复：删除技术规范书中：“同时，模组在 - 20℃环境下的容量保持率应不低于 83%，在 60℃环境下的容量保持率应不低于 95%。”，不做要求。 若保留该参数，请明确 - 20℃环境下的容量保持率应不低于 83%，在 60℃环境下的容量保持率应不低于 95%。的测试条件 | 通用技术 | 标的 | 配网自动化站所终端 | 删除技术规范书中：“同时，模组在 - 20℃环境下的容量保持率应不低于 83%，在 60℃环境下的容量保持率应不低于 95%。”，不做要求。
3 | 《技术结构化评标要素》“技术研发能力（专利证书）” 评分项中所述与标的物相关专利（国家发明专利、国家实用新型专利），恳请招标人明确：本评分项统计专利范围，是否仅限配网自动化站所终端（保护、自动化控制相关的控制器）直接相关专利，而开关箱等一次设备相关专利不纳入本评分项统计？ 理由如下： 本项目采购标的物为配网自动化站所终端，与开关箱类分属不同产品品类； 本次招标旨在择优遴选专业的配网自动化站所终端供货厂家，若将一次开关箱（一次开关设备）类专利纳入统计计分，会导致专利统计口径偏离标的物，既无法客观评价投标人在配网自动化站所终端领域的研发能力，也不能真实反映其针对招标产品的研发投入水平，进而影响评分结果的客观性。 | 专用技术 | 物资类别 | 配网自动化站所终端 | 本评分项统计专利范围，仅限于配电自动化终端（DTU、FTU、自动化开关成套设备控制器部分等自动化终端设备）直接相关专利，单独开关箱等一次设备相关专利不纳入本评分项统计。
4 | 请问配网自动化站所终端的履约评价分和运行评价分是依据广东省电网公司还是按照南方电网公司？ | 商务 | 标的 | 配网自动化站所终端 | 运行评价分：南网 履约评价分：南网
5 | 招标技术文件“附件2.配网自动化站所终端-关键技术参数表”中， 一、集中式终端第22条，要求集中式户内机箱IP54级和集中式户外机箱IP55级。集中式终端正常资质报告均为户内型，本次按照户内防护等级提供资质证明是否可以，请明确！ | 专用技术 | 物资类别 | 配网自动化站所终端 | 按户内或户外提供其中一个即可。