《一种快装型智能电缆通道警示桩的研制》

职工创新项目材料部分

技术服务采购项目

技术条件书

目  录

1材料选用标准	1

1.1 声纹感知采集单元	1

1.2 主控自适应运算单元 	1

1.3 光源驱动与环境感知单元	1

1.4 供电部分	2

1.5 外壳封装以及辅助材料部分	2

2 使用条件	2

3 包装运输安装和质量保证	2

3.1 包装	2

3.2 运输	3

3.3 质量保证	3

4 时间进度要求	3

5 交付与验收	3

1 材料选用标准

本项目旨在研制快装型智能电缆通道警示桩，集成声纹识别、环境感知与自适应控制技术，实现电缆通道保护区施工风险主动识别、多环境自适应警示、免开挖快速安装，防范外力破坏，保障电缆通道运行安全。

- 1.1 声纹感知采集单元

通过一体化工业声纹采集模块完成现场施工声源采集、信号预处理与数字化输出，依托内置电路完成MFCC声纹特征预处理，结合后台声纹特征库实时比对，匹配阈值达标后输出预警触发信号。单元硬件应满足如下技术要求：

| 项目 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 声纹采集模块 | 适配户外复杂噪声环境，支持施工机械特征声纹稳定采集 |
| 声纹特征提取响应 | 可精准区分施工机械作业声与环境背景噪音，识别稳定、无误触发 |

## 1.2 主控自适应运算单元

以微处理器为核心，实现声纹、照度、能见度多源数据综合运算，存储施工声纹特征库，输出光源变频、功率调节控制指令。硬件应满足如下技术要求：

| 主控微处理器 | 低功耗主控单元，支持多传感器数据融合运算、嵌入式算法部署，适配户外长期无人值守运行 |
| --- | --- |
| 存储模块 | 支持本地声纹特征库存储、设备运行日志缓存，断电数据不丢失 |

## 1.3 光源驱动与环境感知单元

采集环境照度、大气能见度数据；依靠PWM驱动实现1‑5Hz变频闪烁，预警模式固定2.5Hz频闪；支持低功耗待机、雾天满功率模式切换，有效警示距离≥300米。硬件应满足如下技术要求：

| 高亮LED光源模组 | 高亮警示光源，支持多档位亮度调节，支持1~5Hz变频闪烁、2.5Hz固定预警频闪，强光可视距离不低于300米 |
| --- | --- |
| 光敏照度传感器 | 实时监测环境光照强度，自适应切换设备待机、常亮、闪烁模式，响应灵敏、工况切换无延迟 |
| 能见度检测传感器 | 采集大气能见度数据，可识别雨、雾、沙尘低能见度工况，自动触发雾天警示增强模式 |
| 光源驱动模块 | 支持光源无级调光、低功耗休眠、满功率雾天模式切换，能耗低、工况运行稳定 |

## 1.4 供电部分

1）太阳能供电+充电电池；

2）相应配套的供电管理控制模块；

## 1.5 外壳封装以及辅助材料部分

外壳用于整机防护，满足户外防尘防水耐候；辅材用于整机装配固定、接线密封，其中要求如下：

外壳封装要求

| 材质 | ABS/金属/树脂等 |
| --- | --- |
| 密封性及防水等级 | IP67以上 |
| 适用范围 | 满足设备封装要求且不影响设备正常运行 |
| 外观 | 美观实用 |

辅材要求

| 五金件 | 304/316及以上标准 |
| --- | --- |
| 导线线材 | 承受电压不低于300V |
|  | 导电性良好 |
| 塑料配件 | 耐风化，耐腐蚀性良好 |
| 其它 | 至少应具备对应行业标准，且不易损坏 |

装置全部零部件在正确安装使用条件下，各模块功能正常稳定，适配电缆通道户外现场，降低运维风险，保障电缆通道安全防护效果。

2 使用条件

周围空气温度：

最高温度：85℃；

最低温度：-25℃；

环境湿度：5%-100%RH；

3 包装运输安装和质量保证

- 3.1 包装

1）严格按照制造厂说明书对设备进行包装、运输和储存。

2）包装应能保证设备在运输过程中不遭脏污、损坏、变形、丢失及受潮。

- 3.2 运输

1）整体运输时，内部元件应不得移位、损坏和受潮。

2）单独运输的零部件应有标志，便于用户安装。

- 3.3 质量保证

1）投标方应按使用说明书进行安装和维护，确保设备在规定的使用条件下安全运行；

2）投标方应对成套设备提供自到货日起不少于1年的“三包”质量保证。在质保期后、设备生命周期内，投标方应保证备品备件的供应满足投标服务响应要求。如发生产品损坏，投标方应及时为设备提供维修部件，并按最近的投标价提供；

3）投标方保证其提供的产品是全新的、未使用过的，所有合同货物本体及附件必须防腐防锈，质保期内不得出现锈蚀、开裂，否则应无条件更换；

4）投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等（包括投标方的外购件在内）均应符合本标准的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件，投标方应积极配合；

5）投标方须建立能够满足本标准各项条款及全部工作项目要求的质量保证体系，体系应完整健全，并保持持续正常运转。

4 时间进度要求

| 进度计划 |  |
| --- | --- |
|  | [成交通知书发出后30日内] 主要内容： 根据技术服务内容要求，完成材料部分准备工作。 |
|  | [加工制作完成后30日内] 主要内容： 完成材料测试检定,并提供自检测试报告。 |

5 交付与验收

- 按照技术服务内容要求完成相关内容交付。

- 各材料应提供证明符合技术参数的检验报告。

3）按本技术条件书要求，对技术服务内容进行验收。