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[bookmark: _Toc236389237][bookmark: _Toc236390239]总 则
1. 本文件为标的: 《一种10kV电缆故障查找辅助工具的研制与试用》职工创新项目测试化验加工服务技术招标文件。
2. 本文件所描述的各项技术要求仅供投标方编制投标文件之用。
3. 本标书仅描述基本的技术需求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和技术条文，投标方应根据需求目标提供进一步具体的可满足要求的技术指标。
4. 投标技术文件要求文字精练、数据准确、表述及图示清晰明确，具有针对性。
5. 投标方在投标技术文件中应对本标书逐项予以说明和答复,应如实反映投标服务与本技术规范书的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的服务与其投标技术文件的条文存在差异，招标方将追究投标方违约责任。
6. 投标方应在投标技术部分按本技术规范书的要求内容如实详细填写投标服务的范围及明细，并在投标商务部分（或报价部分）按此范围及明细进行分项报价，如发现总报价与分项报价有矛盾之处，将按有利于招标方的条款执行。 
7. 投标方必须仔细阅读本技术规范书的全部条款，并作出明确响应。技术规范书中的条款及要求均为采购方最低需求，投标方必须满足，若有一项不满足将否决投标。（经评审的最低投标价法选用此条）
或7.投标方必须仔细阅读采购文件的全部条款，并作出明确响应。采购文件带“★”号的条款及要求，报价方必须满足，若有一项不满足将否决投标。（综合评估法选用此条）
8. 本技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。
9. 本技术规范书未尽事宜，由买、卖双方协商确定。
10. 本标书的最终解释权归招标方。


[bookmark: _Toc236390240][bookmark: _Toc236389238]1  标的概况
[bookmark: _Toc236390241][bookmark: _Toc236389239]标的名称：《一种10kV电缆故障查找辅助工具的研制与试用》项目测试化验加工服务，采购内容：针对《一种10kV电缆故障查找辅助工具的研制与试用》项目，提供10kV电缆故障查找辅助工具的完整整机方案设计、成品零件加工以及全维度性能测试的加工服务。本工具采用标准化T型结构开展整体设计，该结构可以实现快速便捷、稳定可靠的故障信号施加与绝缘加压操作，有效提升10kV电缆故障排查工作的整体效率，同时切实提升现场作业过程中的安全性。完成实物2套。采购金额：4.1万元。 
实施项目名称：《一种10kV电缆故障查找辅助工具的研制与试用》
[bookmark: _GoBack]实施计划编号：030400KZ26020050
数量：提供《一种10kV电缆故障查找辅助工具的研制与试用》职工技术创新项目的技术服务,完成一种10kV电缆故障查找辅助工具2套。
工期：合同签订至2026年12月30日内。
2  测试加工项目要求
[bookmark: _Toc236389240][bookmark: _Toc236390242]2.1 服务目标
本项目委托乙方提供10kV电缆故障查找辅助工具的完整整机方案设计、成品零件加工以及全维度性能测试的加工服务。本工具采用标准化T型结构开展整体设计，该结构可以实现快速便捷、稳定可靠的故障信号施加与绝缘加压操作，有效提升10kV电缆故障排查工作的整体效率，同时切实提升现场作业过程中的安全性。
[bookmark: _Toc236389242][bookmark: _Toc236390243]2.2 测试加工服务要求
1、整机方案设计
（1）整套工具采用相互配合的上、下两个功能结构组合而成，二者分别承担不同的操作功能，共同组成完整的作业载体。
上结构：T型手柄与套管一体化设计，用于拧紧/拧松操作及信号施加；套管上端预留1cm无螺纹段，实现与下结构螺杆精准定位，确保操作便捷稳定。
下结构：T型手柄与螺杆一体设计，上端固定于上结构套管，下端用螺母固定，形成稳定的H型受力结构，确保螺杆与电缆线耳充分接触，满足 10kV 电缆耐压试验和信号传输的力学与电气要求。
（2）材料选型与工艺：选用铜合金或铝合金材料，表面采用镀锡、钝化等处理，提升工具的防腐蚀、耐磨及绝缘防护能力。
2、成品零件加工
整套成品零件的加工过程，需要按技术要求依次用到适配金属工件的切割下料、毛坯锻造、精细打磨、连接焊接等多种加工工艺。
其中，切割下料环节需确保尺寸精度控制在±0.5mm以内，为后续工序奠定基准；锻造工艺应保证金属内部组织致密，消除气孔与裂纹缺陷，提升零件机械强度；精细打磨需对表面粗糙度进行严格控制，确保Ra值不大于1.6μm，以满足装配配合及电气接触要求；焊接作业须采用氩弧焊等高质量连接方式，焊缝应饱满均匀、无虚焊漏焊，并经无损检测合格，最终通过热处理消除残余应力，确保成品零件在10kV高压环境下的结构稳定性与电气可靠性。
3、全维度性能测试
金属件加工完成以后需要经过耐压和接触测试其中，耐压测试需严格依据 10kV 电缆试验标准，对工具绝缘部位施加规定电压并持续指定时长，确保无击穿、闪络现象；接触测试则重点检验上下结构组装后螺杆与电缆线耳的贴合紧密度及导通电阻值，保证电气连接的低阻稳定与信号传输的完整性，各项指标均须符合技术规范书要求。
[bookmark: _Toc236390244]3 技术服务的要求
[bookmark: _Toc236390245][bookmark: _Toc236389241][bookmark: _Toc10925][bookmark: _Toc236389243]3.1 资质要求
熟悉行业规范，掌握相关技术标准。
[bookmark: _Toc236390246]3.2 技术人员要求
1、设计技术人员：1名，工作经验2年以上，具备全国计算机信息高新技术考试合格证书（CAD软件使用）。
2、高压测试人员：2名，工作经验2年以上，具备电工相关资格证书。
[bookmark: _Toc236390247]3.3 其他要求
1、项目交付后，提供不低于1年的质量保证。
2、本合同项下所形成的相关成果（例如：专利、软件著作权等知识产权的申请权利）归甲方独有。
[bookmark: _Toc236390248]4  时间进度要求
合同签订后90日内，完成设备测试加工服务、知识产权申报和项目验收。
[bookmark: _Toc236390249][bookmark: _Toc236389244][bookmark: _Toc15129]5  成果交付与验收
[bookmark: _Toc236390250][bookmark: _Toc6742][bookmark: _Toc236389245]5.1 成果形式及数量要求
[bookmark: _Toc236390251][bookmark: _Toc236389246][bookmark: _Toc2654]一种10kV电缆故障查找辅助工具2套、装置第三方测试报告1份。
5.2 成果验收
[bookmark: _Toc236389247][bookmark: _Toc236390252]乙方完成全部加工、调试、测试工作并提交完整成果资料后，甲方组织专家组开展验收。
所有功能和技术指标满足本技术规范书中的要求。
6 投标技术文件要求
[bookmark: _Toc236389248][bookmark: _Toc236390253]6.1 技术方案
投标方应针对测试加工服务，提供详尽的技术方案，应包含测试加工方法、实施步骤等。
[bookmark: _Toc236389249][bookmark: _Toc236390254]6.2 项目管理实施
1、项目人员组织
介绍项目人员组织情况、职责分工、运行机制，提供人员详细资料（包括学历、资质、工作经验等）。
2、项目进度及保障措施
3、项目交付项
投标方根据成果交付与验收要求，应提交给招标方的交付文件等，并附上相应的交付时间计划表。
[bookmark: _Toc236390255][bookmark: _Toc236389250]6.3 技术支持与售后服务
投标方要明确所能提供的服务内容，服务方式，服务承诺和售后服务等情况。
[bookmark: _Toc236389251][bookmark: _Toc236390256]6.4 技术差异表
投标方应将所提供服务差异如实填写在下面空栏里，包括所有服务内容的能力差异。
表6.1 技术差异表
	序号
	条目
	标书所要求的技术服务能力
	投标者所提供的技术服务能力
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc236389252][bookmark: _Toc236390257]6.5 其它补充说明
1、投标方认为需要为本项目提供的其它任何资料信息。
