## Sheet1
序号 | 标包序号 | 标包名称 | 物资名称 | 规格型号 | 主要技术参数 | 单位名称 | 数量 | 项目名称 | 要求交货日期 | 澄清提问 | 重澄清回复
1 | 标包2 | 备品备件（机械专业） | 阀座 | 阀座总成：阀杆、活塞、节流锥（减压阀型号：300-25P-06/07/08、ZJY46H-25P、DN300、PN25） |  | 个 | 2 | 西部修试公司2026-2027年天厂生产设备检修及日常维修 | 2027-01-31 08:00 | 需要铭牌 | 阀座作为减压阀的零部件，没有单独的铭牌，提供减压阀铭牌进行参考
2 | 标包2 | 备品备件（机械专业） | 减压阀射流泵 | 规格型号：400-16P-02A |  | 台 | 6 | 西部修试公司2026-2027年天厂生产设备检修及日常维修 | 2027-01-31 08:00 | 需要铭牌 | 减压阀射流泵为减压阀的零部件，没有单独的铭牌，提供减压阀铭牌进行参考
3 | 标包2 | 备品备件（机械专业） | 彩色液晶触摸屏 | 液晶触摸显示器ET1590L，12V，1.5A |  | 台 | 4 | 西部修试公司2026-2027年鲁厂生产设备检修及日常维修 | 2027-01-31 08:00 | 需要具体型号、触摸方式 | 规格型号：液晶触摸显示器，15寸工业触摸屏，ET1590L-7CWB-1-ST-NPB-G；供电规格：12V 1.5A
4 | 标包2 | 备品备件（机械专业） | 进水蝶阀接力器支承环 | 物资名称：Φ650接力器支承环；规格型号：详见图纸ф650接力器装配 |  | 个 | 2 | 西部修试公司2026-2027年天厂生产设备检修及日常维修 | 2027-01-31 08:00 | 需要图纸 | 图纸已在招标文件中提供
5 | 标包2 | 备品备件（机械专业） | 活塞环 | 物资名称：活塞环；规格型号：详见图纸活塞环 |  | 个 | 8 | 西部修试公司2026-2027年天厂生产设备检修及日常维修 | 2027-01-31 08:00 | 需要图纸 | 图纸已在招标文件中提供
6 | 标包2 | 备品备件（机械专业） | 换向阀 | 名称：中洞充气压水系统两位四通先导式换向阀；规格型号：4WEH16HD7X/OF6EG24N9ETK4QMABG24；专业：机械；指定品牌：Rexroth | / | 个 | 2 | 广东惠州中洞抽水蓄能电站 | 2027-06-30 08:00 | 需要产品铭牌 | 已在其他文件中回复
7 | 标包3 | 备品备件（电一专业） | 灭磁开关 | (内部原编码：020100530001820934)名称：灭磁开关；规格型号：Q02 SACE E3H/E MS 2500A；Ue:1000V,Iu:2500A,Icw=40kA×1s，Cat.:DC-23A,4P | 灭磁开关；规格型号：Q02 SACE E3H/E MS 2500A；Ue:1000V,Iu:2500A,Icw=40kA×1s，Cat.:DC-23A,4P。适用专用类别：（五）35kV以下断路器 | 把 | 1 | 南网储能公司补仓及检修备品备件公开招标项目 | 2027-02-28 00:00:00 | 型号错误，请提供准确的型号 | 规格型号：SACE E3H/E MS 25；Ue:1000V,Ie=2500AIu:2500A,Icw=40kA×1s，Cat.:DC-23A,4P。
8 | 标包3 | 备品备件（电一专业） | 高压中性点套管 | 物资名称：主变中性点套管及其附件；指定品牌：江苏智达高压电气有限公司，ETA-72.5/1250-4F | 适用专用类别（四十五）其他物资 | 相 | 1 | 南网储能公司补仓及检修备品备件公开招标项目 | 2027-03-31 00:00:00 | 指定工厂号打不通，也没找到经销商 | 设备具体铭牌参数图纸招标文件已提供，请继续联系
9 | 标包3 | 备品备件（电一专业） | 调速器油泵电机 | 物资名称：调试器油泵电机；指定品牌：茵梦达，型号：1TL0003-2DA03-3GA4-Z | 适用专用类别（四十五）其他物资 | 个 | 1 | 南网储能公司补仓及检修备品备件公开招标项目 | 2027-03-31 00:00:00 | 型号不完整，相似产品很多，价格差大 | 设备具体铭牌参数图纸招标文件已提供，请继续联系
10 | 标包3 | 备品备件（电一专业） | 技术供水泵 | 物资名称：技术供水泵电机；指定品牌：茵梦达，1LE0003-3BB23-3AB4-Z | 适用专用类别（四十五）其他物资 | 台 | 1 | 南网储能公司补仓及检修备品备件公开招标项目 | 2027-03-31 00:00:00 | 型号不完整，相似产品很多，价格差大 | 设备具体铭牌参数图纸招标文件已提供，请继续联系
11 | 标包3 | 备品备件（电一专业） | 过滤器油泵电机 | 物资名称：水导循环油泵电机；指定品牌：茵梦达，型号：YVF2-225M-6 | 适用专用类别（四十五）其他物资 | 台 | 1 | 南网储能公司补仓及检修备品备件公开招标项目 | 2027-03-31 00:00:00 | 型号不完整，相似产品很多，价格差大 | 设备具体铭牌参数图纸招标文件已提供，请继续联系
12 | 标包3 | 备品备件（电一专业） | 发电机刷握 | HHSJ445 | 华海科技，SJ476BZJ 34×38（发电机刷握（励磁刷握））） | 个 | 2 | 南网储能公司补仓及检修备品备件公开招标项目 | 2026-11-25 00:00:00 | 华海科技（华海电气）不是做这行的，型号也不对 | 设备厂家：华海风电设备科技技术开发有限公司，厂家联系人：孟凡一，联系电话：13904811186
13 | 标包3 | 备品备件（电一专业） | 转子励磁刷握弹簧 | 华海科技，HHYH345 | 接地碳刷弹簧，华海科技，HHYH345 | 个 | 3 | 南网储能公司补仓及检修备品备件公开招标项目 | 2026-11-25 08:00:00 | 华海科技（华海电气）不是做这行的，型号也不对 | 设备厂家：华海风电设备科技技术开发有限公司，厂家联系人：孟凡一，联系电话：13904811186
14 | 标包3 | 备品备件（电一专业） | 转子励磁刷握弹簧 | 华海科技，YH172D | 华海科技，YH172D | 个 | 5 | 南网储能公司补仓及检修备品备件公开招标项目 | 2026-11-25 08:00:00 | 华海科技（华海电气）不是做这行的，型号也不对 | 设备厂家：华海风电设备科技技术开发有限公司，厂家联系人：孟凡一，联系电话：13904811186
15 | 标包3 | 备品备件（电一专业） | 发电机刷握 | 华海科技，SJ476AZJ，34*38 | 华海科技，SJ476AZJ，34*38（电刷（接地碳刷）） | 个 | 2 | 南网储能公司补仓及检修备品备件公开招标项目 | 2026-11-25 08:00:00 | 华海科技（华海电气）不是做这行的，型号也不对 | 设备厂家：华海风电设备科技技术开发有限公司，厂家联系人：孟凡一，联系电话：13904811186
16 | 标包3 | 备品备件（电一专业） | 电刷 | 接地碳刷：华海NCC634/3104/2-009 | 接地碳刷：华海科技NCC634/3104/2-009 | 块 | 3 | 南网储能公司补仓及检修备品备件公开招标项目 | 2026-11-25 08:00:00 | 华海科技（华海电气）不是做这行的，型号也不对 | 设备厂家：华海风电设备科技技术开发有限公司，厂家联系人：孟凡一，联系电话：13904811186
17 | 标包3 | 备品备件（电一专业） | 调速器水轮机轴测速探头 | 物资名称:接近开关, 品牌:欧姆龙自动化（中国）有限公司, 规格型号:【传感器，规格型号：E2E-X10F1-Z 5M L=10 】 | / | 个 | 1 | 南网储能公司补仓及检修备品备件公开招标项目 | 2026-11-25 08:00:00 | 此型号已停产，新型号E2E-X10B1D30 2M,功能差不多 | 提供的型号尺寸、直径、螺纹间距必须与原型号一致，类型必须为PNP（源型）。
18 | 标包4 | 备品备件（电二、自动化专业） | 位置开关 | 物资名称：位置开关 规格型号：D4A-4505N，丫杈式，双位置开关量 专业：自动化 品牌：欧姆龙 | / | 个 | 2 | 南网储能公司补仓及检修备品备件公开招标项目 | 2026-12-31 08:00:00 | 目前缺货，没有货期 | 请按规格型号采购，可接受全新未开封的库存，不接受二手及翻新件。
19 | 标包4 | 备品备件（电二、自动化专业） | 时间继电器 | (内部原编码:010023000165080514)品牌：菲尼克斯，型号：ETD-FL-2T-DT1 | 【名称：时间继电器】 【规格型号：ETD-FL-2T-DT1】；【质量保证期：1年】；【供货期：自合同签订之日起算2个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：菲尼克斯】【专业：自动化】 | 只 | 2 | 南网储能公司补仓及检修备品备件公开招标项目 | 2026-12-31 08:00:00 | 此型号停产，替代型号 MACX-TR-2T-MUL 定时器继电器 | 可接受替代型号
20 | 标包3 | 备品备件（电一专业） | 法兰密封垫 | V7596V-EEEZZZ，DN150，PN25，GB/T4622.2-2008,167×179×199×226，厚4.5 | 日本华尔卡，V7596V-EEEZZZ，DN150，PN25，GB/T4622.2-2008,167×179×199×226，厚4.5 | 个 | 2 | 南网储能公司补仓及检修备品备件公开招标项目 | 2026-11-25 00:00:00 | 非标产品，日本报价漫长，国产是否可以？，东西参数一样，品牌VSC | 可接受
21 | 标包3 | 备品备件（电一专业） | 法兰密封垫 | V7596V-EEEZZZ，DN80，PN25，GB/T4622.2-2008,90×99×115×144，厚4.5， | 日本华尔卡，V7596V-EEEZZZ，DN80，PN25，GB/T4622.2-2008,90×99×115×144，厚4.5， | 个 | 2 | 南网储能公司补仓及检修备品备件公开招标项目 | 2026-11-25 00:00:00 | 非标产品，日本报价漫长，国产是否可以？，东西参数一样，品牌VSC | 可接受