## 问题质询
广东电网公司2026年第二批10kV铝合金芯交联聚乙烯绝缘电力电缆及附件框架招标澄清答复文件
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 1、根据招标文件，通用资格要求"2.凡属国内产品，必须由该产品制造商投标,且必须由该制造商签订合同（若中标）"。我公司为电缆制造商，请问，招标产品中的配件产品，是否需要在投标文件中提供配件制造商的授权函？ 2、供货业绩要求：提供近三年所投物资品类供货业绩，此次相关品类招标的型号为15kV的防蚁阻燃的铝合金业绩，请澄清1kV、3kV、35kV铝合金业绩和15kV铜芯防蚁阻燃业绩是否满足此次招标要求，请澄清。 | 商务 | 项目 | 广东电网公司2026年第二批10kV铝合金芯交联聚乙烯绝缘电力电缆及附件框架招标 | 已发送 | 正式投标 | 1、以招标文件为准。 2、本项目要求供货业绩为10kV及以上电压等级的铝合金芯电缆（无阻燃防蚁也可以满足要求）。
2 | 10kV铝合金芯交联聚乙烯绝缘电力电缆及附件技术规范书（通用部分）中5.1.2.9 金属铠装：“钢带厚度平均值应不小于标称值，钢带最小厚度应不小于标称值的90%”，根据最新国家标准GB/T 31840.2-2025，对铠装钢带的厚度要求为钢带最小厚度应不小于标称值的90%。请问是否按最新国家标准GB/T 31840.2-2025规定执行？ | 通用技术 | 标的 | 10kV铝合金芯交联聚乙烯绝缘电力电缆及附件（第二批） | 已发送 | 正式投标 | 按照技术规范书要求执行。
3 | 10kV铝合金芯交联聚乙烯绝缘电力电缆及附件技术规范书（专用部分）表2.2 标准技术特性参数表（电缆）中9-护套：“9.5老化前断裂伸长率，不小于（%）：200”、“9.6 老化后断裂伸长率，不小于（%）：200”，本次招标产品型号为“10kV铝合金芯交联聚乙烯绝缘电力电缆，FYZA-YJLHY22-8.7/15kV”，根据最新国家标准GB/T 31840.2-2025规定，其产品外护套材料型号为ST2型聚氯乙烯护套料，根据标准规定对应的老化前、老化后断裂伸长率均为150%。请问是否按最新国家标准GB/T 31840.2-2025规定执行？ | 专用技术 | 物资类别 | 10kV铝合金芯交联聚乙烯绝缘电力电缆及附件（第二批） | 已发送 | 正式投标 | 按照技术规范书要求执行。
4 | 10kV铝合金芯交联聚乙烯绝缘电力电缆及附件技术规范书（通用部分）中5.1.2.14密封和牵引头：“电缆两端应用防水密封套密封，密封套和电缆的重叠长度应不小于200mm”，此条款一般适用于高压电缆，本次招标产品为10kV交联电缆，实际生产中密封套和电缆的重叠长度不小于100mm，请问是否可按实际情况重叠长度不小于100mm执行？ | 通用技术 | 标的 | 10kV铝合金芯交联聚乙烯绝缘电力电缆及附件（第二批） | 已发送 | 正式投标 | 按照技术规范书要求执行。