[bookmark: _Toc15706]附录H
零星采购项目要求
	采购单位
	海口变电运检分公司
	采购承办部门（中心）
	生产技术部

	采购项目名称
	变电站蓄电池容量自动检试装置职工技术创新项目
	采购概算金额
（万元）
	2.08

	项目类别
	□工程  ☑货物  □服务
	资金来源
	2026年综合计划和财务预算方案

	采购品类及数量
	序号
	名称
	规格型号/主要技术、商务要求
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）
	计划交付日期

	
	1
	专用放电仪
	[bookmark: _GoBack]恒流放电电压范围 100～250V；放电电流控制精度 0.1A，电流测试精度 1%；工作电压 AC220V±15%，直流 / 交直流可选；强风制冷散热；通讯支持 RS232 及 SD 卡口；7 寸彩色触摸液晶显示屏；外形尺寸长 440× 宽 225× 高 300mm，用于蓄电池组容量检测恒流放电。 Air8301 多网融合大屏工控板；网络：双路以太网、蓝牙；工业接口RS232/DI/DO 各 2 路；4.3 寸触摸显示屏 *272；16MB SPI NAND Flash；支持 USB (5V)/DC (5-36V) 供电；工作温度 - 20℃~+70℃，带硬件看门狗，支持软硬件定制，适配蓄电池容量检测装置主控，可联动外设采集上传数据。
	2
	套
	8000
	16000
	收到中标通知书后60天内完成供货

	
	2
	[bookmark: OLE_LINK1]专用接触器
	CJX2 系列直流接触器，银合金触点、全铜线圈；线圈电压 DC24V~220V；辅助触点一常开或一常闭；支持导轨 / 螺丝安装；工作环境温度 - 5℃~+40℃；具备 3C 认证；用于蓄电池放电仪主回路通断控制。
	4
	套
	200
	800
	收到中标通知书后60天内完成供货

	
	3
	PLC编程器
	电源电压 AC100～240V (50/60Hz)、DC20～29V；功耗：100VAC≤7VA，240VAC≤10VA，12/24VDC≤4VA；工作温度 - 10～50℃，相对湿度 10%～90% RH（无冷凝），防护等级 IP20；配置 2.2 英寸点阵 LCD 显示屏带 LED 背光，8 个操作按键；开关量输入支持干接点、NPN/PNP 接近开关；开关量输出含 2 路单刀双掷、6 路常开触点，触点容量 10A/250VAC、10A/30VDC；RS485 通讯，Modbus RTU 协议；内置 18 组编程操作组，用于蓄电池放电仪主回路逻辑控制
	2
	套
	1000
	2000
	收到中标通知书后60天内完成供货

	
	4
	其余配件
	3D打印设备外盒、线缆鼻子、安装导轨；外盒适配整套检测装置硬件安装防护；线缆鼻子用于设备主回路接线压接；导轨用于接触器、PLC 等元件导轨式固定；全部配件匹配本项目装置尺寸与电气安装要求，满足现场组装布线使用。
	2
	套
	1000
	2000
	收到中标通知书后60天内完成供货


说明：上述含包装、保险、运输、交货（看装卸费、搬运费）、售后、税费等费用。结算方式为货到验收合格并收到发票后付款。
一、项目概况及采购内容：
项目概况：蓄电池是电力电源系统中直流供电系统的重要组成部分，蓄电池定检每年投入大量的人力物去做容量试验及分析，而且在一个定检周期内发生某节蓄电池失容时不能够发现，给变电站电继电保护、通信设备、二次系统造成严重的替在威胁。
针对上述问题，项目组拟研制一种变电站蓄电池容量自动按周期放电试验，周期内每月/季自动浅放电检查蓄电池容量装置，在放电检查蓄电池容量的同时通过传感器实时采集蓄电池的单节电压、总电流、单节电池温度等参数，并结合数据分析评估电池健康状态同时存储在本地数据库方便巡检人员查看历史记录，预测剩余寿命并及时的做好蓄电池隔离或更换措施。
采购内容:
1、名称：专用放电仪；型号：恒流放电电压范围 100～250V；放电电流控制精度 0.1A，电流测试精度 1%；工作电压 AC220V±15%，直流 / 交直流可选；强风制冷散热；通讯支持 RS232 及 SD 卡口；7 寸彩色触摸液晶显示屏；外形尺寸长 440× 宽 225× 高 300mm，用于蓄电池组容量检测恒流放电。 Air8301 多网融合大屏工控板；网络：双路以太网、蓝牙；工业接口RS232/DI/DO 各 2 路；4.3 寸触摸显示屏 *272；16MB SPI NAND Flash；支持 USB (5V)/DC (5-36V) 供电；工作温度 - 20℃~+70℃，带硬件看门狗，支持软硬件定制，适配蓄电池容量检测装置主控，可联动外设采集上传数据；数量：2套。
2、名称：专用接触器；型号：CJX2 系列直流接触器，银合金触点、全铜线圈；线圈电压 DC24V~220V；辅助触点一常开或一常闭；支持导轨 / 螺丝安装；工作环境温度 - 5℃~+40℃；具备 3C 认证；用于蓄电池放电仪主回路通断控制。数量：4套。
3、名称：PLC编程器；型号：电源电压 AC100～240V (50/60Hz)、DC20～29V；功耗：100VAC≤7VA，240VAC≤10VA，12/24VDC≤4VA；工作温度 - 10～50℃，相对湿度 10%～90% RH（无冷凝），防护等级 IP20；配置 2.2 英寸点阵 LCD 显示屏带 LED 背光，8 个操作按键；开关量输入支持干接点、NPN/PNP 接近开关；开关量输出含 2 路单刀双掷、6 路常开触点，触点容量 10A/250VAC、10A/30VDC；RS485 通讯，Modbus RTU 协议；内置 18 组编程操作组，用于蓄电池放电仪主回路逻辑控制；数量：2套。
4、名称：其余配件；型号：3D打印设备外盒、线缆鼻子、安装导轨；外盒适配整套检测装置硬件安装防护；线缆鼻子用于设备主回路接线压接；导轨用于接触器、PLC 等元件导轨式固定；全部配件匹配本项目装置尺寸与电气安装要求，满足现场组装布线使用；数量：2套。
二、资质要求：
1.营业执照。
2.低于概算价50%或最低价低于除最低价外的平均报价25%应要求提供成本分析报告，未按要求提供或者报告未能合理说明原因的，可进行否决处理。
三、相关技术要求：
1、名称：专用放电仪；型号：恒流放电电压范围 100～250V；放电电流控制精度 0.1A，电流测试精度 1%；工作电压 AC220V±15%，直流 / 交直流可选；强风制冷散热；通讯支持 RS232 及 SD 卡口；7 寸彩色触摸液晶显示屏；外形尺寸长 440× 宽 225× 高 300mm，用于蓄电池组容量检测恒流放电。 Air8301 多网融合大屏工控板；网络：双路以太网、蓝牙；工业接口RS232/DI/DO 各 2 路；4.3 寸触摸显示屏 *272；16MB SPI NAND Flash；支持 USB (5V)/DC (5-36V) 供电；工作温度 - 20℃~+70℃，带硬件看门狗，支持软硬件定制，适配蓄电池容量检测装置主控，可联动外设采集上传数据；数量：2套。
2、名称：专用接触器；型号：CJX2 系列直流接触器，银合金触点、全铜线圈；线圈电压 DC24V~220V；辅助触点一常开或一常闭；支持导轨 / 螺丝安装；工作环境温度 - 5℃~+40℃；具备 3C 认证；用于蓄电池放电仪主回路通断控制。数量：4套。
3、名称：PLC编程器；型号：电源电压 AC100～240V (50/60Hz)、DC20～29V；功耗：100VAC≤7VA，240VAC≤10VA，12/24VDC≤4VA；工作温度 - 10～50℃，相对湿度 10%～90% RH（无冷凝），防护等级 IP20；配置 2.2 英寸点阵 LCD 显示屏带 LED 背光，8 个操作按键；开关量输入支持干接点、NPN/PNP 接近开关；开关量输出含 2 路单刀双掷、6 路常开触点，触点容量 10A/250VAC、10A/30VDC；RS485 通讯，Modbus RTU 协议；内置 18 组编程操作组，用于蓄电池放电仪主回路逻辑控制；数量：2套。
4、名称：其余配件；型号：3D打印设备外盒、线缆鼻子、安装导轨；外盒适配整套检测装置硬件安装防护；线缆鼻子用于设备主回路接线压接；导轨用于接触器、PLC 等元件导轨式固定；全部配件匹配本项目装置尺寸与电气安装要求，满足现场组装布线使用；数量：2套。
四、服务相关要求：
无
五、交付标准：
1.收到中标通知书后60天内完成供货。
2.货物规格型号、技术要求及功能与上述相符。
六、商务及报价要求：
详见最高限价及到货时间要求表。
七、其他要求：
无
注：可根据实际情况修改本模板内容。


