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技术规范书



一、总则
为了规范南方电网贵州电动汽车服务有限公司2026年公交模块零星采购项目技术规范书（以下简称“项目”）质量，保证项目正常运行，特制定本规范。
二、适用范围
适用于采购编号：南方电网贵州电动汽车服务有限公司2026年公交模块零星采购项目。
三、项目概况
[bookmark: _GoBack]贵阳公交充电站内充电设备采用优优绿能充电模块（均已过保），该模块为优优绿能厂家自行设计，充电接口、控制程序与市面其它品牌型号不相兼容。为保障贵阳公交充电站的正常运行，需零星采购兼容充电模块，用于更换充电站内故障模块。
4、 相关要求
（一）采购明细
	序号
	标的名称
	采购清单
	最高限价（含税）

	1
	南方电网贵州电动汽车服务有限公司2026年公交模块零星采购项目
	详见附件1《物资采购清单
》
	49920元



（二）物资采购要求
1.物资符合国家/行业标准，电气类产品需提供CCC认证，工具类需提供出厂合格证及质保书。严格按照表格标注规格、数量、备注要求采购，品牌、款式以附件图片为准。
2.货品需全新正品、无破损、无过期、无包装污损，符合国家安全生产、环保相关行业标准到货可正常验收。
3.供应商需在中标后10个工作日内完成发货。
4.供应商所提供物资，质保期5年。
5.供应商应提供免费的技术支持及货品程序调试服务，并确保所供物资可与采购方充电站内已有的优优绿能UR100030-SW (SP)充电模块实现混插使用。
6.物资技术参数

	品牌
	优优绿能

	产品型号
	UR100030-SW（SP）

	环境
条件
	工作温度
	-40℃～+70℃； 40C (±4℃)模块起机；
55℃ (±2 C)以上降额使用；70℃(±4℃)以上关机

	
	贮存温度
	-40℃～85℃

	
	相对湿度
	≤95%,无冷凝

	
	大气压力
海拔高度
	79kpa～106kpa;海拔高度<2000m;2000m以上需要考虑降额使用

	
	冷却方式
	智能风冷

	输入
特性
	输入电压
	三相线电压260Vac～485Vac;260Vac以下欠压,485V 以上过压,  260V～320V 降额,320V～485V满载输出

	
	输入频率
	55HZ±10HZ

	
	输入功率因数
	≥0.98

	
	输入电流
总谐波畸变率
	≤5%  (半载以上)

	
	效率
	≥95%  (25度额定输入输出满载效率)

	
	待机功耗
	<10W

	
	输入电流过冲
	峰值输入电流≤额定输入电流 110%

	
	相数
	三相+保护地

	输出
特性
	模式
	高压模式
	低压模式

	
	稳压输出电压
调节范围
	(200～1000)Vdc
	(150～500)Vdc

	
	额定输出电压
	1000V
	500V

	
	额定输出电流
	30A
	60A

	
	限流值调节范围
	0A≤I≤60A
	0A≤I≤100A

	
	输出电压纹波因数(25℃)
	≤1% (500Vdc～1000Vdc)
	≤1%(200Vdc～500Vdc)

	
	正常开机模式: 
 启动时间
	3s≤t≤8s
	3s≤t≤8s

	
	稳流精度
	≤±1%
	≤±1%

	
	稳压精度
	≤±0.5%
	≤±0.5%

	
	均流不平衡度
	≤5%额定输出电流
(在10%～100%负载)
	≤5%额定输出电流
(在10%～100%负载)

	通讯
告警
	通讯接口
	CAN

	
	最大并机数量
	60个

	
	告警与状态
	通过 CAN总线上报监控后台或在面板 LED 显示

	物理
特性
	噪音
	<68dB  (20℃,满载额定输出)

	
	冷却方式
	智能风冷

	
	外形尺寸
	84mm*300mm 437.5mm  (宽*高*深)

	
	重量
	≤17kg

	
	MTBF 
 (平均无故障时间)
	500000 小时  (40℃)

	
	防护等级
	IP20

	安规
及EMC标准
	中国
	NB/T33001-2018

	
	
	NB/T 33008.1-2018

	
	
	GB/T 18487.2-2017




附件1



物资采购清单
	序号
	名称
	型号
	单位
	数量
	备注

	1
	超宽恒功率
30kW充电模块
	UR100030-SW（SP）
	块
	26
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