## 问题质询
广东电网公司2026年油浸式中性点小电抗器专项招标(二次招标)澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | C0B09047BFDA47EBACAE84BDD9DB6669 | 921534620EEA4541A147440F94BE0C5EZ26A | 3.2 专用资格要求 具有检测资质的第三方检测机构出具的检验/检测报告。 而我公司中性点小抗检测报告出具单位是我公司检测中心（特变电工衡阳变压器有限公司检测中心），该中心是国家级的检测中心通过CNAS认证，具备相关的资质。是否可视为符合本项目招标专用资格要求 | *** | 商务 | 标的 | 油浸式中性点小电抗器 | 已提问 | 正式投标 | 同意视为符合要求。需确保检测结果的真实、准确。
2 | 8D92442BAD8F4CF3804B01DF3202D2F6 | 921534620EEA4541A147440F94BE0C5EZ26A | 110kV油浸式中性点小电抗器因历史采购数量较少，是否能用35kV油浸式电抗器业绩进行同类替代 | *** | 专用技术 | 标的 | 油浸式中性点小电抗器 | 已提问 | 正式投标 | 不同意。35kV电抗器用于无功补偿场景，与110kV中性点电抗器的使用场景存在明显差异。
3 | 64D4594C967544F6BB61EF5F760DB33F | 921534620EEA4541A147440F94BE0C5EZ26A | 01 110kV油浸式中性点小电抗器技术规范书（专用部分） 表2.2标准技术特性参数表：1.23.1导线型式 自粘性换位导线。 中性点电抗器电流小，产品使用扁导线即可满足要求，导线型式可否使用：扁导线？ | *** | 专用技术 | 标的 | 油浸式中性点小电抗器 | 已提问 | 正式投标 | 使用扁导线可视为符合要求。
4 | 885010E5548846D088850E70E406FBA9 | 921534620EEA4541A147440F94BE0C5EZ26A | 01 110kV油浸式中性点小电抗器技术规范书（专用部分） 表2.1供货范围及设备技术规格一览表中 项目要求 额定容量：774kvar。根据额定电流：30A，阻抗值：800Ω，其额定容量应该为：720kvar，请明确该中性点电抗器容量？ | *** | 专用技术 | 标的 | 油浸式中性点小电抗器 | 已提问 | 正式投标 | 容量按照720kvar为准。