《移动立杆“哨兵”监测装置》职工创新项目材料费
技术特性响应情况表（报价方填写）
备注：若所提供的报告或证书等证明文件中的委托方或制造方而非报价方的，必须提供委托方或制造方出具的授权报价方报价的、或证明报价方是代理商的授权书，否则将被视为无效处理。
	序号
	是否作为关键参数一票否决项
	参数类型
	项目单位要求值
	所需证明材料（项目单位填写）
	报价方响应值
	证明材料（报价方填写）

	1
	是
	变焦/广角摄像头组件
	变焦摄像头：
光学变倍：≥25倍
像素：≥400万
传感器CMOS：≥1/2.8" CMOS
最低照度：≤0.01Lux
广角摄像头：
像素：≥200万
传感器CMOS：≥1/2.8" CMOS
广角：≥105°
	出厂试验报告和产品合格证
	
	

	2
	是
	通道监测摄像头组件
	日视摄像头像素：≥800万
夜视摄像头像素：≥200万
夜视摄像头最低照度：≤0.005Lux
	出厂试验报告和产品合格证
	
	

	3
	是
	云台及控制组件
	水平范围：0°~360°连续旋转
垂直范围：-90°~+90°
预置点数量：≥500个
	出厂试验报告和产品合格证
	
	

	4
	是
	4G通信组件
	网络制式：LTE-FDD B1/B3/B5/B8
LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41，兼容3G/2G网络
传输速率：下行150Mbps
上行50Mbps
带宽：1.4/3/5/10/15/20MHz
工作温度：-30℃~+70℃
	出厂试验报告和产品合格证
	
	

	5
	是
	摄像机外壳
	材质：具备防腐蚀、防盐雾、抗UV老化性能和完整的电磁屏蔽能力
防护等级：IP66
	出厂试验报告和产品合格证
	
	

	6
	是
	100AH供电系统
	电池容量：100Ah
	出厂试验报告和产品合格证
	
	

	7
	是
	电源控制组件
	1）具备自动浮充电能、过压保护、欠压保护、过流保护和温度补偿等功能；
2）具备电量与负载分级管理功能，可根据当前电量、功耗等，按重要性分级调整监测装置工作模式，支持全功能、基础功能和休眠模式；
3）具备宽动态、高效率的供电特性；
4）配置独立的充放电控制器
	出厂试验报告和产品合格证
	
	

	8
	是
	光伏取电单元
	太阳能板功率：≥3*30W太阳能板
	出厂试验报告和产品合格证
	
	

	9
	是
	内外车箱结构组件
	车体尺寸：整体尺寸≤长（1100mm）*宽(550mm)*高(1800mm)（收拢尺寸）
内箱尺寸：整体尺寸≤长400mm *宽300mm *高155mm
其他：具备防盗式柜门，具备便携式推拉把手，具备可收纳支撑结构，避免因重心升高导致倾覆，具备万向轮结构，具备便捷的自锁刹车固定功能，具备车轮钥匙锁定功能，具备4个方向可方便固定防风绳，支持太阳能板安装，支持升降杆安装。
	出厂试验报告和产品合格证
	
	

	10
	是
	万向轮
	水平范围：0°~180°自由转向
	出厂试验报告和产品合格证
	
	

	11
	是
	升降杆
	高度：闭合高度：1528+20mm；
升起高度：3500+30mm。
节数：3节
主体外径：最大外径： Ø160+1mm
工作方式：气动
材质：铝镁合金
抗风能力：升降杆上端装上视频监测装置，底部固定后，8级风能正常工作
顶部负载能力：≥24kg
寿命：升降寿命≥5000次
防转功能：升降杆具有防转功能
法兰盘：支持顶部法兰盘更换
其他：杆体带连接线
	出厂试验报告和产品合格证
	
	

	12
	是
	音柱
	功率：≥40W，带DC和音频转接线
	出厂试验报告和产品合格证
	
	

	13
	否
	线材
	配套装置线材，防水等级IP66
	出厂试验报告和产品合格证
	
	

	14
	否
	 螺丝
	材料=304不锈钢，自带平垫、弹垫
	出厂试验报告和产品合格证
	
	

	15
	否
	使用条件
	1）环境温度：-40℃～+70℃；
2）环境相对湿度：5％～98％；
	
	
	

	16
	否
	包装
	1）严格按照制造厂说明书对设备进行包装、运输和储存。
2）包装应能保证设备在运输过程中不遭脏污、损坏、变形、丢失及受潮。
	承诺函
	
	

	17
	否
	运输
	1）整体运输时，内部元件应不得移位、损坏和受潮。
2）单独运输的零部件应有标志，便于用户安装。
	承诺函
	
	

	18
	否
	质量保证
	1）投标方应按使用说明书进行安装和维护，确保设备在规定的使用条件下安全运行；
2）投标方应对成套设备提供自到货日起不少于1年的“三包”质量保证。在质保期后、设备生命周期内，投标方应保证备品备件的供应满足投标服务响应要求。如发生产品损坏，投标方应及时为设备提供维修部件，并按最近的投标价提供；
3）投标方保证其提供的产品是全新的、未使用过的，所有合同货物本体及附件必须防腐防锈，质保期内不得出现锈蚀、开裂，否则应无条件更换；
4）投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等（包括投标方的外购件在内）均应符合本标准的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件，投标方应积极配合；
5）附属及配套设备必须满足有关行业标准的要求，并提供出厂试验报告和产品合格证。
6）用于制作移动立杆“哨兵”监测装置的材料及零部件需提供由制造厂出具的出厂试验报告。报告应与所供材料及零部件对应，注明名称、型号规格、试验项目、试验结果及结论。
	出厂试验报告和产品合格证
	
	

	[bookmark: _GoBack]19
	否
	时间进度要求
	1）[成交通知书发出后30日内]
主要内容：
根据技术服务内容要求，完成材料部分准备工作。
2）[加工制作完成后30日内]
主要内容：
完成材料测试检定。
完成装置的现场使用调试。
	承诺函
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