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一、工程概述
1.1 工程概况

本技术规范书采购的设备适用的工程概况如下：

表1.1  工程概况一览表 （项目单位填写）
	序号
	名 称
	项目单位填写

	1
	工程名称
	三峒至七百弄35kV线路新建工程

	2
	工程建设单位
	广西电网有限责任公司河池供电局

	3
	工程地址
	广西河池市大化县县35kV六华变电站

	4
	是否为扩建工程（是/否）
	是

	5
	运输条件
	公路


1.2 使用条件
本技术规范书采购的设备适用的外部条件如下：

表1.2 设备外部条件一览表 （项目单位填写）
	序号
	参数类型
	单位
	正常使用条件
	特殊使用条件
	项目需求值或表述
	投标人保证值
	备注（须说明本工程适用的是正常使用条件或是特殊使用条件）

	1
	环境温度

	1.1
	最高日温度
	℃
	＋55
	
	55
	
	正常使用条件

	1.2
	最低日温度
	℃
	－10
	
	－10
	
	正常使用条件

	1.3
	最大日温差
	℃
	25
	
	25
	
	正常使用条件

	1.4
	年平均温度
	℃
	25
	
	25
	
	正常使用条件

	2
	大气压力
	kPa
	80～106
	
	80～106
	
	正常使用条件

	3
	相对湿度

	3.1
	最大日相对湿度
	%
	5～95
	
	95
	
	正常使用条件

	3.2
	最大月平均相对湿度
	%
	不大于90%
	
	不大于90%
	
	正常使用条件

	4
	耐受地震能力（地震烈度8度/9度）
	g
	8度
	
	8度
	
	正常使用条件

	5
	设备运输条件
	
	(1).装置在运输中允许的环境温度-40℃～＋70℃，相对湿度不大于85%；

(2).在贮存中允许的环境温度-25℃～＋55℃，相对湿度不大于85%，在不施加任何激励量的条件下，装置不出现不可逆变化
	
	
	
	正常使用条件


二、设备详细技术要求

2.1 供货需求及供货范围

投标方提供的设备具体规格、数量见表2.1: 供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。

表2.1   供货范围及设备技术规格一览表（投标方填写）
	序号
	名称
	单位
	项目要求型式、规格
	项目要求数量
	投标方保证型式、规格
	投标方保证数量

	1
	并列（切换）装置
	台
	用于35kV电压并列，带电压失电监测功能。
	1
	
	


说明1：本期新增并列（切换）装置1台，安装于本工程新增35kV母线PT间隔。

2.2 标准技术特性参数表
投标人应认真逐项填写技术参数表中投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动招标人要求值。如有差异，请填写投标方技术偏差表。
注：需按照以下类型参数填写方式准确填写：

针对标准值特性“单一”，项目单位无需填写，投标人必须完全响应，如有偏差逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；
针对标准值特性“可选”，项目单位可选定参数，投标人必须完全响应，如有偏差逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；
针对标准值特性“投标人响应”，有标准参数值要求，投标方需根据自身实际情况，提供限制要求范围内的响应值，同时需将此部分逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；

针对标准值特性“投标人提供”，无标准参数值要求，投标方根据实际情况填写投标响应值；
针对标准值特性“扩建”，项目单位根据原项目情况填写，投标方根据实际情况填写投标响应值；
针对标准值特性“特殊”，项目单位提出的所有特殊要求，需附对应审批流程，投标方根据实际情况填写投标响应值。

表2.2   标准技术特性参数表（投标方填写）

	序号
	参数类型
	标准参数值
	标准值特性
	项目单位要求值
	投标人响应值

	1
	电流量、电压量测量误差
	
≤0.2%

	单一
	
	

	2
	有功功率、无功功率测量误差
	≤0.5%
	单一
	
	

	3
	电网频率测量误差
	±0.005Hz
	单一
	
	

	4
	模拟量死区整定值
	≤0.2%
	单一
	
	

	5
	事件顺序记录分辨率（SOE）
	≤2 ms
	单一
	
	

	6
	遥测信息响应时间

	6.1
	从遥测量越死区至远动装置向远方调度发出报文的延迟时间
	≤4s
	单一
	
	

	6.2
	总召唤时通信装置向远方调度发出报文的延迟时间
	≤2s
	单一
	
	

	6.3
	从遥测量越死区至站控层显示的延迟时间
	≤2s
	单一
	
	

	7
	遥信变化响应时间

	7.1
	从遥信变位至远动装置向远方调度发出报文的延迟时间
	≤4s
	单一
	
	

	7.2
	从遥信变位至站控层显示的延迟时间
	≤2s
	单一
	
	

	8
	从操作员工作站发出操作指令到现场变位信号返回总的时间响应(扣除回路和设备的动作时间)
	≤4s
	单一
	
	

	9
	画面实时数据更新周期模拟量
	≤3s
	单一
	
	

	10
	遥控动作成功率
	≥99.99%
	单一
	
	

	11
	遥测合格率
	≥98%
	单一
	
	

	12
	事故时遥信年正确动作率
	≥99%
	单一
	
	

	13
	系统可用率
	≥99.9%
	单一
	
	

	14
	测控装置对时精度
	≤1ms
	单一
	
	

	15
	事故追忆

	15.1
	事故前
	1 min
	单一
	
	

	15.2
	事故后
	2 min
	单一
	
	

	16
	控制操作正确率
	100%
	单一
	
	

	17
	系统平均无故障间隔时间（MTBF）
	≥20000h
	单一
	
	

	18
	间隔级测控单元平均无故障间隔时间
	≥30000h
	单一
	
	

	19
	各工作站的CPU平均负荷率

	19.1
	正常时（任意30min 内）
	≤30%
	单一
	
	

	19.2
	电力系统故障（10S 内）
	≤50%
	单一
	
	

	20
	监控系统网络平均负荷率

	20.1
	正常时（任意30min 内）
	≤20%
	单一
	
	

	20.2
	电力系统故障（10S 内）
	≤40%
	单一
	
	

	24
	模拟输入信号容量
	≥10000
	单一
	
	

	25
	开关量输入信号容量
	≥32768
	单一
	
	

	26
	开关量输出信号容量
	≥1024
	单一
	
	

	27
	动态画面响应时间
	≤2s
	单一
	
	

	28
	监控单元的CPU负荷率

	28.1
	正常时
	≤30%
	单一
	
	

	28.2
	故障时
	≤50%
	单一
	
	

	29
	实时数据扫描周期
	≤2s
	单一
	
	

	30
	实时数据循环上送周期
	≤5min
	单一
	
	

	31
	项目单位需求差异（项目单位原则上不能改动通用部分技术条款及专用部分标准技术参数值，根据工程实际情况，如有差异，应逐项在“项目单位需求差异表” 中列出。本表是对技术规范的补充和修改，如有冲突，应以本表为准。）

	31.1
	 
	 
	特殊
	 
	 

	31.2
	 
	 
	特殊
	 
	 


2.3 投标人资料提交时间及培训要求

（1）投标方资料的提交及时充分，满足工程进度要求。在合同谈判日或收到中标通知书后（以先到为准）    5    天内（项目单位填写）给出全部最终技术资料，经招标方确认后不能更改。
（2）培训要求：理论培训   2    天（项目单位填写）实操培训    2   天（项目单位填写）。

（3）投标方应在技术协议签订后的   5  天内（项目单位填写）向招标方提供正式版的用于设计、设备监造和检验、现场安装和调试以及运行维护方面的图纸、说明书和有关技术资料，同时向招标方设计代表提供拷贝磁盘2份（图纸为AutoCAD R2000版、文字资料为Word07版）。
2.4 主要元器件来源

产品零整比不大于3，供货商零部件成本不应超过变压器本体成本3倍。

表2.3 主要元器件来源一览表  （投标方填写）

	序
号
	名称
	单位
	项目单位要求型式、规格
	项目单位要求数量
	投标方响应型式、规格
	投标方响应生产厂家
	投标方响应数量

	
	并列（切换）装置
	台
	
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


2.5备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

投标方应向需方提供必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单见表2.3, 要求提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应是新品, 与设备同型号、同工艺。

表2.4 必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单 （项目单位填写）

	序号
	名称
	型号及规格
	单位
	数量
	使用处
	制造商
	备  注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


三、投标方技术偏差
3.1 投标方技术偏差

投标方应将所供设备与本招标书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本招标书要求，均汇集成此表。
表3.1 投标单位技术差异表

	序
号
	招标文件条目
	招标文件简要内容
	投标文件条目
	投标文件简要内容

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


投标方：                盖章：

3.2 投标方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。
四、设计图纸提交要求

4.1 图纸资料提交单位

表4.1 提交的图纸资料及其接收单位

	提交图纸资料名称
	接收图纸单位名称、地址、邮编、电话
	提交份数
	提交时间

	图纸类
	广西八桂电力勘察设计有限公司，黄志立 13788605126

	1
	定标后5个工作日内。

	安装使用说明书
	
	
	

	试验报告
	
	
	

	其它资料
	
	
	

	图纸类
	广西电网有限责任公司河池供电局
	3
	定标后5个工作日内。

	安装使用说明书
	
	
	

	试验报告
	
	
	

	其它资料
	
	
	


4.2 一次、二次及土建接口要求（适用于扩建工程）

本工程根据一次建设规模，本期新增并列（切换）装置1台，即35kV PT并列装置1台（主要实现35kVI段和II段母线PT的并列功能，本期下放安装于主控室35kV远方备自投屏（11P）。

-  -

