超高压公司百色局零星采购项目报价文件
（超高压输电公司百色局2026年500kV百色变电站、武平变电站泡沫灭火剂检测工作项目）

一、资格要求
	资格要求
	项目需求标准
	投标方响应
（是否满足或偏差情况）
投标方必填

	1.1 专用资格资质要求
	具备包含GB15308泡沫灭火剂项目的CMA检验检测资质认定证书。
	投标方必填

	[bookmark: _GoBack]1.2 其他要求
	/
	投标方必填


二、商务要求
	商务要求
	项目需求标准
	投标方响应
（是否满足或偏差情况）
投标方必填

	2.1 服务要求
	对百色站、武平站共两套主变消防系统泡沫液开展一次泡沫性能检验，检验项目（依据GB15308-2025泡沫灭火剂）包括：温度处理、凝固点、沉淀物、黏度、灭火性能等共11项，并出具带有CMA标识检测报告。
	投标方必填

	2.2 服务地址
	检测机构所在地。
	投标方必填

	2.3 服务期限要求
	2027年6月30日前。
	投标方必填

	2.4 服务人员要求
	检测人员应持有检测机构授权的上岗资格证。
	投标方必填

	2.5 发票要求
	需提供符合规定税率的全额发票。
	投标方必填

	2.6 结算及支付条件
	一次性支付：完成本项目全部服务工作内容，经招标方验收合格，投标方按开具全额发票，招标方收到发票后60日内，通过转账一次性支付全部费用。
	投标方必填

	2.7 服务方式要求
	检测机构所在地开展服务。
	投标方必填

	2.8 售后服务要求
	招标方有疑问时，投标方应安排专业技术人员积极配合，并提供专业的技术支持和意见建议。
	投标方必填

	2.9 其他要求
	报价包含完成本项目所需全部费用。
	投标方必填


三、技术要求
	技术要求
	项目需求标准
	投标方响应
（是否满足或偏差情况）
投标方必填

	3.1 技术服务内容及标准
	1）对百色站、武平站共两套主变消防系统泡沫液开展一次泡沫性能检验，检验项目（依据GB15308-2025泡沫灭火剂）包括：温度处理、凝固点、抗冻结、融化性、沉淀物、黏度、PH值、界面张力、扩散系数、发泡倍数、析液时间、灭火性能共11项；
2）检测结束后30日内出具带有CMA标识的检测报告。
	投标方必填

	3.2 技术服务质量要求及验收标准
	严格按照《GB15308-2025泡沫灭火剂》要求的试验方法、检验规则开展检验工作；投标方与招标方要求存在差异时，应及时提供技术和解决方案。
	投标方必填

	3.3 技术规范书
	/
	投标方必填

	3.4业绩要求
	有开展泡沫灭火剂检测业绩，并提供相应的证明材料。
	投标方必填



四、服务内容及数量（工程、服务类）
	序号
	工程/服务内容
	单位
	数量

	1
	对百色站、武平站共两套主变消防系统泡沫液开展一次泡沫性能检验
	项
	1


[bookmark: _Toc351322324][bookmark: _Toc350159239][bookmark: _Toc432171539]五、需提交的证明文件（需加盖单位印章）
	序号
	证明文件名称
	投标方响应
（是否满足或偏差情况）
投标方必填

	1
	营业执照
	投标方必填

	2
	资格资质文件：
具备GB15308项目检测的CMA资质证书
	投标方必填

	3
	业绩证明文件
	投标方必填

	4
	授权文件（如有）
	投标方必填

	5
	其他证明文件（如有）
	投标方必填


六、报价表
总价报价表
	超高压输电公司百色局2026年500kV百色变电站、武平变电站泡沫灭火剂检测工作项目

	序号
	报价项目
	投标方响应
投标方必填

	1
	投标总报价
	大写：           元
小写：           元

	2
	发票类型
	增值税专用发票
增值税普通发票

	3
	发票税率
	        %

	总价报价说明：投标人为实施本项目所发生的一切费用均已包含在总价中。



投标单位（公章）：
                    联系人及联系方式：
                    报价日期：




附件：需提交的证明文件等
1.营业执照
2.项目报价文件（加盖单位印章）
3.业绩证明文件
4.资质资格证明文件
