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1　总则
[bookmark: _Toc169444920][bookmark: _Toc265589870][bookmark: _Toc16883][bookmark: _Toc156131216]1.1　一般规定
1.1.1　投标人应具备招标公告所要求的资质，具体资质要求详见招标文件的商务部分。
1.1.2　投标人须仔细阅读包括本技术规范在内的招标文件阐述的全部条款。投标人提供的融冰隔断用伞裙应符合招标文件所规定的要求。
1.1.3　本招标文件技术规范提出了对融冰隔断用伞裙技术上的规范和说明。本招标文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应提供符合本技术规范引用标准的最新版本标准和本招标文件技术要求的全新产品，如果所引用的标准之间不一致或本招标文件所使用的标准如与投标人所执行的标准不一致时，按要求较高的标准执行。
1.1.4　本技术条件和图样所包含的绝缘子的工艺和制造应是最先进的。提供的产品应是全新的、未使用过的。其设计和制造应根据买方认可的图样、设计和有关文件。
投标人不能因图样和本技术条件书的遗漏、疏忽和不明确而解脱其提供高质量产品及服务的责任；倘若发现有任何疏漏和不明确之处，投标人应及时通知买方，在问题未澄清之前的任何举措，应由投标人负责。
1.1.5　投标人必须完整认真填写技术偏差表，有技术偏差须逐一填写，没有技术偏差填写“无”。
1.1.6　在设计资料、技术条件和图样等文件中，应使用SI公制单位。温度应以摄氏度（℃）作单位，温差则以开尔文（K）作单位。
1.1.7　投标人应提供产品需附带的专用工具和仪表，这些工具和仪表应是全新的且性能良好。
1.1.8　本招标文件技术规范将作为订货合同的附件，与合同具有同等的法律效力。本招标文件技术规范未尽事宜，由合同签约双方在合同谈判时协商确定。
1.1.9　本技术规范中涉及有关商务方面的内容，如与招标文件的商务部分有矛盾时，以商务部分为准。
1.1.10　本技术规范书未尽事宜，由合同签约双方在合同技术谈判时协商确定。
1.1.11　本招标文件技术规范中通用部分各条款如与技术规范专用部分有冲突，以专用部分为准。
[bookmark: _Toc15622][bookmark: _Toc265589871][bookmark: _Toc169444921]1.2　投标人应提供的资质文件
以下对投标人资质的基本要求，投标人应按下列内容和顺序提供详实投标资料。如基本资质不满足要求、投标资料不详实或严重漏项将导致废标。
1.2.1　供货业绩
投标人的供货业绩应满足招标文件要求，供货业绩要求详见商务专用部分，并按附录A提供业绩资料。满足国家电网公司有关资质审查要求。
1.2.2　质量保证体系
制造商（厂）应建立了完善的质量保证体系，并出具有效的ISO 9000系列或等同质量体系证书。
1.2.3　试验报告和鉴定证书
投标人必须提供十年内投标产品或类似产品的定型试验报告（含设计试验、型式试验、抽样试验、逐个试验）和鉴定证书，以证明所提供的产品能完全满足标书的要求。如有用户或第三方抽样试验报告一并提供。
在资质审查中已提供过定型试验报告和鉴定证书的投标人，应按附录B填写清单。用户或第三方抽样试验报告清单包括招标产品型号、工程名称、供货数量、检验机构和时间、检验依据。
1.2.4　投标人提供的有关信息
1.2.4.1　融冰隔断用伞裙信息
在运行电压和模拟气候条件下的加速老化试验；
1.2.4.2　其他信息
投标人在可能的条件下向买方提供的其他信息（注：需要投标人授权代表签字）。
1.2.5　包装箱表面标志
制造商（厂）应提供产品包装图，按附录C填写包装箱表面标志。
1.2.6　主要生产设备清单
按附录D填写主要生产设备清单。
1.2.7　主要试验设备清单
按附录E填写主要试验设备清单。
[bookmark: _Toc169444922][bookmark: _Toc156131218]1.2.8　主要附件和原材料
投标人按附录F填写主要附件和原材料。
1.2.9　新技术、新工艺介绍
目前国内融冰隔断用伞裙采用的材料都是硅橡胶，生产工艺比较复杂，制品可回收利用价值基本没有，而且产品制造过程中对于材料损耗比较大，同时产品结构性设计比较单一。
根据硅橡胶的特性现在采用高分子聚合物改性制得的伞裙材料，可以实现再生循环利用，同时生产工艺简单，材料所得率高。产品结构性多元化，更加合理的方便式进行装配。
生产工艺采取复配式的配方管理，通过双螺杆反应式剪切理论，让其材料得到充分的塑化效果，得到高绝缘性的改性材料，材料呈现很好的热塑性。所得材料通过设计好的模具，采用注塑机热熔注塑成型，即得伞裙制品。
1.2.10　替换产品说明
原有产品设计：
采取扣式结构安装，装配精度不高，同时消耗高空作业者的精力
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创新产品结构设计：
采用嵌入式平面相扣设计，安装操作便捷，装配精度比较高。
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1.2.11　投标人被拒收或被退货的情况说明
应真实说明3年供货中发生拒收或退货的原因及解决措施。
1.2.12　声明文件
[bookmark: _Toc156131219]投标人应提供产品是否符合招标文件要求的声明文件（注：需要投标人授权代表签字）。
投标人应提供产品的质量承诺书（注：需要投标人授权代表签字）。
[bookmark: _Toc169444923][bookmark: _Toc265589872][bookmark: _Toc4876]1.3　工作范围和进度要求图样
[bookmark: _Toc386042639][bookmark: _Toc28722][bookmark: _Toc17417][bookmark: _Toc32561][bookmark: _Toc10915][bookmark: _Toc15559][bookmark: _Toc15004][bookmark: _Toc386156371][bookmark: _Toc7790][bookmark: _Toc15344][bookmark: _Toc25138][bookmark: _Toc23190146][bookmark: _Toc24206][bookmark: _Toc386154253][bookmark: _Toc386042757][bookmark: _Toc5801][bookmark: _Toc291951553][bookmark: _Toc19379][bookmark: _Toc26484]1.3.1工程概况
本技术规范书采购的设备适用的工程概况如下：
表1.3.1  工程概况一览表 
	[bookmark: _Toc11523][bookmark: _Toc386042758][bookmark: _Toc14330][bookmark: _Toc386042640][bookmark: _Toc9045][bookmark: _Toc23190147][bookmark: _Toc7114][bookmark: _Toc291951554][bookmark: _Toc23659][bookmark: _Toc21657][bookmark: _Toc11028][bookmark: _Toc386154254][bookmark: _Toc29771][bookmark: _Toc24855][bookmark: _Toc386156372][bookmark: _Toc24337][bookmark: _Toc17092]序号
	名 称
	项目单位填写

	1
	工程名称
	乐业500kV变电站新建工程

	2
	工程建设单位
	云南电网有限责任公司建设分公司

	3
	工程地址
	曲靖市会泽县乐业镇

	4
	是否为扩建工程（是/否）
	否

	5
	运输条件
	陆运

	6
	系统额定频率
	50Hz

	7
	系统中性点接地方式
	高、中压侧：直接接地；低压侧：不接地


[bookmark: _Toc12351][bookmark: _Toc10357]1.3.2　使用条件
本技术规范书采购的设备适用的外部条件如下：
表1.3.2工程概况一览表
	序号
	参数类型
	单位
	正常使用条件
	特殊使用条件
	项目需求值或表述
	投标人保证值
	备注（须说明本工程适用的是正常使用条件或是特殊使用条件）

	1
	环境温度

	1.1
	最高日温度
	℃
	+40
	
	+31.2
	
	正常使用条件

	1.2
	最低日温度
	℃
	-25
	
	-17
	
	正常使用条件

	1.3
	最大日温差
	℃
	30
	
	30
	
	正常使用条件

	1.4
	年平均温度
	℃
	+20
	
	+14.6
	
	正常使用条件

	2
	海拔
	m
	≤1000
	＞1000
	2000
	
	特殊使用条件

	3
	太阳辐射强度
	W/cm2
	0.1
	
	0.1
	
	正常使用条件

	4
	污秽等级
	 
	d级
	＞d级
	e级
	
	特殊使用条件

	5
	覆冰厚度
	mm
	20
	
	20
	
	正常使用条件

	6
	风速
	m/s
	35
	
	35
	
	正常使用条件

	7
	相对湿度
	
	
	
	
	
	

	7.1
	最大日相对湿度
	%
	100%
	
	100%
	
	正常使用条件

	7.2
	最大月平均相对湿度
	%
	100%
	
	100%
	
	正常使用条件

	8
	耐受地震能力（地震烈度8度/9度）
	g
	8度
	
	8度
	
	正常使用条件

	9
	系统标称电压
	kV
	35
	
	35
	
	正常使用条件

	10
	系统最高电压
	kV
	40.5
	
	40.5
	
	正常使用条件

	11
	系统额定频率
	Hz
	50
	
	50
	
	正常使用条件

	12
	系统中性点接地方式
	
	高、中压侧：直接接地；低压侧：不接地
	
	高、中压侧：直接接地；低压侧：不接地
	
	正常使用条件

	13
	安装点母线短路电流
	kA
	高压侧63kA；
中压侧50kA；
低压侧40kA
	
	高压侧63kA；
中压侧50kA；
低压侧40kA
	
	正常使用条件

	14
	直流控制电压
	V
	220
	
	220
	
	正常使用条件

	15
	设备运输条件
	
	陆运
	
	陆运
	
	正常使用条件

	16
	安装地点
	
	
	
	室外
	 
	正常使用条件


[bookmark: _Toc21534]1.3.3　供货范围
(1)投标方应按本技术规范书的要求提供全新的、合格的交流复合绝缘子，组件或附件如需向第三方外购时，投标方应对质量向招标方负责，并提供相应出厂和验收报告。
（2）供货范围一览表
供货范围及设备技术规格一览表。投标方提供的设备具体规格、数量见表2.1: 供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。
表2.2 供货范围及设备技术规格一览表
	序号
	名称
	单位
	项目要求型式、规格
	项目要求数量
	投标方保证型式、规格
	投标方保证数量

	1
	防雨闪辅助伞裙
	只
	1.伞裙外径300mm，内径与导线JNRLH58/G1A-1440/120匹配，含安装材料；
2.伞裙外径300mm，内径与导线JNRLH58/G1A-800/100匹配，含安装材料
3.该物资安装于变电站内高跨线
	2076
	
	

	1.1
	防雨闪辅助伞裙
	只
	伞裙外径300mm，内径与导线JNRLH58/G1A-1440/120匹配，含安装材料
	1536
	
	

	1.2
	防雨闪辅助伞裙
	只
	伞裙外径300mm，内径与导线JNRLH58/G1A-800/100匹配，含安装材料
	540
	
	



1.3.4　本技术规范仅适用于所列的交流复合绝缘子的设计、制造试验、包装、供货和服务等技术要求。
1.3.5　卖方应在合同签订后不超过2周的时间内尽快向买方提交一份详细的生产进度表。生产进度表应以图表形式说明设计、试验、材料采购、制造、工厂试验、检验及装运，包括每项工作及其过程足够详细的全部细节。
1.3.6　交货时间如有延误，卖方应及时将延误交货的原因、后果及采取的补救措施等向买方说明。
[bookmark: _Toc265589873][bookmark: _Toc18731]1.4　对技术资料、图样和试验报告的要求
1.4.1　本技术规范仅适用于货物需求一览表所列的融冰隔断用伞裙的设计、制造试验、包装、供货和服务等技术要求。
1.4.2　对技术资料、图样的要求
1）	投标人应提供用于投标的产品图样和说明文件。
2）	投标人在中标后、合同签订前应向业主单位提供以下文件：
a）	在工作开始前，卖方应提供以下文件各6份，包括图样、设计、资料和货物的详细说明文件及详细的检验进度表，以供买方审查。如果买方为满足技术和图样要求而作出修改，卖方应重新提供修改后的图样和相关文件。
b）	技术条件、图样以及其他文件的修改都不能成为修改合同价格的依据，如果卖方未按照经审查的图样和文件进行生产，则卖方应承担所进行必要修改的费用。卖方不能因图样和文件的审查而以任何方式解脱其对满足技术条件要求和产品供应进度的责任，以及根据审查意见修改其图样和文件的责任。
c）	所有报送审查的图样，应有标注修改内容的栏目。审查过的图样应用红色箭头或其他方法清晰地标明修改部分。
d）	图样应签署完备，且应标明买方名称、工程名称。图样和文件应统一使用297mm×420mm（A3）或210mm×297mm（A4）图幅。
[bookmark: _Toc156131221][bookmark: _Toc169444925]1.4.3　说明书
说明书应包括特殊工具和仪器的使用。如有需要，还应提供产品样本和手册等，说明书应包括下列各项：
1）	关于结构型式的简明概述；
2）	伞形结构图示；
3）	运输、安装、维护和检查说明；
4）	所有其他附件的说明。
[bookmark: _Toc156131222][bookmark: _Toc169444926]1.4.4　试验报告、装箱清单及资料的交付时间和数量
1）	应提供绝缘子的全部试验报告，包括出厂试验、定型试验和特殊试验报告；
2）	应提供详细的装箱清单；
3）	图样、说明书、试验报告等资料的交付时间和数量见表1。
表1　投标人向买方提供的图样及技术资料
	序号
	项　　目
	份数
	提交时间
	接收单位

	1
	图　样
	6
	货物发运前
	买方或买方指定的接收人

	2
	检验报告
	6
	
	

	3
	装箱清单
	6
	
	


[bookmark: _Toc169444927][bookmark: _Toc28762][bookmark: _Toc265589874]1.5　标准和规范
除技术条件和图样中所提供的要求之外，卖方应遵循下列标准，并将最新标准通知买方，见表2。
表2　绝缘子产品需满足的主要标准
	序号
	标　准　号
	标　准　名　称

	1
	GB 311.1—1997
	高压输变电设备的绝缘配合

	2
	GB/T 19519—2004
	标称电压高于1000V的交流架空线路用复合绝缘子——定义、试验方法及验收准则

	3
	JB/T 9673—1999
	绝缘子　产品包装


[bookmark: _Toc247624558][bookmark: _Toc169444928]
[bookmark: _Toc265589875][bookmark: _Toc23677]2　技术参数和性能要求
[bookmark: _Toc265589876][bookmark: _Toc247624559][bookmark: _Toc21748]2.1　技术参数
10kV～750kV高分子材料绝缘子主要参数分别见如下表。
表3-2  35kV高分子材料绝缘子技术参数响应表
	项    目
	标准值

	公称结构高度
（mm）
	FXBW-35/70-1
	670

	
	FXBW-35/70-2
	670

	公称爬电距离
（mm）
	FXBW-35/70-1
	810

	
	FXBW-35/70-2
	1015

	FXBW-35/70-1
FXBW-35/70-2
	连接标记
	16

	
	规定机械破坏负荷（kN）
	70

	
	逐个拉伸试验负荷（kN）
	35

	
	湿工频1min 耐受电压（kV）
	95

	
	雷电全波冲击耐受电压（kV）
	230



[bookmark: _Toc247624560][bookmark: _Toc265589877][bookmark: _Toc20253][bookmark: _Toc169444929][bookmark: _Toc156131225]2.2　设计和性能要求
[bookmark: _Toc247624561]2.2.1　尺寸偏差
除非另有规定，绝缘子尺寸偏差应符合如下规定（d—样品被检的尺寸，mm）：
当d≤300时，±（0.04d＋1.5）mm；
当d＞300时，±（0.025d＋6）mm；
[bookmark: _Toc156131226][bookmark: _Toc169444930]2.2.2　设计与制造
融冰隔断用伞裙由硅橡胶通过高温硫化工艺制作。
融冰隔断用伞裙应是整体成型（采用注射或热压成型）制造。　
对融冰隔断用伞裙材料的要求是：
1）	耐气候性以防止臭氧、紫外光、潮湿、高低温等方面引起的快速劣化。
2）	耐漏电起痕和电蚀损性应满足GB/T 19519第5.6条的要求，以防止形成导电通道及护套、伞裙的击穿。
3）	融冰隔断用伞裙材料的阻燃性和交流介电强度试验应分别满足GB/T 19519第5.5条和DL/T 864第4.3.3条b）的要求。
4）	融冰隔断用伞裙材料的憎水性应满足DL/T 864附录A的要求。
5）	高抗撕裂强度以防止搬运和安装时损坏，其机械抗张、抗撕强度应满足DL/T 864第4.3.3条d）、e）、f）、g）的要求。
6）	高耐水解性以防止材料的导电率增加，伞套材料的体积电阻率应符合DL/T 864第4.3.3条a）的要求。
7）	在使用环境的温度范围内应能保持高柔韧性，以防止在低温和温度急剧变化时引起裂纹或破裂。为保证芯棒保护的有效性和持久性，连接界面（芯棒—护套，护套—金具）必须是高质量的。
[bookmark: _Toc169444936][bookmark: _Toc156131232][bookmark: _Toc261400738]2.2.3　装配
融冰隔断用伞裙，安装尺寸应满足现场导线外径尺寸要求。 
融冰隔断用伞裙与导线粘接应牢固。
[bookmark: _Toc169444937][bookmark: _Toc156131233][bookmark: _Toc261400739]2.2.4　铭牌
每一批融冰隔断用伞裙应根据要求制作铭牌（如需）铭牌信息包括：制造厂名或商标、制造日期、伞腔内径、伞裙外径。
铭牌应采用浮雕模压或以更先进工艺制造。
[bookmark: _Toc261400740][bookmark: _Toc169444938][bookmark: _Toc156131234]2.2.5　合格证
每箱融冰隔断用伞裙应有合格证，合格证上应包括制造厂名、编号、检验日期及检验员代号。
[bookmark: _Toc261400741][bookmark: _Toc169444939][bookmark: _Toc156131235]2.2.2.9　运行维护
提供的融冰隔断用伞裙应适合于带电检修技术，以使一般的带电作业能方便、快捷、安全地进行。
[bookmark: _Toc156131236][bookmark: _Toc169444940]卖方应提出其同类产品在线路上带电和停电检修的注意事项。
[bookmark: _Toc265589878][bookmark: _Toc10089]3　试验
绝缘子的检验分为抽样试验和逐个试验。
[bookmark: _Toc169444941][bookmark: _Toc265589879][bookmark: _Toc13790][bookmark: _Toc156131237]3.1　逐个试验 
逐个试验项目按表5规定进行。检验规则应符合GB/T 19519第5条规定。
表5　逐个试验项目
	项号
	试 验 名 称
	试品数量
	试 验 方 法

	1
	外观检查
	全部
	GB/T 19519第8.2条


[bookmark: _Toc156131238]
[bookmark: _Toc265589880][bookmark: _Toc169444942][bookmark: _Toc16737]3.2　抽样试验
抽样试验分3种，即工厂抽样试验（由工厂按国家标准自行完成）、第三方抽样试验和现场抽样试验。第三方抽样试验应在逐个试验后按表7规定的项目和顺序进行。现场抽样试验由买方自行确定。
[bookmark: _Toc169444943][bookmark: _Toc156131239]3.2.1　批量均匀性
应对从每批提交的融冰隔断用伞裙中随机抽取融冰隔断用伞裙进行试验。对于任何一种类型的绝缘子，当采用连续制造工艺制造时，其批量不应超过2000支。
[bookmark: _Toc156131240][bookmark: _Toc169444944]3.2.2　抽样试验数量
抽样试验和第三方抽样试验的绝缘子数量如表6所示。
表6　抽　样　数　量
	母 体 数 量
	样　本　数　量

	
	E1
	E2

	N≤300
	2
	2

	300＜N≤2000
	4
	3


[bookmark: _Toc156131241]
[bookmark: _Toc261400745]3.2.3　抽样试验项目
第三方抽样试验项目和数量见表7。 
表7　第三方抽样试验项目
	项目
序号
	试验项目名称
	试验依据
	样本大小
	试验方法

	1
	尺寸检查
	GB/T 19519
	E1＋E2
	GB/T 19519及图样


[bookmark: _Toc156131242][bookmark: _Toc169444945]3.2.4　抽样试验判定和重复试验程序
抽样试验均采用计件二次抽样方案，其判定和重复试验程序应符合GB/T 19519—2004第7.7条的规定。
[bookmark: _Toc156131243][bookmark: _Toc169444946][bookmark: _Toc261400746]3.2.5　不合格绝缘子的处理
在抽样试验中，当某种融冰隔断用伞裙已被拒绝接收，则不得将该批融冰隔断用伞裙用来供货。卖方应采取使买方满意的措施把不合格批次的融冰隔断用伞裙做标志并分隔开，使这些融冰隔断用伞裙绝对没有可能重被用做试验或供货。
[bookmark: _Toc265589882][bookmark: _Toc17253]4　技术服务、检验和监造
[bookmark: _Toc265589883][bookmark: _Toc13344]4.1　技术服务
4.1.1　概述
4.1.1.1　卖方应指定一名工地代表，配合买方及安装承包商之间的工作。卖方应指派合格的有经验的安装监督人员和试验工程师，对合同设备的安装和现场试验等进行技术指导。卖方指导人员应对所有安装工作的正确性负责，除非安装承包商的工作未按照卖方指导人员的意见执行，并且卖方指导人员应立即以书面形式将此情况通知买方。
4.1.1.2　卖方在投标时即应向买方提供技术服务计划，包括服务内容、日程、工作人、日数等。买、卖双方据此共同确认一份详尽的安装工序和时间表，作为卖方指导安装的依据，并列出安装承包商应提供的人员和工具的类型及数量。
4.1.1.3　买卖双方应该根据工地施工的实际工作进展，通过协商决定卖方技术人员的专业、人员数量、在工地服务的持续时间以及到达和离开工地的日期。
4.1.2　任务和责任
4.1.2.1　卖方指定的工地代表，应在合同范围内全面与买方工地代表充分合作与协商，以解决合同有关的技术和工作问题。双方的工地代表，未经双方授权，无权变更和修改合同。
4.1.2.2　卖方技术人员代表卖方，完成合同规定有关设备的技术服务，指导、监督设备的安装和验收试验。
4.1.2.3　卖方技术人员应对买方人员详细地解释技术文件、图样、运行和维护手册以及有关的注意事项等，并解答和解决买方在合同范围内提出的技术问题。
4.1.2.4　卖方技术人员有义务协助买方在现场对运行和维护的人员进行必要的培训。
4.1.2.5　卖方技术人员的技术指导应是正确的，如因错误指导而引起设备和材料的损坏，卖方应负责修复、更换和（或）补充，其费用由卖方承担，该费用中还包括进行修补期间所发生的服务费。买方的有关技术人员应尊重卖方技术人员的技术指导。
4.1.2.6　卖方代表应尊重买方工地代表，充分理解买方对安装、试验工作提出的技术和质量方面的意见和建议，使设备的安装达到双方都满意的质量。如因卖方原因造成安装或试验工作拖期，买方有权要求卖方的安装监督人员或试验工程师继续留在工地服务，且费用由卖方自理。如因买方原因造成安装或试验拖期，买方根据需要有权要求卖方的安装监督人员或试验工程师继续留在工地服务，并承担有关费用。
4.1.2.7　卖方应将技术服务费用，包括由工厂至现场的往返差旅费进行分项报价。提供现场服务的费用将包括在议（评）标价中，并增列入合同。
[bookmark: _Toc156131249][bookmark: _Toc265589884][bookmark: _Toc4175]4.2　在卖方工厂的检验和监造
[bookmark: _Toc261400751]4.2.1　工厂检验
[bookmark: _Toc30862]工厂检验由工厂按国家产品标准规定自行完成逐个试验和抽样试验，合格后入成品库。出厂检验报告应包括逐个试验和抽样试验的数据和结论。
[bookmark: _Toc29086]4.2.1.1　卖方在发货前负责对产品的质量、规格和数量进行准确的和全面的检验，并出具其产品质量合格证书、出厂检验报告和买方所要求的其他的检验项目、数据和资料。除非买方书面放弃检验，凡未经检验合格的产品不得从制造地点发运，在任何情况下都只有在规定的试验全部合格后，产品才能发运。
[bookmark: _Toc14460]4.2.1.2　卖方应在工厂检验开始的15天前，用信件或传真通知买方，买方对每批产品派工程师到工厂，参加货物的组装，例行试验和包装。如果买方未及时赶到，卖方按时进行工作，买方应认可其结果。
[bookmark: _Toc14180]4.2.1.3　买方的代表，有权在合同有效期内任何时间进入工厂和绝缘子生产的所有地点，以及对卖方所进行的试验进行不受限制的检查；同时，卖方应为买方代表提供充分的便利条件。
[bookmark: _Toc17169]4.2.1.4　卖方应就开工时间和产品制造各阶段的进度，提前与买方取得联系，以便对检验工作作出安排。
[bookmark: _Toc15887]4.2.1.5　在货物发运之前，每种产品检验报告6份副本应提前送交买方。
4.2.2　第三方抽样试验（由买方决定，见技术专用部分）
[bookmark: _Toc3449]4.2.2.1　在货物发运之前，由第三方（国家授权的产品质检中心）到工厂成品库随机抽样，并按第3.2.3条进行抽样试验。试验地点可以在质检中心，也可以在工厂内。
[bookmark: _Toc20157]详细的抽样试验时间表应在开始试验前15天提交买方和第三方。若买方和第三方均未按时到达，卖方可自行试验，买方应认可试验结果。
[bookmark: _Toc27224]4.2.2.2　抽样试验由第三方出具检验报告。6份报告副本在检验结束后4周内或按买方要求的期限内送交买方。
4.2.3　监造
[bookmark: _Toc28544]买方有权派遣其检验人员到卖方及其分包商的车间场所，对产品的加工制造进行检验和监造。买方派遣的代表的身份将以书面形式通知卖方。
[bookmark: _Toc13711]监造范围：
[bookmark: _Toc2686]1）	原材料、附件进厂检验，生产过程的各个环节监督，成品的检验；监造者有权到产品的生产车间和部门了解生产信息，并提出监造中发现的问题（如有）。
[bookmark: _Toc24395]2）	生产进度。
[bookmark: _Toc19276]3）	生产过程中出现的质量问题的处理和备忘录的建立。
[bookmark: _Toc22653]买方和监造单位可制定内容更为详尽的监造大纲，并按大纲进行监造。
[bookmark: _Toc19454]监造人员将不签署任何质量证明文件，买方人员参加工厂检验既不能解除卖方按合同应承担的责任，也不替代到货后买方的检验。
[bookmark: _Toc13357][bookmark: _Toc265589885]4.3　现场检验（含到达合同交货地和施工现场的检验）
现场检验是否进行以及试验项目和内容由买方视情况决定。
4.3.1　当货物运到指定合同交货地后，买方及委托的质检机构将在车站根据装货清单检查收到的货物的数量、包装情况及运输和装卸中是否引起物理损坏或丢失。若买方认为有必要再次进行抽样检验，卖方有权参加检验。根据检验结果，如果货物数量和质量不满足合同要求，卖方应根据买方的要求对货物免费进行更换，并承担本批次的抽样试验费用。
现场抽样的试验项目由买方确定，试验单位由买方指定。试验前7天通知卖方，若卖方不能参加或未按时到达，应认可买方的试验结果。如试验合格，费用由买方承担；如试验不合格，则该批交货绝缘子作退货处理，并由卖方承担试验费用。
4.3.2　当货物到达施工现场，在拆除外包装后，安装前7天内买方书面通知卖方到现场进行检查；若卖方未按通知时间到达现场或书面答复不派人参加开箱检查，发现绝缘子质量、规格、数量等与合同规定不符时责任由卖方承担。

[bookmark: _Toc14264][bookmark: _Toc265589886]5　包装、运输及质量保证
[bookmark: _Toc265589887][bookmark: _Toc11333]5.1　概述
所有对融冰隔断用伞裙的包装应符合最新的国家标准或行业推荐标准的要求，应具有良好的防潮、防振、防锈、防盗等保护措施，以确保绝缘子安全运抵现场而不致因上述原因使绝缘子受损，否则卖方将承担融冰隔断用伞裙损坏、丢失的责任和经济损失。
所有的融冰隔断用伞裙都应使用大小适合、防风雨的坚固木箱或木质板条箱进行包装。卖方还可将融冰隔断用伞裙的重量，根据自己的经验提供适合于本工程环境的包装方式和包装重量，供买方确认。
[bookmark: _Toc30404][bookmark: _Toc265589888]5.2　标志
包装形式、外观、质量及标志应满足相关标准和买方的要求，并保证有足够的强度来承受在运输、现场存放和安装过程中的搬运。包装箱内应设有合适的缓冲垫、保护性衬垫、垫木或隔离块，以防止在运输和搬运过程中的损坏或变形，所有的这些材料应具有化学稳定性、防水性，并不应粘附在融冰隔断用伞裙上，也不应在融冰隔断用伞裙户外集存期间对绝缘子产生腐蚀。
为了确保货物安全到达目的地，所有的包装箱都应有正确、清晰的标志，以避免由于包装不完善或难以辨认的标志，导致货物丢失或误送。
[bookmark: _Toc28099][bookmark: _Toc265589889]5.3　装运及交货
卖方应负责将融冰隔断用伞裙运到合同指定的目的地，并保证融冰隔断用伞裙在运输过程中不受损坏。除合同条款的规定外，货物在装运后24h内，将装运通知单一式五份空邮给买方。
5.4　质量保证
1）全部设备必须是全新的, 持久耐用的,应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。投标方应保证设备在规定的使用条件下运行、并按使用说明书进行安装和维护、预期寿命应不少于10年。
2）投标方应对其整组设备在到货后提供不少于三年的“三包”质量保证。质保期后，设备生命周期内，投标方应保证备品备件的供应满足投标服务响应要求。质保期之后如发生产品质量原因导致的损坏，投标方应免费更换或检修；如发生非产品质量原因导致的损坏，投标方应及时提供维修部件，并按最近的投标价提供。



[bookmark: _Toc22659][bookmark: _Toc265589890]附录A—附录F 


[bookmark: _Toc169444958]

附　录　A
供 货 业 绩 表
投标人名称：　　　　　　　 
	序号
	工程名称
	电压等级
	供货数量
	供货时间
	用户名称
	联系人
	联系方式

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注　本表所列业绩均须提供最终用户证明材料。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投标人授权代表签字：           

[bookmark: _Toc169444961]附　录　B
包装箱表面标志 
投标人名称：　　　　　　　 
	产品名称
	型号/代号
	规格
	制造厂
	包装图号
	数量
	到货地点

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc169444962]
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投标人授权代表签字：           
附　录　C
主要生产设备 
投标人名称：　　　　　　　 
	序号
	设备名称
	型号
	台数
	制造厂
	进厂时间
	设备状况

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc169444963][bookmark: _Toc156131258]　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投标人授权代表签字：           
附　录　D
主要试验设备 
投标人名称：　　　　　　　 
	序号
	设备名称
	型号
	台数
	制造厂
	进厂时间
	设备状况

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	


注　应至少包括机械负荷试验及陡波冲击试验等装置。
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