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一、项目介绍
1.1项目基本情况
根据《DL/T 596电力设备预防性试验规程》及南方电网公司《Q/CSG 1206007电力设备检修试验规程》等标准要求，需定期对运行中的GIS设备开展局部放电带电检测，及时发现设备内部绝缘缺陷，保障设备安全稳定运行。
当前海蓄电站配置有一套XD5352特高频超声波局部放电检测仪，具备特高频局放检测和超声波局放检测功能。在开展GIS设备局放检测时，需要检测人员站在梯子上，手持传感器探头接触GIS外壳进行测量，整套GIS设备最高处约6米，部分检测位置难以触及，存在人员坠落的安全风险。为解决上述问题，本项目拟设计一套220kV高压GIS设备特高频超声波局放自适应检测支撑及干扰屏蔽装置，将特高频或超声波传感器固定于装置内，无需借助绝缘梯或平台车，仅通过可伸缩支撑杆并配置转向装置，即可帮助检测人员到达人工难以检测的位置；通过自适应式自动伸缩式金属屏蔽装置，包裹整个非金属盆式绝缘子，起到对外界干扰信号的屏蔽作用，提高局放检测的安全性、准确性和检测效率。现提出海蓄公司220kV高压GIS设备特高频超声波局放自适应检测支撑及干扰屏蔽装置职创项目采购申请。
1.2 定义和术语
GIS：气体绝缘全封闭组合电器（GAS insulated SWITCHGEAR）的英文简称。GIS由断路器、隔离开关、接地开关、互感器、避雷器、母线、连接件和出线终端等组成，这些设备或部件全部封闭在金属接地的外壳中，在其内部充有一定压力的SF6绝缘气体，故也称SF6全封闭组合电器。
特高频（特高频）：指信号频率为300MHz～3000MHz范围内的电磁波。
特高频局放检测：每一次局部放电过程都伴随着正负电荷的中和，并出现陡度很大的电流脉冲，同时向周围辐射电磁波。当放电间隙比较小、放电间隙的绝缘强度比较高时，放电过程的时间比较短、电流脉冲的陡度比较大，可激励起特高频电磁波信号，通过特高频传感器测量局部放电产生的特高频信号，实现局部放电测量和定位。
超声波局放检测：基于声发射原理，通过超声波传感器收集电力设备局部放电时发出的超声波信号，检测声信号的幅度、相位、频率、噪声等参数，以及与运行（施加）电压之间的关系，可有效反映GIS等电力设备绝缘缺陷程度与位置。
带电检测：一般采用便携式监测设备，在设备运行状态下，对设备状态量进行的现场检测。
二、应遵循的主要标准
除本规范书特殊规定外，卖方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。主要引用标准如下：
GB 2423.1    电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 A：低温
GB 2423.2    电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 B：高温
GB 2423.3    电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Cab：恒定湿热试验
GB 2423.22   电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 N：温度变化
GB 4208      外壳防护等级（IP 代码）
GB 4943      信息技术设备的安全
GB 9361      计算站场地安全要求
GB/T 191     包装储运图示标志
GB/T 17626.1  电磁兼容 试验和测量技术 抗扰度试验总论
GB/T 17626.2  电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验
GB/T 17626.3  电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验
GB/T 17626.4  电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
GB/T 17626.5  电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验
GB/T 17626.6  电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度
GB/T 17626.8  电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验
GB/T 17626.9  电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验
GB/T 17626.10 电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度试验
GB/T 17626.11 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
GB/T 7354-2018    高电压试验技术 局部放电测量
GB/T 7674-2020    额定电压72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备
DL/T 596-2021     电力设备预防性试验规程
DL/T 1630-2016    气体绝缘金属封闭开关设备局部放电特高频检测技术规范
DL/T 1250-2023    气体绝缘金属封闭开关设备带电超声局部放电检测应用导则
DL/T 1416-2015    超声波法局部放电测试仪通用技术条件
Q/CSG 1206007-2017    电力设备检修试验规程
使用条件
本技术规范书提出的220kV高压GIS设备特高频超声波局放自适应检测支撑及干扰屏蔽装置的设计、制作、使用等性能参数满足以下实际外部条件要求及全工况运行要求。
（1）海拔高度：≤1000m
（2）运行环境
环境温度：-5℃～+55℃
环境相对湿度：5%～95%
抗震能力：水平加速度0.30g，垂直加速度0.15g
（3）贮存、运输极限环境
环境温度：-40℃～+70℃
环境相对湿度：5%～95%
抗震能力：水平加速度0.30g，垂直加速度0.15g
三、主要采购内容及技术要求
3.1 主要采购内容
（1）按要求设计、制造一套220kV高压GIS设备特高频超声波局放自适应检测支撑及干扰屏蔽装置，将特高频或超声波传感器固定于装置内，无需借助绝缘梯或平台车，仅通过可伸缩支撑杆并配置转向装置，帮助检测人员到达人工难以检测的位置；通过自适应式自动伸缩式金属屏蔽装置，包裹整个非金属盆式绝缘子，起到对外界干扰信号的屏蔽作用。
（2）按照设计要求对装置进行测试，试验验证装置各项功能，包括自适应伸缩功能、转向功能、信号屏蔽效果等。
（3）提供买方申报知识产权工作所需提交的产品设计资料，包含设计文件、设计图纸等知识产权材料。
3.2 技术要求
（1）该装置技术指标应满足表1要求。主要标准技术参数见下表1。
表1 标准技术参数要求
	[bookmark: _GoBack]自适应支撑装置
	伸缩距离
	不小于6m

	
	材质
	采用可伸缩式绝缘材质

	自适应转向装置
	转向功能
	配置转向装置，可实现转向功能，辅助检测人员到达人工难以检测的位置

	自适应屏蔽装置
	材质
	采用全金属材质

	
	屏蔽功能
	采用自适应式自动伸缩结构，可包裹整个非金属盆式绝缘子，屏蔽外界干扰信号

	
	防碰撞
	边缘设置防碰撞措施，防止磕碰GIS设备

	传感器适配
	特高频传感器
	工作频带300MHz～1500MHz（适配XD5352特高频超声波局部放电检测仪）

	
	接触式超声波传感器
	工作频带20kHz～200kHz（适配XD5352）

	使用环境
	运行环境
	环境温度-5℃～+55℃，相对湿度5%～95%


（2）自适应支撑装置：采用可伸缩式绝缘材质，伸缩距离不小于6米，可覆盖整套GIS设备（最高处约6米）各检测位置，无需借助绝缘梯或平台车即可完成高处检测。
（3）自适应转向装置：配置转向装置（转向云台），可实现转向功能，辅助检测人员将传感器对准人工难以检测的位置。
（4）自适应屏蔽装置：采用全金属材质，采用自适应式自动伸缩结构，可包裹整个非金属盆式绝缘子，起到对外界干扰信号的屏蔽作用；边缘应有防碰撞措施，防止磕碰设备。
（5）装置应适配海蓄电站现有XD5352特高频超声波局部放电检测仪，可固定安装特高频传感器（工作频带300MHz～1500MHz）及接触式超声波传感器（工作频带20kHz～200kHz），传感器拆装方便，不损伤检测仪及传感器。
（6）结构和外观：
1）装置应采取必要的防电磁干扰措施，外露导电部分应在电气上连成一体，并可靠接地；
2）装置应满足现场搬运、存放的强度及防护要求，结构牢固、操作灵活；
3）装置部件应拆装灵活、连接可靠，便于携带和维护。
3.3 验收考核标准
装置交付时应通过以下功能验证试验：
（1）自适应伸缩功能试验：支撑杆伸缩顺畅可靠，伸缩距离不小于6米，可满足高处检测位置覆盖要求；
（2）转向功能试验：转向装置动作灵活，可实现预定位置的多方位转向调节；
（3）信号屏蔽效果试验：屏蔽装置包裹非金属盆式绝缘子后，可有效屏蔽外界干扰信号，局放检测数据准确有效。
四、验收与质保要求
1.乙方完成供货后应提供相应的合格证书及相应型号的型式报告。
2.若乙方到货后经验收不合格，乙方应当在7天内根据甲方的验收意见重新供货，由此造成费用、工期等损失由乙方承担。
3.乙方到货经验收合格后应提供一年的质保期。质保期内装置因加工质量问题影响正常运行及造成元件损坏的，乙方应在接到通知之日起48小时内响应，无偿提供技术服务及更换，处理工作日不超过五个工作日。
4.乙方加工装置的包装应符合国家有关标准的规定，运输过程中应对设备采取防震、防雨等措施。
5.乙方应提供装置的设计、加工技术图纸、资料等（包括电子文档）。
五、项目服务周期
1.项目服务周期从采购中标之日起至验收通过之日为止。
2.自中标通知书发起之日起一个月内，乙方需完成该项目所有内容。
3.项目实施期间，乙方应按甲方要求汇报工作进展情况，每周对项目进度进行汇报。
六、其他要求
1.乙方应按甲方要求提供相关技术咨询工作，并按甲方要求到现场指导安装、调试。
2.乙方应负责对甲方人员进行专业培训，培训时间和地点由双方协商确定。培训中乙方应提供完整的培训教材，并派出高水平的专家或技术人员进行现场培训。
3.乙方应按合同约定承担保密义务，并签署保密协议。
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