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一、工程概述
1.1 工程概况

本技术规范书采购的设备适用的工程概况如下：

表1.1  工程概况一览表 （项目单位填写）
	序号
	名 称
	内容
	项目单位填写

	1
	工程名称
	35kV西场站#2电容器9446刀闸更换技改项目
	35kV西场站#2电容器9446刀闸更换技改项目

	2
	工程建设单位
	广西电网有限责任公司北海供电局
	广西电网有限责任公司北海供电局

	3
	工程地址
	广西壮族自治区北海市合浦县
	广西壮族自治区北海市合浦县

	4
	工程规模
	8.1592万元
	8.1592万元

	5
	运输条件
	/
	/

	6
	电气主接线
	35kV单母线接线，10kV单母线双分段接线
	35kV单母线接线，10kV单母线双分段接线

	7
	安装点短路电流
	/
	/

	8
	系统标称电压
	35kV
	35kV

	9
	系统最高电压
	40.5kV
	40.5kV

	10
	系统额定频率
	50Hz
	50Hz

	11
	距海岸线距离
	/
	/


1.2 使用条件
本技术规范书采购的设备适用的外部条件如下：

表1.2 设备外部条件一览表 （项目单位填写）
	序号
	参数类型
	单位
	正常使用条件
	特殊使用条件
	项目需求值或表述
	投标人保证值
	备注（须说明本工程适用的是正常使用条件或是特殊使用条件）

	1
	环境温度

	1.1
	最高日温度
	℃
	37.7℃
	
	
	
	

	1.2
	最低日温度
	℃
	-0.8℃
	
	
	
	

	1.3
	最大日温差
	℃
	17℃
	
	
	
	

	1.4
	年平均温度
	℃
	23.7℃
	
	
	
	

	2
	海拔
	m
	1000m
	
	
	
	

	3
	太阳辐射强度
	W/cm2
	0.012W/cm2
	
	
	
	

	4
	污秽等级（污秽等级:/e级）
	级
	d级
	
	
	
	

	5
	覆冰厚度（覆冰厚度:20/30）
	mm
	20mm
	
	
	
	

	6
	风速(风速:34/40)
	m/s
	40m/s
	
	
	
	

	7
	相对湿度
	
	
	
	
	
	

	7.1
	最大日相对湿度
	%
	87%
	
	
	
	

	7.2
	最大月平均相对湿度
	%
	75%
	
	
	
	

	8
	耐受地震能力（地震烈度8度/9度）
	度
	7度
	
	
	
	

	9
	系统标称电压
	kV
	35kV
	
	
	
	

	10
	系统最高电压
	kV
	40.5kV
	
	
	
	

	11
	系统额定频率
	Hz
	50Hz
	
	
	
	

	12
	系统中性点接地方式
	
	不接地
	
	
	
	

	13
	安装点母线短路电流
	
	/
	
	
	
	

	14
	机构箱电压
	
	
	
	
	
	

	14.1
	控制回路电压
	V
	AC 220V
	
	
	
	

	14.2
	电动机电压
	V
	AC 380V
	
	
	
	

	14.3
	加热器电压
	V
	AC 220V
	
	
	
	

	14.4
	照明灯电压
	V
	AC 220V
	
	
	
	

	15
	设备运输条件
	
	/
	
	
	
	

	16
	安装地点
	
	室外
	
	室外
	 
	


二、设备详细技术要求

2.1 供货需求及供货范围

投标方提供的设备具体规格、数量见表2.1: 供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。

表2.1   供货范围及设备技术规格一览表
	序号
	名称
	单位
	项目要求型式、规格
	项目要求数量
	投标方保证型式、规格
	投标方保证数量

	1
	35kV隔离开关，四极接地，IV级防污，1250A，热稳定电流40kA (3S),1000m
	组
	四极接地，IV级防污，1250A，热稳定电流40kA (3S),1000m
	1
	
	


2.2 标准技术特性参数表
投标人应认真逐项填写技术参数表中投标人响应值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动项目单位要求值。如有差异，请填写投标方技术偏差表。
注：需按照以下类型参数填写方式准确填写：

针对标准值特性“单一”，项目单位和投标人均无需填写，投标人必须无条件满足，如有偏差须逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分； 

针对标准值特性“可选”，项目单位可选定参数，投标人必须完全响应，如有偏差须逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；
针对标准值特性“投标人响应”，有标准参数值要求，投标方需根据自身实际情况，提供限制要求范围内的响应值，同时须将此部分逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；

针对标准值特性“投标人提供”，无标准参数值要求，投标方根据实际情况填写投标响应值；
针对标准值特性“扩建”，项目单位根据原项目情况填写，投标方根据实际情况填写投标响应值；
针对标准值特性“特殊”，用于项目单位提出的其他技术要求，投标方根据实际情况对应填写投标响应值。
项目单位要求值的数据填入格式：1）标准参数值要求值仅为整数、带小数点数字（且不含根号、分号等）的，“项目单位要求值”输入的字符应为“数值型”；凡是带数字之外符号的，“项目单位要求值”输入的字符应为“文本型”；2）需要在“标准参数值”多个选项选择的，按照“标准参数值”同样格式进行选择，输入的字符应为“枚举型”；3）项目单位录入时应采用“中文半角”输入法。4）字符与字符之间无空格。

投标人响应值的数据填入格式：1）标准参数值和项目单位要求值仅为整数、带小数点数字（且不含根号、分号等）的，“投标人响应值”输入的字符应为“数值型”；凡是带数字之外符号的，“投标人响应值”输入的字符应为“文本型”；2）需要在“标准参数值、项目单位要求值”多个选项选择的，按照“标准参数值、项目单位要求值”同样格式进行选择，输入的字符应为“枚举型”；3）投标人录入时应采用“中文半角”输入法。4）字符与字符之间无空格。

若投标人响应值存在偏差，请填写“偏差说明”。

若投标人响应值存在偏差，请填写“偏差说明”。
表2.2   标准技术特性参数表
	序号
	参数类型
	标准参数值
	标准值特性
	项目单位要求值
	投标人响应值
	证明材料
	偏差说明
	评标专家审核

	1
	隔离开关总体技术要求

	1.1
	隔离开关

	1.1.1
	隔离开关型式
	两柱水平开启式
	单一
	两柱水平开启式
	/
	/
	
	

	1.1.2
	操作方式
	电动（具备手动操作功能）
	单一
	电动（具备手动操作功能）
	/
	/
	
	

	1.2
	接地开关

	1.2.1
	接地开关型式
	双侧带接地开关；

单侧带接地开关；

不带接地开关
	可选
	单侧带接地开关
	/
	/
	
	

	1.2.2
	操作方式
	电动（具备手动操作）
	单一
	电动（具备手动操作）
	/
	/
	
	

	1.3
	隔离开关及接地开关技术参数

	1.3.1
	额定值

	1.3.1.1
	额定电流（A）
	1250；

4000
	可选
	1250
	/
	型式试验报告
	
	

	1.3.1.2
	额定短时耐受电流（kA）
	31.5；

40
	单一
	40
	/
	型式试验报告
	
	

	1.3.1.3
	额定峰值耐受电流（kA）
	80；

100
	单一
	100
	/
	型式试验报告
	
	

	1.3.1.4
	额定短路持续时间（s）
	4（隔离开关），2（接地开关）
	单一
	3（隔离开关），2（接地开关）
	/
	型式试验报告
	
	

	1.3.1.5
	隔离开关额定母线转换电流开合能力（A）
	0.8倍额定电流，不大于1600A
	单一
	0.8倍额定电流，不大于1600A
	/
	型式试验报告
	
	

	1.3.1.6
	隔离开关额定母线转换电压开合能力（V）
	/
	单一
	/
	投标人提供
	型式试验报告
	
	

	1.3.2
	分闸时间
	/
	投标人提供
	/
	投标人填写（数值型）
	产品技术文件
	
	

	1.3.3
	合闸时间
	/
	投标人提供
	/
	投标人填写（数值型）
	产品技术文件
	
	

	1.3.4
	三相合闸同期性
	/
	投标人提供
	/
	投标人填写（数值型）
	产品技术文件
	
	

	1.3.5
	回路电阻值(偏差为型式试验值±20%)
	/
	投标人提供
	/
	投标人填写（数值型）
	型式试验报告
	
	

	1.3.6
	接地开关额定短路关合电流（kA）
	80；

100
	可选
	100
	/
	型式试验报告
	
	

	1.3.7
	接地开关操作过程中接地刀与带电部分间最小空气间隙 (mm)
	/
	投标人提供
	/
	投标人填写（数值型）
	提供设备安装图纸
	
	

	1.3.8
	接地开关的导体与底座之间、底座与支架之间的铜质编织软连接线或连接铜排的最小截面（ mm2）
	≥150
	投标人提供
	≥150
	投标人填写（数值型）
	提供产品设计图纸
	
	

	1.3.9
	接地导体端子的电气接触面积应与接地导体的截面相适应，但最小电气接触面积（mm2）
	≥200 
	单一
	≥200 
	/
	提供产品设计图纸
	
	

	1.3.10
	隔离开关配备的平板式接线端子表面应镀锡或镀银，镀层厚度（µm）
	镀银厚度≥8或镀锡厚度≥12
	投标人响应
	镀银厚度≥8或镀锡厚度≥12
	投标人填写（数值型）
	工艺文件及检验报告
	
	

	1.4
	外绝缘

	1.4.1
	额定雷电冲击耐受电压 （1.2/50μs） （峰值）

	1.4.1.1
	相对地及相间（kV）
	185（海拔≤1000 (m)）

；209（海拔1000～2000 (m)）；222（海拔2000～2500 (m)）；236（海拔2500～3000 (m)）

海拔高于3000m，应考虑实际运行地点的环境，按专题研究报告确定。
	可选
	185（海拔≤1000 (m)）
	/
	产品技术文件
	
	

	1.4.1.2
	断口（kV）
	215（海拔≤1000 (m)）；243（海拔1000～2000 (m)）；258（海拔2000～2500 (m)）；275（海拔2500～3000 (m)）

海拔高于3000m，应考虑实际运行地点的环境，按专题研究报告确定。
	可选
	215（海拔≤1000 (m)）
	/
	产品技术文件
	
	

	1.4.2
	额定工频短时耐受电压（1min）

	1.4.2.1
	相对地及相间（kV）
	95（海拔≤1000m）；107(海拔1000～2000 (m))；114(海拔2000～2500 (m))；121(海拔2500～3000 (m)) 

海拔高于3000m，应考虑实际运行地点的环境，按专题研究报告确定。
	可选
	95（海拔≤1000m）
	/
	产品技术文件
	
	

	1.4.2.2
	断口（kV）
	118（海拔≤1000m）；133(海拔1000～2000 (m))；142(海拔2000～2500 (m))；151(海拔2500～3000 (m)) 

海拔高于3000m，应考虑实际运行地点的环境，按专题研究报告确定。
	可选
	118（海拔≤1000m）
	/
	产品技术文件
	
	

	1.5
	隔离开关及接地开关寿命

	1.5.1
	M2级隔离开关和接地开关操作次数（次）
	≥10000
	单一
	≥10000
	/
	型式试验报告
	
	

	1.5.2
	敞开式隔离开关使用寿命（年）
	≥40
	单一
	≥40
	/
	产品技术文件
	
	

	1.5.3
	本体大修周期（年）
	≥18
	单一
	≥18
	/
	产品使用说明书、文件编号、文件起止页码
	
	

	1.5.4
	操作机构大修周期（年）
	≥18
	单一
	≥18
	/
	产品使用说明书、文件编号、文件起止页码
	
	

	1.6
	隔离开关及接地开关操作机构

	1.6.1
	机构箱

	1.6.1.1
	操动机构箱厚度（mm）
	≥2.0
	单一
	≥2.0
	/
	关键原材料及组部件型号及供应商列表
	
	

	1.6.1.2
	抗机械撞击水平
	IK07（2J）
	单一
	IK07（2J）
	/
	试验报告
	
	

	1.6.1.3
	防护等级
	不低于IP56
	单一
	不低于IP56
	/
	试验报告
	
	

	1.6.1.4
	操动机构箱应采用材质
	不低于AISI304的不锈钢材或一体式铸铝成型、热镀锌钢板
	单一
	不低于AISI304的不锈钢材或一体式铸铝成型、热镀锌钢板
	/
	关键原材料及组部件型号及供应商列表
	
	

	1.6.1.5
	机构箱顶部密封
	内嵌式密封圈
	单一
	内嵌式密封圈
	/
	关键原材料及组部件型号及供应商列表
	
	

	1.6.1.6
	机构箱顶部突起部分高度（mm）
	≥10
	单一
	≥10
	/
	产品设计图纸
	
	

	1.6.1.7
	旋转底座内侧密封
	O型密封
	单一
	O型密封
	/
	产品设计图纸
	
	

	1.6.1.8
	机构箱及汇控柜的门密封垫使用寿命(年)
	≥18
	单一
	≥18
	/
	产品设计文件及密封垫老化试验报告
	
	

	1.6.1.9
	操动机构的控制柜内应配置接地铜排用于二次回路的接地（mm2）
	≥100
	单一
	≥100
	/
	产品设计文件
	
	

	1.6.1.10
	离海岸线3km内地区应采用材质(适用时)
	316L不锈钢
	单一
	316L不锈钢
	/
	关键原材料及组部件型号及供应商列表
	
	

	1.6.2
	二次元器件

	1.6.2.1
	加热器电压（V）
	AC220
	单一
	AC220
	/
	元器件技术文件
	
	

	1.6.2.2
	驱潮加热总功率（W）
	≤100W
	单一
	≤100W
	/
	元器件技术文件
	
	

	1.6.2.3
	每组端子排预留备用端子
	15%
	单一
	15%
	/
	产品设计文件
	
	

	1.6.3
	电压

	1.6.3.1
	电动机电压（V）
	AC220；

AC380
	可选
	AC380
	/
	产品设计文件
	
	

	1.6.3.2
	控制电压（V）
	AC220；

DC220；

DC110
	可选
	AC220
	/
	产品设计文件
	
	

	1.6.4
	辅助开关和辅助触点

	1.6.4.1
	隔离开关常开辅助触点（副）
	≥12（PT间隔15）
	单一
	≥12（PT间隔15）
	/
	产品设计文件
	
	

	1.6.4.2
	隔离开关常闭辅助触点（副）
	≥12（PT间隔15）
	单一
	≥12（PT间隔15）
	/
	产品设计文件
	
	

	1.6.4.3
	接地开关常开辅助触点（副）
	≥10
	投标人响应
	≥10
	投标人填写（数值型）
	产品设计文件
	
	

	1.6.4.4
	接地开关常闭辅助触点（副）
	≥10
	投标人响应
	≥10
	投标人填写（数值型）
	产品设计文件
	
	

	1.6.4.5
	机械寿命(万次)
	≥10
	投标人响应
	≥10
	投标人填写（数值型）
	型式试验报告
	
	

	1.6.4.6
	电气寿命(万次)：直流
	≥1
	投标人响应
	≥1
	投标人填写（数值型）
	型式试验报告
	
	

	1.6.4.7
	电气寿命(万次)：交流
	≥2
	投标人响应
	≥2
	投标人填写（数值型）
	型式试验报告
	
	

	1.6.4.8
	辅助开关触头镀银层厚度（µm）
	 ≥20
	投标人响应
	 ≥20
	投标人填写（数值型）
	产品技术文件
	
	

	1.6.4.9
	辅助触点切断容量应满足（A）
	≥5(AC220V )；

≥5(DC220V )；

≥2.5(DC110V)
	可选
	≥5(AC220V )
	/
	产品设计文件
	
	

	1.7
	接线端子

	1.7.1
	额定端子机械荷载

	1.7.1.1
	纵向水平拉力（N）
	750
	单一
	750
	/
	型式试验报告
	
	

	1.7.1.2
	横向水平拉力（N）
	400；500
	可选
	500
	/
	型式试验报告
	
	

	1.7.1.3
	垂直力（N）
	750
	单一
	750
	/
	型式试验报告
	
	

	1.7.2
	荷载承受能力

	1.7.2.1
	接线板应承受的弯矩而不变形（N·m）
	1000
	单一
	1000
	/
	型式试验报告
	
	

	1.7.2.2
	设备的静态安全系数
	≥2.75
	单一
	≥2.75
	/
	型式试验报告
	
	

	1.7.2.3
	动态安全系数
	≥1.7
	单一
	≥1.7
	/
	型式试验报告
	
	

	1.8
	支柱绝缘子

	1.8.1
	支柱绝缘子额定抗弯强度(kN)
	≥6
	投标人响应
	≥6
	投标人填写（数值型）
	型式试验报告
	
	

	1.8.2
	支柱绝缘子额定抗扭强度
	≥4
	投标人响应
	≥4
	投标人填写（数值型）
	型式试验报告
	
	

	1.8.3
	干弧距离(mm)
	＞400
	投标人响应
	＞400
	投标人填写（数值型）
	型式试验报告
	
	

	1.8.4
	爬电距离（mm）
	d级≥1012.5；

e级≥1255.5
	可选
	d级≥1012.5
	 /
	型式试验报告
	
	

	1.9
	荷载组合作用时的安全系数

	1.9.1
	持续组合荷载作用时
	2.5
	单一
	2.5
	/
	型式试验报告
	
	

	1.9.2
	短时组合荷载作用时
	1.67
	单一
	1.67
	/
	型式试验报告
	
	

	2
	项目单位需求差异（项目单位原则上不能改动通用部分技术条款及专用部分标准技术参数值，根据工程实际情况，如有差异，应逐项在“项目单位需求差异表” 中列出。本表是对技术规范的补充和修改，如有冲突，应以本表为准。）

	2.1
	
	
	特殊
	
	
	
	
	

	2.2
	
	
	特殊
	
	
	
	
	


2.3 投标人资料提交时间及培训要求

（1）投标方资料的提交及时充分，满足工程进度要求。在合同谈判日或收到中标通知书后（以先到为准）        天内（项目单位填写）给出全部最终技术资料，经招标方确认后不能更改。
（2）培训要求：理论培训        天（项目单位填写）实操培训       天（项目单位填写）。

（3）投标方应在技术协议签订后的     天内（项目单位填写）向招标方提供正式版的用于设计、设备监造和检验、现场安装和调试以及运行维护方面的图纸、说明书和有关技术资料，同时向招标方设计代表提供拷贝U盘2份（图纸为AutoCAD R2000版、文字资料为Word07版）。
2.4 主要元器件来源

产品零整比不大于3，供货商零部件成本不应超过隔离开关成本3倍。

	序
号
	名称
	单位
	项目单位要求型式、规格
	项目单位要求数量
	投标方响应型式、规格
	投标方响应生产厂家
	投标方响应数量

	1
	隔离开关瓷瓶
	支/台
	
	
	
	
	

	2
	隔离开关导电回路
	个/台
	
	
	
	
	

	3
	操作机构
	个/台
	
	
	
	
	

	4
	操作机构电机
	个/台
	
	
	
	
	

	5
	操作机构用接触器
	个/台
	
	
	
	
	

	6
	操作机构行程开关
	个/台
	
	
	
	
	

	7
	辅助开关
	个/台
	
	
	
	
	

	8
	其他未列入的组部件
	个/台
	
	
	
	
	

	9
	端子
	个/台
	
	
	
	
	


表2.3 主要元器件来源一览表  （投标方填写）

2.5备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

投标方应向需方提供必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单见表2.4, 要求提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应是新品, 与设备同型号、同工艺。

表2.4 必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单 （项目单位填写）

	序号
	名称
	型号及规格
	单位
	数量
	使用处
	制造商
	备  注

	1
	隔离开关操作机构用接触器
	
	
	
	
	
	

	2
	隔离开关操作机构电机
	
	
	
	
	
	

	3
	隔离开关操作机构行程开关
	
	
	
	
	
	

	4
	辅助开关
	
	
	
	
	
	


三、投标方技术偏差
3.1 投标方技术偏差

投标方应将所供设备与本招标书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本招标书要求，均汇集成此表。
表3.1 投标单位技术差异表

	序
号
	招标文件条目
	招标文件简要内容
	投标文件条目
	投标文件简要内容

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	


投标方：                盖章：

3.2 投标方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。
四、设计图纸提交要求

4.1 图纸资料提交单位

表4.1 提交的图纸资料及其接收单位

	提交图纸资料名称
	接收图纸单位名称、地址、邮编、电话
	提交份数
	提交时间

	图纸类
	（设计单位）
	1份
	（项目单位填写）

	安装使用说明书
	
	
	

	试验报告
	
	
	

	其它资料
	
	
	

	图纸类
	（项目单位）
	1份
	（项目单位填写）

	安装使用说明书
	
	
	

	试验报告
	
	
	

	其它资料
	
	
	


4.2 一次、二次及土建接口要求（适用于扩建工程）

4.3 设备图纸及资料

招标文件中项目单位应提供以下图纸
1）电气主接线图
2）户外平面布置图
3）主母线距地面高度（适用时）
五、其他

5.1 LCC数据文件

根据设备全生命周期成本（LCC）管理要求，投标方应如实填写表5.1：设备投资成本费用表。同时投标方还应提供专用工具、备品备件、在线监测装置的详细清单。
表5.1 设备投资成本费用表 （投标方填写）
	序号
	设备型号
	数量
	单价
	专用工具费
	备品备件费
	在线监测装置费
	现场服务费
	供货方运输费
	合计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



-  -

