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总则

一般要求

投标方必须认真阅读本技术条款内容，以免造成投标失败。

本技术规范书主要描述110kV江南站110kV太南永线104开关漏气修理项目工作要求有关事项。

本技术规范书提出的是最低限度的技术要求, 并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。投标方应提供符合本招标技术文件和工业标准的优质产品、服务，认真阅读，逐条准确回答和陈述，必须清楚地说明是否满足本技术规范书的每一项具体要求。如果不满足要求，除在逐条应答时予以说明外，还需以“差异表”的形式另外列出。

投标方应提供满足本技术规范书要求的服务方案必须满足本技术规范的主要要求，否则将被认作没有回答。投标方认为需特殊说明的部分，应附详细的技术资料，否则因评标理解不同而产生的后果由投标方负责。

如果投标方认为本技术条款所描述技术要求等存在不合理性或不明白的，可在响应原要求后陈述相关建议。

投标方也可提出满足本技术规范书要求，且技术先进、成熟、价格合理的其他建议，供招标方选择。

投标方应提供满足本技术规范书要求的完整的服务、工作产品，满足国家及用户提出的有关质量标准要求。所有工作产品必须具有在中国境内的合法使用权。

本技术规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准不一致，按较高标准执行。

如果因为无法提供的原因而提供其他产品、服务，投标方应明确说明并提出质量保证承诺。

投标方应保证为今后招标方开发的或招标方委托第三方开发的其他工作产品提供可靠的性能和兼容性。

投标方应对本次投标所有文件保密，不得向其他单位公布或泄漏招标项目的有关信息。

在不超出本技术规范书要求的情况下，投标方应对招标方提出的所有细化要求予以满足。

投标方建议书的详细要求见招标书的商务部分。投标方必须随投标文件提供具有全部建议书的优盘文件壹份。文件格式要求为：文字部分用Microsoft WORD 2003，表格部分用Microsoft EXCEL 2003，图纸部分用AUTOCAD R14/2000或 Microsoft Visio 2003。投标内容以印刷的投标文件正本为准。

所有文件、图纸、手册等资料使用简体中文。所有计算、说明、图纸文件、手册等使用国际单位制。

投标方职责

负责根据合同内项目建设目标和要求，遵循国家、行业和南方电网公司在110kV江南站110kV太南永线104开关漏气修理项目服务方面的相关标准和规范，开展项目工作。

负责参与服务、工作产品现场验收。

合同期内为招标方提供项目管理服务。

投标方必须在项目所在地设有技术支持及服务部门和安排人员现场驻点办公，应具备相应的服务能力，包括有关的专用设备和专业技术人员。

列出需招标方提供的数据、资料详细清单。

负责服务过程中的所有文件资料和技术资料。

负责最终提供的全部技术资料的准确性。

保证提供的所有服务、工作产品的质量及技术指标完全满足合同要求。

负责配合招标方有关人员在投标方地点的联络会、培训等事宜，投标方自理投标方项目组人员的往返交通、住宿等费用等。

招标方职责

负责提供与本项目有关的技术资料、参数及图纸。

确认投标方提供的服务、工作产品的文件资料和技术。

提供满足投标方开展工作的环境条件。

参加相关联络会。

负责向投标方解释技术规范书中的要求。

配合投标方完成项目工作，并组织验收。

应遵循的主要标准

2.1 投标方提供的项目成果应遵循国际标准、国家标准、电力行业标准、工信部标准、南方电网有限责任公司及广西电网有限责任公司颁布的相关标准、规划。所用的标准必须是最新版本，如果这些标准的内容有矛盾时，应按照最高标准的条款执行或按双方协商同意的标准或条款执行。

2.2 投标方在进行工作时须遵守招标方以下管理文件的规定（包括但不限于）：

	标准号或文号
	标准名称

	GB 1984
	高压交流断路器

	GB    11023 
	高压开关设备六氟化硫气体密封试验方法

	DL/T402
	高压交流断路器

	GB/T  8905
	六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则

	DL/T 586-2008 
	电力设备监造技术导则

	Q/CSG1205019-2018
	电力设备交接验收规程


项目概述

为满足110kV江南站110kV太南永线104开关漏气修理项目的要求，将存在缺陷的配件更换下来后，与新更换的配件进行比对，如：密封圈、管路等。

范围和内容

本项目维护期限为自合同约定之日起至2027年6月30日，对110kV江南站110kV太南永线104开关漏气进行修理，具体内容包含：开关气室密封圈、管路、吸附剂更换等，含修后试验。
总体要求

投标方应采用先进、完善的项目管理方法进行项目的管理，保证项目的成功实施，确保进度、质量和投资。投标方应详细介绍本次项目建设所采用的项目管理方法，包括项目管理的方式、策略、措施、适用的条件和范围，并配置足够合格的项目成员。

在服务过程不能影响业务系统的正常运行，有相应的服务承诺和措施。

在服务过程中发现的进度瓶颈问题能够给予定位并指导解决。

在服务过程发现的工作质量问题能够给予具体的解决方案。

提供的过程文档及报告必须真实、正确、完整。

本项目包含人工和材料费用，所产生的维修等材料费，包含在本项目维护费用内。

维护服务要求
服务方式为断路器维修，负责110kV江南站110kV太南永线104开关漏气修理、修后试验等。  

本合同项目保修期为两年，自投标方维修完毕交货之日起算，在保修期内如出现修理质量问题，投标方给予免费维修。

 在保修期内，如因修理质量原因致使断路器出现故障，投标方必须在招标方提出报修要求之日起48小时内到达现场。当现场维修服务不能解决时，必须给予解释和说明，并向招标方提供最优解决方案，确保招标方的维修最经济、最合理，报招标方同意后实施。

 在保修期内，由于招标方操作失误或维护不当造成损坏，投标方仍应在上述期限内负责维修，投标方的维修方案需报招标方审批同意后实施，相关费用由招标方承担。

负责110kV江南站110kV太南永线104开关漏气修理工作，严格按照规范操作，并接受招标方监督。

 在进入招标方工作场地时，听从招标方指挥，如因违反招标方要求造成人身损害的，由投标方自行承担责任。

同一问题经三次维修投标方仍不能解决的，视为投标方无能力履行合同，招标方可单方解除合同。

其他要求

项目组织要求

本技术规范书范围和内容要求运维期限为自合同约定之日起至2024年12月31日,若到期仍未确定后续维护单位，投标方须应招标方要求继续进行维护。招标方将按照实际运维时间和投标方结算运维费用。

质保期：1年（365天，日历日），质保期内出现质量问题，投标方按照招标方要求，免费上门开展维保工作，直至设备恢复正常功能

进度要求

（进度报告）投标方必须出具进度报告，至少每月通报招标方完成情况。

设备若发生故障需要应急处理时不受时间限制，即投标方对设备提供365天，24小时全天候应急处理服务。 

评审与验收

投标方应在完成维修后组织投标方按《南方电网公司电力设备交接验收规程》敞开式断路器中六氟化硫断路器的要求（Q/CSG1205019-2018）开展验收。
投标方应负责在合同验收时将合同的全部有关技术文件、资料、测试、验收报告等文档汇集成册交付给招标方。

招标方可根据合同及招标书和招标方的有关规定进行修改和补充, 经双方确认后形成验收文件作为验收依据。若无问题，经双方确认后，签署最终验收文件。

如果在签署最终验收文件后12周内，由于投标方的原因，该合同有一条或多条达不到规定的技术要求时，投标方应在附加的4周内采取有效措施，使该项目完全达到规定的技术要求，在此期间的一切费用由投标方承担，如在此期间内仍达不到规定的技术性能要求时，将按合同中相应商务条款执行。

技术资料和文件

投标方提供的文件和资料应能满足招标方进行维护和进一步完善的需要。

提供的图纸应符合标准规格。

附件

差异表

	序号
	招标文件
	投标文件
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投标方需要说明的其它问题

	7.3 六氟化硫断路器交接验收项目、要求

	序号
	类别
	项目
	要求
	验收方式
	备注

	1
	交接试验
	SF6气体的湿度（20℃的体积分数） μL/L 
	1）断路器灭弧室气室≤150μL/L；

2）SF6气体的含水量测定应在断路器充气24h后进行。
	资料验收
	

	2
	交接试验
	SF6气体成分分析
	1）SF6≥99.9%，CF4≤0.01%，Air≤0.03%；

2）SF6气体的纯度测定应在断路器充气24h后进行。
	资料验收
	

	3
	交接试验
	SF6气体泄漏试验
	1）按 GB 11023 方法执行；

2）采用灵敏度不低于 1×10-6（体积比）的检漏仪对断路器各密封部位、管道接头等处进行检测时，检漏仪不应报警；

3）必要时可采用局部包扎法进行气体泄漏测量。以24h的漏气量换算，每一个气室年漏气率不应大于0.5%；局部包扎时不应有遗漏点，所有密封面、压力表接头、管路接头及瓷套法兰与瓷瓶粘结处等都应测量；

4）密封试验应在断路器充气24h以后，且应在开关操动试验后进行。
	资料验收
	必要时：怀疑有泄漏时。

	4
	交接试验
	断路器的时间参量
	1）在断路器的额定操作电压、液压下进行；

2）断路器的分、合闸时间，主、辅触头的配合时间应符合制造厂规定；

3）断路器的合-分闸时间应符合制造厂规定；

4）除制造厂另有规定外，断路器的分、合闸同期性应满足下列要求：

—相间合闸不同期不大于5ms；

—相间分闸不同期不大于3ms；

—同相各断口间合闸不同期不大于3ms；

—同相各断口间分闸不同期不大于2ms。
	资料验收
	

	5
	交接试验
	断路器的分、合闸行程曲线
	1）对35kV及以上的SF6断路器开展；
2）在断路器的额定操作电压、液压下进行；
3）测试值（速度、行程、超程）应符合产品技术条件规定。
	资料验收
	

	6
	交接试验
	断路器合闸电阻的投入时间及电阻值
	1）除制造厂另有规定外，阻值变化允许范围不得大于额定值±5%；

2）合闸电阻的有效接入时间按制造厂规定校核。
	资料验收
	罐式断路器的合闸电阻布置在罐体内部，交接试验时测试总阻值。

	7
	交接试验
	断路器分、合闸线圈绝缘电阻及直流电阻
	1）断路器分、合闸线圈绝缘电阻测试值不应低于 10MΩ；

2）直流电阻试验结果应符合制造厂规定。
	资料验收
	

	8
	交接试验
	分合闸电磁铁动作电压
	1）并联合闸脱扣器在合闸装置额定电源电压的85%～110%下应该正确地动作。当电源电压等于或小于额定电源电压的30%时，并联合闸脱扣器不应脱扣；

2）并联分闸脱扣器在分闸装置额定电源电压的65%～110%（直流）或85%～110%（交流）范围内可靠动作。当电源电压等于或小于额定电源电压的30%时，并联分闸脱扣器不应脱扣；

3）在使用电磁机构时，合闸电磁铁线圈通流时的端电压为操作电压额定值的80%（关合电流峰值等于及大于50kA时为85%）时应可靠动作；

4）或按制造厂规定。
	资料验收
	分合闸脱扣器均应记录最低可靠脱扣动作电压值
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