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[bookmark: _Toc22282]总 则
1. 本文件为一种圆盘式操作把手项目物资采购项目技术招标文件。
2. 本文件所描述的各项技术要求仅供投标方编制投标文件之用。
3. 本标书仅描述基本的技术需求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和技术条文，投标方应根据需求目标提供进一步具体的可满足要求的技术指标。
4. 投标技术文件要求文字精练、数据准确、表述及图示清晰明确，具有针对性。
5. 投标方在投标技术文件中应对本标书逐项予以说明和答复,应如实反映投标服务与本技术规范书的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的服务与其投标技术文件的条文存在差异，招标方将追究投标方违约责任。
6. 投标方应在投标技术部分按本技术规范书的要求内容如实详细填写投标服务的范围及明细，并在投标商务部分（或报价部分）按此范围及明细进行分项报价，如发现总报价与分项报价有矛盾之处，将按有利于招标方的条款执行。 
7. 投标方必须仔细阅读采购文件的全部条款，并作出明确响应。采购文件带“★”号的条款及要求，报价方必须满足，若有一项不满足将否决投标。（综合评估法选用此条）
8. 本技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。
9. 本技术规范书未尽事宜，由买、卖双方协商确定。
10. 本标书的最终解释权归招标方。
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[bookmark: _Toc11558]1　标的概况
标的名称：一种圆盘式操作把手项目物资采购
实施计划编号：（030500KZ25120067）
设备操作把手是运维人员停送电操作的重要工具。目前现场在用的操作把手沿用以长杆配固定操作头的形式，与设备操作的实际需求之间存在明显不适应，主要表现在以下三个方面。
（一）一把一用，通用性差。传统操作把手一种把手只能操作一种设备，作业现场需按设备类型配备多种把手，不仅增加采购成本，还存在工具管理混乱、携带不便的问题，作业人员常因需反复辨认、寻找对应把手而影响停送电效率。
（二）杆长固定，狭小空间难以操作。传统把手以长杆加固定操作头为主，操作力臂和作业姿态固定，遇到设备间距小、操作空间受限的场合（如设备间距≤30cm）无法展开操作，且单点施力、操作费力，长时间操作易疲劳。
（三）操作头不可更换，遇卡涩处置困难。操作头与杆体固定连接，无法按不同设备操作孔形式更换，难以形成稳定的施力方向；遇操作卡涩时缺乏有效的调整手段，存在操作不到位、误操作的风险，直接影响停送电作业安全。
本项目针对上述问题，研制一种圆盘式操作把手：操作部位采用类似汽车方向盘、直径约35cm的手把式圆形盘，利用杠杆原理增大操作力臂，操作更省力，并可在狭小空间内灵活操作，解决操作把手过长、空间受限无法操作的问题；操作头采用可更换的万能操作头，通过磁性连接与转杆末端连接，适配不同设备的操作孔，使一把把手对应多种设备；同时通过固定组件使转杆与圆盘固定连接，加强两者之间的稳定性。本次采购为上述装置加工制作所需的全套物资材料，共2套。
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2　采购物资清单
	序号
	材料名称
	技术参数

	1
	圆盘式操作主体
	结构形式
	圆形盘式结构，形态类似汽车方向盘，盘体直径约350mm

	
	
	组成
	由圆盘手把、盘辐、连接座及绝缘防滑握持层组成，整机一体化装配

	
	
	材质
	盘体骨架采用高强度铝合金或碳素结构钢；握持层采用绝缘防滑材料

	
	
	力学性能
	承受50N·m操作扭矩不开裂、不产生永久变形；盘体圆度偏差不大于2mm

	
	
	绝缘性能
	握持部位绝缘电阻不小于100MΩ（500V），耐受工频2kV、1min无击穿、无闪络

	
	
	表面处理
	金属件阳极氧化或镀锌防锈，镀层均匀无漏镀

	
	
	边缘要求
	所有边缘、尖角倒钝处理，无毛刺、无划手风险

	
	
	功能
	增大操作力臂，操作省力，适应设备间距≤30cm的狭小空间

	2
	可更换万能操作头组件
	组成结构
	由磁性接头座与不少于3种规格的可更换操作头组成

	
	
	连接方式
	与转杆末端磁性吸合，定位准确，拆装便捷

	
	
	磁性性能
	吸力满足50N·m扭矩传递不打滑；操作1000次后吸力衰减不大于10%

	
	
	适配范围
	适配10kV柱上断路器、隔离开关等常见设备操作孔，现场适配率不低于95%

	
	
	材质
	接头采用合金钢，表面防锈处理；磁体耐温、耐老化

	
	
	操作要求
	免工具更换，单手可完成，单次更换时间不大于10s；具备防错装、防脱落结构

	3
	转杆与固定组件
	转杆材质
	绝缘杆体，采用环氧树脂或玻璃纤维增强材料，满足10kV配电设备操作绝缘要求

	
	
	转杆性能
	承受50N·m扭矩不扭转、不弯曲，直线度良好

	
	
	固定组件
	通过锁紧固定组件使转杆与圆盘固定连接，锁紧后无相对转动、无轴向窜动，并设防松结构

	
	
	连接强度
	承受操作扭矩及轴向拉力不松脱、不滑脱

	
	
	拆装性能
	可快速拆装，便于携带与存放

	
	
	表面要求
	金属件镀锌防锈，杆体清洁无划伤，标注规格与绝缘等级

	4
	辅助部件
	收纳
	配套便携收纳箱，内部分层固定，满足运输与现场携带

	
	
	备件
	配套备用操作头、不锈钢紧固件及防尘密封件

	
	
	随附文件
	附使用说明书、操作头适配对照表及检验合格证

	
	
	环境适应性
	耐磨、耐老化、防锈防腐，适配户外作业环境


[bookmark: heading_3][bookmark: _Toc1528]3　供应商资质要求
报价单位必须是中华人民共和国境内注册合法运作的法人或其他组织，具有独立承担民事责任的能力、独立承担零星采购项目的能力和独立履行合同的能力。
[bookmark: _GoBack]所报价格包括：设备材料价格、运输装卸费（包到各县局、施工现场的运输费、装卸费及零散物资配送费）、运输保险费、税费（包括13%的增值税）、指导调试安装、现场施工/服务费等在内的一揽子价格；如中标后不供货、或所供产品货不对板、或产品在质保期发生质量问题，愿接受汕头金平供电局包括无偿更换、退货、补偿损失、通报、取消资格等相应处罚。

