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[bookmark: _Toc22282]总 则
1. 本文件为一种接地线装设辅助装置项目物资采购项目技术招标文件。
2. 本文件所描述的各项技术要求仅供投标方编制投标文件之用。
3. 本标书仅描述基本的技术需求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和技术条文，投标方应根据需求目标提供进一步具体的可满足要求的技术指标。
4. 投标技术文件要求文字精练、数据准确、表述及图示清晰明确，具有针对性。
5. 投标方在投标技术文件中应对本标书逐项予以说明和答复,应如实反映投标服务与本技术规范书的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的服务与其投标技术文件的条文存在差异，招标方将追究投标方违约责任。
6. 投标方应在投标技术部分按本技术规范书的要求内容如实详细填写投标服务的范围及明细，并在投标商务部分（或报价部分）按此范围及明细进行分项报价，如发现总报价与分项报价有矛盾之处，将按有利于招标方的条款执行。 
7. 投标方必须仔细阅读采购文件的全部条款，并作出明确响应。采购文件带“★”号的条款及要求，报价方必须满足，若有一项不满足将否决投标。（综合评估法选用此条）
8. 本技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。
9. 本技术规范书未尽事宜，由买、卖双方协商确定。
10. 本标书的最终解释权归招标方。
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[bookmark: _Toc11558]1　标的概况
11. 标的名称：一种接地线装设辅助装置项目物资采购
12. 实施计划编号：（030500KZ26010012）
13. 接地线是电气安全的“最后防线”，通过临时连接电气设备裸露导体与接地网形成短路回路，防范意外带电与感应电风险。但在0.4kV低压设备现场装设过程中，受场地空间限制，导体端专用线夹位置难以固定，旋转拧紧绝缘手柄时线夹易跟随旋转，长期以来存在三方面突出问题。
14. （一）接触面积不足。线夹随手柄同步转动后，与母排的贴合面发生偏移，有效接触面积减小，接触电阻增大，无法保证低阻抗电流路径畅通，影响接地泄流效果。
15. （二）安装牢固度差。传统线夹无辅助固定结构，狭窄空间内对位困难，拧紧过程中线夹易移位、滑落，安装耗时长、返工率高，作业效率偏低。
16. （三）安全隐患突出。线夹安装不牢、虚接会导致接地失效，无法有效泄放感应电与意外来电，直接威胁作业人员人身安全，存在不可预见的触电事故风险。
17. 本项目针对上述问题，研制一种接地线装设辅助装置：在传统导体端线夹侧面靠近上端内口处垂直延伸类“鸭嘴”型金具，金具开口与线夹开口同向，两端设置凹槽并在槽内配置铜夹片，插入母排后可实现线夹与母排的相对位置固定，拧紧绝缘手柄时线夹不再跟随摆动，从结构上解决接触面积不足、安装不牢固、虚接掉落等问题，提升接地线安装质量与作业效率，保障现场作业安全。本次采购为上述装置加工制作所需的全套物资材料。
18. [bookmark: heading_2][bookmark: _Toc19551]
2　采购物资清单
	[bookmark: _Toc1528][bookmark: heading_3]序号
	材料名称
	技术参数

	1
	类“鸭嘴”型金具
	位置与朝向
	在导体端线夹侧面靠近上端线夹内口处垂直延伸，开口方向与线夹开口方向一致

	
	
	凹槽设置
	金具两端各设2个凹槽，单金具共4个；槽宽3—10mm、槽长100mm，同一装置各槽宽度一致，按所配母排厚度选配

	
	
	材质与导电
	采用与线夹本体电位匹配的铜合金或高导电铝合金；与线夹本体焊接或一体成型，连接处接触电阻不大于本体等长段电阻的1.2倍

	
	
	夹持可靠性
	凹槽内装配铜夹片后夹持3—10mm厚母排，施加正常操作力矩不滑移、不脱出

	
	
	外观处理
	表面镀锡或等效防氧化处理，无毛刺、锐边、裂纹、变形

	
	
	配置数量
	每套装置配置2个，2套成品共4个

	2
	波浪形铜夹片
	材质
	采用T2紫铜，表面镀锡防氧化，厚度与凹槽深度匹配

	
	
	形状尺寸
	波浪形起伏均匀，长度与槽长100mm一致；波峰波谷高度按3—10mm槽宽配套，插入后槽内两侧均形成弹性接触点

	
	
	弹性与耐久
	压缩后可正常回弹，反复插拔母排后无永久变形，单片不从凹槽内脱落

	
	
	接触性能
	与母排形成多点弹性接触，四端子法测得接触电阻满足装置整体导电验收要求

	
	
	配置数量
	每套装置配置8片（每个凹槽1片），2套成品共16片

	3
	绝缘防护套
	材质
	耐候绝缘材料（硅橡胶或绝缘工程塑料），耐老化、耐低温，户内外环境不龟裂

	
	
	绝缘性能
	500V直流电压下绝缘电阻满足安全要求；工频耐压1000V/1min不击穿、无闪络

	
	
	结构装配
	完整包覆金具与连接件的外露金属部位，不遮挡凹槽开口、不影响母排插入；套装后不脱落，可重复拆装

	
	
	配置数量
	每套装置配置2个，2套成品共4个

	4
	导电连接件
	材质
	T2紫铜镀锡件，导电率与线夹本体匹配，避免异种金属直接接触产生电偶腐蚀

	
	
	连接方式
	与类“鸭嘴”型金具、导体端线夹及短接铜软线螺栓紧固或焊接，紧固后无松动，可重复拆装

	
	
	载流能力
	按所配0.4kV接地线额定电流长期通过，无异常温升

	
	
	接触电阻
	四端子法测量接触电阻满足装置整体导电验收要求

	
	
	配置数量
	每套装置配置2个，2套成品共4个

	5
	辅助加工及表面处理材料
	焊接材料
	与母材（铜合金或铝合金）匹配的焊丝与钎料，焊接后焊缝饱满，无虚焊、气孔、夹渣

	
	
	紧固件
	采用不锈钢或镀锌件，规格与连接部位匹配，配防松垫圈或螺纹锁固结构

	
	
	加工要求
	加工后清除焊渣、飞边、毛刺，倒钝所有锐边，无划手、割伤风险

	
	
	表面处理
	所有金属件表面做镀锡或等效防氧化处理，无露底、起泡、流挂；处理后不改变导电接触部位与绝缘部位性能，同批产品外观一致

	
	
	配置数量
	按2套成品用量配套，共1套


3　供应商资质要求
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