《基于混合电路磁保持继电器的远动无扰换相开关的研制》职工创新项目材料部分零星采购技术特性响应情况表（报价方填写）

备注：若所提供的报告或证书等证明文件中的委托方或制造方而非报价方的，必须提供委托方或制造方出具的授权报价方报价的、或证明报价方是代理商的授权书，否则将被视为无效处理。
	序号
	是否作为关键参数一票否决项
	参数类型
	项目单位要求值
	所需证明材料（项目单位填写）
	报价方响应值
	证明材料（报价方填写）

	1
	是
	主回路继电器
	磁保持继电器，触点≥60A/250VAC，控制电压9V，机械寿命≥10万次
	机械寿命/触点容量/温升极限检验报告
	
	

	2
	否
	辅助回路继电器
	小型密封继电器，触点≥1A/30VDC，线圈DC9V，机械寿命≥10万次
	/
	
	

	3
	是
	电流采样CT
	穿心式电流互感器，精度0.5级，量程0~100A，输出0~50mA或经调理0~3.3V，工频耐压3000V/min,1mA
	精度测试报告
	
	

	4
	否
	AC/DC电源模块
	输入AC200~450V，输出+12V，功率≥12W，隔离耐压≥3000VAC，效率≥85%
	/
	
	

	5
	否
	RS485通信端子
	2线，可插拔端子
	/
	
	

	6
	否
	主控制器芯片
	32位MCU，低功耗，12位ADC，Flash≥64KB，支持UART/SPI/I2C/PWM
	/
	
	

	7
	否
	继电器驱动模块
	输出电流≥1A，带续流、过热、欠压保护
	/
	
	

	8
	否
	缓冲吸收电路
	压敏电阻，耐压≥AC600V，抑制dv/dt及浪涌
	/
	
	

	9
	否
	可控硅
	双向可控硅，耐压≥800V，电流≥120A（60ms）
	/
	
	

	10
	否
	切换模块
	保证相间互锁，禁止任意2相同时接通；任意两相之间切换时间≤7ms，63A。
	/
	
	

	11
	否
	状态及相位指示灯模块
	相位LED黄/绿/红，状态LED蓝/红
	/
	
	

	12
	否
	机柜、外壳
	冷轧钢板/铝型材，IP20/IP54以上等级
	/
	
	

	13
	否
	4G模块
	输入AC220V，支持RS485，支持网络透传，含有线天线
	/
	
	

	14
	否
	导轨
	标准 35mm 金属 DIN 导轨，材质冷轧钢 + 镀锌
	/
	
	

	15
	否
	导线
	ZC-BVR 10mm² 铜芯 C 级阻燃软电线，带铜鼻子
	/
	
	

	16
	否
	阻燃外壳
	阻燃PC，防护IP40，含安装附件
	/
	
	

	17
	否
	机柜
	金属壳体，IP20（室内）或IP54（户外）以上等级
	/
	
	

	18
	否
	调试机
	输入AC220V，输出DC12V，含电源适配器
	/
	
	


