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[bookmark: _Toc2334]1  项目概况
项目名称：《基于混合电路磁保持继电器的远动无扰换相开关的研制》
[bookmark: _Toc30787][bookmark: _Toc22746]类型：服务类-测试加工
1.1项目整体要求
[bookmark: _Toc10925]本项目围绕低压台区 “继电器 + 可控硅” 远动无扰换相开关开展技术研究，旨在解决传统换相开关换相扰动大、能耗高、适配性差、安全防护不足等问题，开发具备无扰动换相、自适应换相决策、多维度安全容错能力的新型换相装置。装置依靠混合拓扑实现无感换相，结合智能算法自动优选换相方案，集成相位锁存、故障自诊断、电气互锁功能，防范相间短路、过流故障。
[bookmark: _GoBack]本次采购为样机成型后的测试化验加工服务，不含硬件原材料采购。服务内容包含换相扰动特性测试、高低温可靠性试验、过流及短路保护功能验证、电磁兼容测试、样机性能指标化验检测等，同时包含试验数据记录分析、试验报告编制等配套服务。通过专业测试平台开展多工况试验，验证装置无扰动换相性能有效性、安全容错机制可靠性，校核三相不平衡治理指标是否达标，排查样机软硬件缺陷，为项目技术验证、指标校验、成果验收提供专业测试支撑，保障项目可测、可控、可验证。
1.2整机技术参数
	序号
	主要参数
	规格

	1
	额定电压
	220V

	2
	额定电流
	60A

	3
	接线方式
	A/B/C/N（三相）

	4
	工作温度
	-25℃～+75℃

	5
	相对湿度
	≤90%，无凝露

	6
	电气寿命
	≥10万次换相操作

	7
	换相断电时间
	≤7ms

	8
	主要功能
	调节三相平衡

	9
	安装方式
	35mmDIN导轨卡轨式

	10
	静态损耗（含主回路损耗）
	≤5w

	11
	工作模式
	自动切换模式、手动模式

	12
	耐受电流标准
	UC2

	13
	通信方式
	RS485

	14
	拉弧
	无拉弧

	15
	相间互锁
	禁止任意2相同时接通



2  实施期限
[bookmark: _Toc15129][bookmark: _Toc27224][bookmark: _Toc11533]2.1 时间进度要求
合同签订之日起25日内完成技术服务并交付成果装置。
2.2 其他要求
1) [bookmark: _Toc6753][bookmark: _Toc6815]为加快推动项目整体研发进度，加工技术服务供应商需配合采购方外派驻点技术开发人员2名，时间不低于20天。技术服务人员需具备相应技术能力，能根据甲方提供的项目技术服务要求，完成硬件的制作和安装调试。
2) 为加快推动项目整体研发进度，供应商需在15天内交付符合本项目的加工和测试服务，并且配合甲方完成试点应用，提供及试点应用方案；
3) 供应商应配合甲方开展项目相关技术资料编制，包括但不限于硬件加工图纸、技术总结报告、项目验收资料等。
3  成果交付与验收
[bookmark: _Toc6742]3.1 成果形式及数量要求
根据采购方的技术要求，交付基于混合电路磁保持继电器的远动无扰换相开关装置1套，相关技术资料一份。加工完成后的设备应经第三方检测机构检定合格，出具检测报告。相关工作的权利属于甲方所有，未经甲方许可，乙方不得单独参与此类工作。
[bookmark: _Toc2654]3.2 成果验收
项目完成后，由甲方组织专家组对项目的主要技术指标、成果形式及数量、成果质量等进行验收。验收通过标准为各项指标符合本规范书要求及国家相关标准。
