《基于混合电路磁保持继电器的远动无扰换相开关的研制》职工创新项目测试加工部分零星采购技术特性响应情况表（报价方填写）

备注：若所提供的报告或证书等证明文件中的委托方或制造方而非报价方的，必须提供委托方或制造方出具的授权报价方报价的、或证明报价方是代理商的授权书，否则将被视为无效处理。
	序号
	是否作为关键参数一票否决项
	参数类型
	项目单位要求值
	所需证明材料（项目单位填写）
	报价方响应值
	证明材料（报价方填写）

	1
	是
	加工装配
	加工装配 “继电器 + 可控硅” 远动无扰换相开关，具备无扰动换相、自适应换相决策、多维度安全容错能力的新型换相的功能。
	加工方案与承诺函
	
	

	2
	是
	测试
	包含换相扰动特性测试、高低温可靠性试验、过流及短路保护功能验证。
	测试方案与承诺函
	
	

	3
	是
	时间进度要求
	合同签订之日起25日内完成技术服务并交付成果装置。
	承诺函
	
	

	4
	否
	耐受电流标准
	UC2标准
	按要求及时间计划交付测试报告的承诺函
	
	

	5
	否
	额定电压
	220V
	按要求及时间计划交付测试报告的承诺函
	
	

	6
	否
	额定电流
	60A
	按要求及时间计划交付测试报告的承诺函
	
	

	7
	否
	工作温度
	-25℃～+75℃
	按要求及时间计划交付测试报告的承诺函
	
	

	8
	否
	换相断电时间
	≤7ms
	按要求及时间计划交付测试报告的承诺函
	
	

	9
	否
	静态损耗（含主回路损耗）
	≤5w
	按要求及时间计划交付测试报告的承诺函
	
	

	10
	否
	主要功能
	调节三相平衡
	按要求及时间计划交付测试报告的承诺函
	
	

	11
	否
	相间互锁
	具备禁止任意2相同时接通的互锁功能
	按要求及时间计划交付测试报告的承诺函
	
	

	12
	否
	拉弧
	无拉弧
	/
	
	

	13
	否
	通信
	RS485
	/
	
	

	14
	否
	工作模式
	远程遥控
	/
	
	


