电能表屏技术规范书
工程项目：110kV龙岩（牛庙）送变电工程
2026年07月
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一、总则
1.1屏柜技术要求
1.1.1 柜体
屏柜包括所有安装在屏上的插件、插箱及单个组件应满足防震要求。插件、插箱应有明显的接地标志。所有元件应排列整齐，层次分明，便于运行、调试、维修和拆装，并留有足够的空间。
1.1.2  屏柜下方应设置专用的并与柜体绝缘的接地铜排母线，其截面不得小于100 mm2 ，屏间铜排应方便首尾互连。
1.1.3  柜体防护等级IP30级，选用高强度钢组合结构，并充分考虑散热的要求 。
1.1.4  所有端子的额定值为1000V、10A，压接型阻燃端子。电流回路的端子应能接不小于4mm2的电缆芯线。CT的二次回路应提供标准的试验端子，便于断开或短接各保护装置的输入与输出回路。一个端子只允许接入一根导线。端子排间应有足够的绝缘，端子排应根据功能分段排列，并应留有20％的备用端子，直流电源的正负极不应布置在相邻的端子上。屏内配接线端子采用优质端子。
1.1.5  前后开门柜体结构尺寸为2260(800(600mm，端子接线位于后门。导线的颜色代号基本上应该与制造厂的标准一致。柜体颜色在合同签订后由招标方最终决定。引线应该加套, 这些套的颜色就作为相序的代号:

交流回路中的相序是：
A相        黄色
B相        绿色
C相        红色
中性线      黑色
接地线      黄绿线
在直流回路中:

＋ (正极)    棕色
－ (负极)    蓝色
1.1.6  屏柜均有足够的支撑强度，应提供说明书，以保证能够正确起吊、运输、存放和安装设备，且应提供地脚螺栓孔。
1.1.7  屏内的顶板上不宜装设照明灯，如装有交流220伏、20瓦的白炽灯，应经专用交流空气开关手动控制，禁止采用门控开关控制。
1.1.8  屏面应清洁，并涂有一层底漆和两层面漆，以防止在运输、仓储和运行中的腐蚀和锈蚀。屏与屏的内外应清洁，应无灰尘、划痕及油污识别。
1.1.9  屏上的所有设备均应有铭牌或标签框，以便于识别，铭牌应该固定在屏的表面或屏内显目的地方, 铭牌应该用透明的丙烯酸树脂制成、铭牌为白底, 其上为黑色的粗体字, 并用中文标注，铭牌的尺寸：400X60mm。
1.1.10电能表屏的前后门应能上锁和方便加封。
1.1.11电能表屏内应有220V的交流电源插座。
1.1.12电流、电压回路应经过试验接线盒后接入电能表，试验盒下方端子连接互感器二次端子，上方连接电能表；连接电能表和接线盒的导线需留有便于试验的弧度（半径约20mm的3/4圆周）和长度。电能表应采用分组接线方式，电流回路N点应在电流互感器二次绕组端接地。
1.1.13电能表应安装在电能表屏内，不得安装在活动的门上。安装电能表的距离应满足以下要求：相邻的两只三相电能表左右边缘间距不小于70mm；电能表与屏边缘间距不小于50mm；电能表应装在对地700~1800mm的高度（表的水平中心线距地面）。
1.1.14电能表应垂直安装，所有的固定孔须采用螺栓固定，固定孔应采用螺纹孔或采用其他方式确保单人工作将能在屏正面紧固螺栓。表中心线向各方向的倾斜不大于1°。
1.1.15电能表下端应有计量点名称的标签。
1.1.16试验接线盒的安装
 1.1.17电能表屏内各计量点的电能表与试验接线盒相邻上下布置，试验接线盒安装在电能表的下方，且与电能表安装在同一个垂直平面上，每一只电能表对应安装一个试验接线盒。
1.1.18试验接线盒应安装端正，接线盒所有的固定孔须采用螺栓固定。固定孔应采用螺纹孔或采用其他方式确保单人工作将能在屏正面紧固螺栓。接线盒向各方向的倾斜不大于1°。
 1.1.19试验接线盒上缘与电能表的下缘间距不小于50mm，接线盒与电能表屏内的边缘间距不小于50mm，接线盒下边缘与地面的距离不小于300mm。
 1.1.20应使用全透明、整体浇注、可加封的试验接线盒。
1.1.21试验接线盒应具备试验用电压的插接孔。
1.1.22进入电能表的电压接线需经过端子排转接。

1.2接线要求
1.21 引入电能表屏的电缆标志牌应清晰、正确，排列整齐，避免交叉。并应安装牢固，不得使所接的接线盒受到机械应力。
1.22 电能表屏内的电缆芯线应按照垂直或水平的规律配置，不得任意歪斜交叉连接，备用芯线长度应留有适当的余量。
1.23电能表屏内的导线不应有接头，导线的芯线应无损伤。用螺丝连接时，弯线方向应与螺丝旋紧的方向一致，并应加垫圈。二次回路中间不能有插拔件。  
1.24电能表屏内上下相邻的电能表、试验接线盒之间导线的连接，应穿过面板上的穿线孔。每个穿线孔应与每根连接导线一一对应。穿线孔应打磨钝化，并用塑料套套好，以保护导线不受损伤。
1.25电流回路、电压回路压接的金属部分长度应为25~30mm，确保接线柱的两个螺钉均能牢靠压住铜芯且不外露。各接线头须按照施工图套编号套，编号套的标志应正确、清晰，不褪色。
2双方工作安排
2.1  需方应向供方提供有特殊要求的设备技术文件。
2.2  供方承诺在设备安装调试过程中，应需方的要求，提供技术服务。
2.3  设备制造过程中，需方可派人进行监造和验收，供方积极配合。
2.4  技术文件
1)  供方在订货前向需方提供一般性资料如：鉴定证书、典型说明书、柜布置图、系统原理图和主要技术参数。
2)在技术协议签定  7  天内，供方向需方提供下列技术文件 1 份。
柜面布置图：表示外型尺寸、设备布置及总重量、运输尺寸和重量及其它附件。
基础图：注明柜的尺寸、基础螺栓的位置和尺寸等。
电气原理图：包括装置的原理框图、系统接线图、内部接线图，端子排等。如有多张电气原理图，注明各图之间的有关线圈与触点的相互对应编号，必要时，提供所有特殊装置或程序的概要操作说明。
3)  设备供货时提供下列资料(共6套)：设备的开箱资料，除2)所述图纸（含电子版）外还包括安装、运行、维护、修理说明书、部件清单资料、工厂试验报告、产品合格证、装置信息表、通讯规约、与设备相符的软件版本号及说明书等。
2.5  根据工程需要，可召开设计联络会或以其他形式解决设计中的问题。
2.6  供方提供的设备参数或配置接线有变化时，及时书面通知需方，否则由此引起的一切后果由供方承担。
3质量保证和试验
3.1  质量保证
3.1.1  设备及其关键部件属于新型产品的除满足本协议书外，供方还应提供产品的鉴定证书。
3.1.2  供方保证制造过程中的所有工艺、材料等（包括外购件在内）均符合本技术规范书的规定。若需方根据运行经验指定供方提供某种外购零部件，供方积极配合。
3.1.3  供方遵守本技术规范书中各条款，并具有经过国家认证的ISO9000、GB/T1900质量保证体系。
3.1.4  柜内各种元件，应选择具有生产许可证的专业制造厂家的产品。
3.2  型式试验
供方应提供产品的型式试验报告，并满足下列要求，装置进行型式试验。
1)  新设计投产的成套装置，在鉴定前应进行新产品定型的型式试验。
2)  连续生产的装置，每4年对出厂检验合格的装置进行一次型式试验。
3)  当改变制造工艺或主要元件，而影响装置的性能时，对首批投入生产的合格品进行型式试验。
3.3  出厂试验和检定
每套装置均应进行出厂试验，经质量检验部门确认合格后方能出厂，并应具有证明产品合格的出厂证明书、出厂试验报告。供方应提供该台仪器经省级以上权威机构的检定合格证明。
3.4  现场试验及调试
装置运到工地安装完毕，需方通知供方到场参加设备调试。
在调试过程中，若发现设备应存在元器件损坏或不正常工作情况，供方免费负责更换。
4  包装、运输和储存
4.1  设备制造完成并通过试验后应及时包装，不能及时包装的应采取切实有效的保护，确保其不受污损。
4.2  所有部件经妥善包装或装箱后，在运输过程中应采取相应的防护措施，以确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、被盗、变形、受潮和腐蚀。
4.3  在包装箱外标明需方的订货号、发货号。
4.4  包装箱上有明显的包装储运图示标志（按GB191）。
4.5  整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。
4.6  随产品提供的技术资料完整无缺。
     5  供货范围 
	序号
	设备名称
	型   号
	单位
	数量
	备  注

	1
	电能表屏
	
	面
	1
	前后开门，RAL7035
2260mm*800mm*600mm

	1.1
	计量试验接线盒
	JHV4A3-V11
	个
	9
	使用全透明、整体浇注、可 加封的试验接线盒。

	1.2
	直流空气开关
	6A
	个
	1
	直流辅助电源空开

	1.3
	交流空气开关
	6A
	个
	1
	交流辅助电源空开

	1.4
	插座
	交流220V
	个
	1
	

	1.5
	端子排
	
	
	按需
	优质端子，满足终期9块电表接线


备注：屏内电流、电压回路接线使用4mm2 分色单股导线：A、B、C、N、接地线分别为：黄、绿、红、黑、黄绿相间颜色的导线。
设计单位、联系人及联系方式

联系人：吕 萌

单  位：桂林丰源电力勘察设计有限责任公司

地  址：广西桂林市秀峰区机场路广元集团（高铁高架桥东）

邮  编：541000
电  话：13471289781
电子邮箱：735014338@qq.com
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