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[bookmark: _Toc242713714][bookmark: _Toc236389237]总 则
1. 本文件为标的: 《一种智擎多模直流应急电源替代装置》职工创新项目材料采购技术招标文件。
2. 本文件所描述的各项技术要求仅供投标方编制投标文件之用。
3. 本标书仅描述基本的技术需求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和技术条文，投标方应根据需求目标提供进一步具体的可满足要求的技术指标。
4. 投标技术文件要求文字精练、数据准确、表述及图示清晰明确，具有针对性。
5. 投标方在投标技术文件中应对本标书逐项予以说明和答复,应如实反映投标服务与本技术条件书的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的服务与其投标技术文件的条文存在差异，招标方将追究投标方违约责任。
6. 投标方应在投标技术部分按本技术条件书的要求内容如实详细填写投标服务的范围及明细，并在投标商务部分（或报价部分）按此范围及明细进行分项报价，如发现总报价与分项报价有矛盾之处，将按有利于招标方的条款执行。 
7. 投标方必须仔细阅读本技术条件书的全部条款，并作出明确响应。技术条件书中的条款及要求均为采购方最低需求，投标方必须满足，若有一项不满足将否决投标。（经评审的最低投标价法选用此条）
或7.投标方必须仔细阅读采购文件的全部条款，并作出明确响应。采购文件带“★”号的条款及要求，报价方必须满足，若有一项不满足将否决投标。（综合评估法选用此条）
8. 本技术条件书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。
9. 本技术条件书未尽事宜，由买、卖双方协商确定。
10. 本标书的最终解释权归招标方。


[bookmark: _Toc242713715][bookmark: _Toc236389238]1  标的概况
[bookmark: _Toc236389239][bookmark: _GoBack]标的名称：《一种智擎多模直流应急电源替代装置》职工创新项目材料采购，采购内容：按采购方提供的技术条件书，完成一种智擎多模直流应急电源替代装置原材料及零部件采购，含分布-集中主回路拓扑模组、工控机式主控单元、物联网通讯模块、移动式一体化机箱、输入输出端子及配线等，共1套。采购金额：2.65万元。
实施项目名称：《一种智擎多模直流应急电源替代装置》
实施计划编号：XQUM0304202609010002
数量：提供《一种智擎多模直流应急电源替代装置》职工技术创新项目所需原材料及零部件1套。
工期：合同签订后20日内完成供货。
[bookmark: _Toc242713716]2  采购材料要求
[bookmark: _Toc236389240][bookmark: _Toc242713717]2.1 采购范围
本项目材料采购范围为一种智擎多模直流应急电源替代装置加工所需的全部原材料及零部件，包括分布-集中主回路拓扑模组、工控机式主控单元、物联网通讯模块、移动式一体化机箱、输入输出端子及配线等，材料采购清单及技术要求见表2.1。本采购范围仅包含原材料及零部件的供货，不包含材料加工、装配、调试及试验服务（该部分由采购方另行采购）。
[bookmark: _Toc236389242][bookmark: _Toc242713718]2.2 材料清单及技术要求
表2.1 材料清单及技术要求
	序号
	物料名称
	规格/技术要求
	数量
	单位
	用途说明

	1
	分布-集中主回路拓扑模组
	每套含AC/DC前端单元和DC/DC输出单元，采用分布-集中环路设计，支持交流85V~405V宽范围输入、自然冷/故障自切换；单模块额定功率≥500W，整机组合输出≥3kW，满载效率≥90%
	1
	件
	能实现专用上位机检测维护用途通讯，任一单元故障不影响整组输出。

	2
	工控机式
主控单元
	采用高性能ARM/DSP处理器，实
现双路输、入自动/手动切换逻
辑、恒压充电/恒压限流带载双
模式控制，具备过压、过流、短
路、过温保护及故障自诊断功
能；配触摸屏本地显示输入/输
出电压、电流、功率、温度等参
数，RS485/以太网通信接口，
	1
	件
	实现专用上位机检测维护用途的通讯。

	3
	物联网通讯模块
	工业级4G/5G（兼容Wi-Fi）无
线模块，支持MQTT/HTTP协议接
入云端平台。
	1
	件
	实现运行参数、告警信息远程实时上传及历史数据查询；通信响应延迟低、数据可靠，具备断线重连与本地缓存功能，符合电力网络安全性规范要求，适应变电站强电磁干扰环境。

	4
	移动式一体化机箱
	体积：350mm*180mm*485mm，重量23Kg，配便携拉杆或提手；防护等级IP54，具备防尘、防震、防潮设计；内部优化散热风道配合强制风冷，结构加强绝缘设计。
	1
	件
	满足变电站现场复杂环境长期使用要求。

	5
	输入输出端子及配线
	输入端采用定制特殊外形快夹式端子，兼容单相220V/三相380V；输出端采用母排定制回形快夹式端子，支220V/110V/48V三档隔离输出、每档10A；线缆耐压等级满足直流220V系统绝缘要求。
	1
	件
	具备耐磨、易收纳、防误接、防倒灌标识与措施。


[bookmark: _Toc242713719]2.3 检验与验收
（1）材料到货时，报价方应随货提供材料清单、出厂合格证明及相关检验报告。
（2）甲方按表2.1及本技术条件书要求，对物料名称、规格/技术要求、数量、单位及外观质量逐项核对。
（3）材料绝缘、通流、机械强度等性能指标由甲方在后续加工调试及试验环节验证；经验证不符合要求的材料，由报价方负责更换。
[bookmark: _Toc242713720]3 技术服务的要求
[bookmark: _Toc236389241][bookmark: _Toc242713721][bookmark: _Toc10925][bookmark: _Toc236389243]3.1 资质要求
熟悉行业规范，掌握相关技术标准。
[bookmark: _Toc242713722]3.2 供货及服务能力要求
1、具备装置相关材料及部件的供货组织能力，能按甲方要求保证供货周期与供货质量。
2、具备材料质量检验与配合验收能力，能提供材料出厂合格证明及相关检验报告。
[bookmark: _Toc242713723]3.3 其他要求
1、项目交付后，提供不低于1年的质量保证。
2、本合同项下所形成的相关成果（例如：专利、软件著作权等知识产权的申请权利）归甲方独有。
3、不准将业务进行转包或分包。
4、签订执行网络安全协议和保密协议。
[bookmark: _Toc242713724]4  时间进度要求
合同签订后20日内，完成全部材料供货并送达甲方指定地点。
[bookmark: _Toc236389244][bookmark: _Toc242713725][bookmark: _Toc15129]5  交付与验收
[bookmark: _Toc242713726][bookmark: _Toc236389245][bookmark: _Toc6742]5.1 交付形式及数量要求
1、一种智擎多模直流应急电源替代装置全套原材料及零部件：1套（含分布-集中主回路拓扑模组、工控机式主控单元、物联网通讯模块、移动式一体化机箱、输入输出端子及配线等）。
2、质量证明文件：材料清单、出厂合格证明、出厂检验报告等各1份。
[bookmark: _Toc236389246][bookmark: _Toc242713727][bookmark: _Toc2654]5.2 验收
材料到货后，甲方按本技术条件书要求对物料名称、规格/技术要求、数量、单位及外观质量逐项核对验收；材料绝缘、通流、机械强度等性能指标在后续加工调试及试验环节验证，不符合要求的材料由报价方负责更换。
材料清单及技术要求中的各项指标满足本技术条件书中的要求。
[bookmark: _Toc236389247][bookmark: _Toc242713728]6 投标技术文件要求
[bookmark: _Toc242713729][bookmark: _Toc236389248]6.1 技术方案
投标方应针对材料供货，提供详尽的技术方案，应包含材料供货计划、质量保障措施等。
[bookmark: _Toc236389249][bookmark: _Toc242713730]6.2 项目管理实施
1、项目人员组织
介绍项目人员组织情况、职责分工、运行机制，提供人员详细资料（包括学历、资质、工作经验等）。
2、项目进度及保障措施
3、项目交付项
投标方根据成果交付与验收要求，应提交给招标方的交付文件等，并附上相应的交付时间计划表。
[bookmark: _Toc242713731][bookmark: _Toc236389250]6.3 技术支持与售后服务
投标方要明确所能提供的服务内容，服务方式，服务承诺和售后服务等情况。
[bookmark: _Toc236389251][bookmark: _Toc242713732]6.4 技术差异表
投标方应将所提供服务差异如实填写在下面空栏里，包括所有服务内容的能力差异。
表6.1 技术差异表
	序号
	条目
	标书所要求的技术服务能力
	投标者所提供的技术服务能力
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc242713733][bookmark: _Toc236389252]6.5 其它补充说明
1、投标方认为需要为本项目提供的其它任何资料信息。
