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[bookmark: _Toc236389237][bookmark: _Toc242713735]总 则
1. 本文件为标的: 《一种智擎多模直流应急电源替代装置》职工创新项目测试化验加工服务技术招标文件。
2. 本文件所描述的各项技术要求仅供投标方编制投标文件之用。
3. 本标书仅描述基本的技术需求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和技术条文，投标方应根据需求目标提供进一步具体的可满足要求的技术指标。
4. 投标技术文件要求文字精练、数据准确、表述及图示清晰明确，具有针对性。
5. 投标方在投标技术文件中应对本标书逐项予以说明和答复,应如实反映投标服务与本技术条件书的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的服务与其投标技术文件的条文存在差异，招标方将追究投标方违约责任。
6. 投标方应在投标技术部分按本技术条件书的要求内容如实详细填写投标服务的范围及明细，并在投标商务部分（或报价部分）按此范围及明细进行分项报价，如发现总报价与分项报价有矛盾之处，将按有利于招标方的条款执行。 
7. 投标方必须仔细阅读本技术条件书的全部条款，并作出明确响应。技术条件书中的条款及要求均为采购方最低需求，投标方必须满足，若有一项不满足将否决投标。（经评审的最低投标价法选用此条）
或7.投标方必须仔细阅读采购文件的全部条款，并作出明确响应。采购文件带“★”号的条款及要求，报价方必须满足，若有一项不满足将否决投标。（综合评估法选用此条）
8. 本技术条件书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。
9. 本技术条件书未尽事宜，由买、卖双方协商确定。
10. 本标书的最终解释权归招标方。


[bookmark: _Toc242713736][bookmark: _Toc236389238]1  标的概况
[bookmark: _Toc236389239]标的名称：《一种智擎多模直流应急电源替代装置》职工创新项目测试化验加工服务，采购内容：按采购方提供的技术条件书，完成一种智擎多模直流应急电源替代装置加工、装配、调试及试验测试服务，完成装置1套。采购金额：3.5万元。
实施项目名称：《一种智擎多模直流应急电源替代装置》
实施计划编号：XQUM0304202609010003
数量：提供《一种智擎多模直流应急电源替代装置》职工技术创新项目的技术服务，完成一种智擎多模直流应急电源替代装置1套。
[bookmark: _GoBack]工期：合同签订后30日内完成装置加工、装配、调试及试验，并提交全部成果资料。
[bookmark: _Toc242713737]2  测试加工项目要求
[bookmark: _Toc242713738][bookmark: _Toc236389240]2.1 服务目标
本项目委托乙方开展一种智擎多模直流应急电源替代装置加工、装配、调试与试验测试服务，基于甲方提供的装置设计方案及材料，完成装置整机制作、功能调试与性能试验，输出完整测试验证资料，保障装置满足10kV开关站直流屏充电模块突发故障时站用直流电源不间断的要求。
[bookmark: _Toc236389242][bookmark: _Toc242713739]2.2 加工服务要求
1、整机加工装配服务
根据甲方提供的装置设计方案及材料，完成分布-集中主回路拓扑模组加工测试、工控机式主控单元加工测试、物联网通讯模块组装测试、移动式一体化机箱加工装配、输入输出端子及配线的加工装配走线，专用软件的开发，完成整机加工、组装、软件测试和整机调试。整机应满足耐受10kV电压、通过10A电流的使用要求，专门用于解决10kV开关站直流屏充电模块突发故障导致的站用直流电源中断问题。
2、加工质量要求
（1）加工测试完成一款集双路交流输入、高效AC/DC变换、多电压等级DC/DC输出、智能控制与远程监控于一体的便携式设备。重点研究其紧凑型结构、散热管理、人机交互及安全防护设计。
（2）设计加工分布-集中主回路拓扑模组，实现部分单元故障通过切换不同组合而不影响整组输出，在保证效率的同时具备了装置很高的可靠性。
（3）加工测试基于高性能微处理器的核心控制系统，实现输入切换逻辑、输出模式选择（恒压充电模式/恒流带载模式）、过压/过流/短路/过温等多重保护、运行状态实时监测与故障自诊断。
（4）加工测试集成4G/5G或Wi-Fi通信模块，开发配套的手机APP或微信小程序/云端平台，实现远程实时查看设备运行参数（输入电压、输出电压电流、功率、温度、告警信息）及历史数据查询。
（5）接线端子及插头装配：降低接触电阻，保证连接可靠性与兼容性。

3、整机功能要求
（1）开发定制一套专用软件，软件可将装置所有硬件数据进行处理，、计算、分析，内存电源管理曲线，可根据处理后的数据对硬件进行反馈控制，装置工作过程的所有数据可以实时显示并记录，自动存储操作记录以及告警信息， 装置工作数据除图表外还可自动生成曲线图谱直观显示。
（2）装置采用PWM（脉宽调制）控制的主动式功率因数校正（APFC）前端电路，实现宽范围交流输入和高功率因数整流。采用高频隔离DC/DC变换技术（如LLC谐振、移相全桥等），实现高效率、高功率密度的多路直流电压输出。
（3）以DSP（数字信号处理器）或高性能ARM MCU为核心，实现全数字化控制。包括输入电压检测与切换逻辑、输出电压电流的闭环PI/PID调节、多路输出的均流/独力控制、保护算法的快速执行等。
（4）显示与操作：7寸真彩触摸屏，清晰显示状态与参数。支持通过手机APP实现上述监控功能，响应延迟低，数据可靠。

4、整机检验要求
开展一般检查、绝缘性能、参数测试、功能检测、环境试验等，交货前送第三方具有CNAS和CMA资质机构出具合格的检测报告。
[bookmark: _Toc242713740]3 技术服务的要求
[bookmark: _Toc236389241][bookmark: _Toc242713741][bookmark: _Toc10925][bookmark: _Toc236389243]3.1 资质要求
熟悉行业规范，掌握相关技术标准。
[bookmark: _Toc242713742]3.2 技术人员要求
技术服务人员需具备相应技术能力，能根据甲方提供的项目技术服务要求，完成装置的加工和安装调试。
[bookmark: _Toc242713743]3.3 其他要求
1、项目交付后，提供不低于1年的质量保证。
2、本合同项下所形成的相关成果（例如：专利、软件著作权等知识产权的申请权利）归甲方独有，乙方应按本技术条件书要求完成发明专利申请1项以上，并配合甲方办理相关手续。
3、不准将业务进行转包或分包。
4、签订执行网络安全协议和保密协议。
[bookmark: _Toc242713744]4  时间进度要求
合同签订后30日内，完成装置加工、装配、调试及试验，完成技术资料整理，并配合甲方开展项目验收。
[bookmark: _Toc242713745][bookmark: _Toc15129][bookmark: _Toc236389244]5  成果交付与验收
[bookmark: _Toc236389245][bookmark: _Toc242713746][bookmark: _Toc6742]5.1 成果形式及数量要求
1、一种智擎多模直流应急电源替代装置：1套（完成整机加工、装配、调试，满足专用软件显示控制、220V和380V交流输入，220V、110V和48V大电流输出的要求）。
2、技术资料：装置加工图纸及说明书1套、出厂测试报告1套、第三方检验报告1份。
3、申请发明专利1项以上：乙方按甲方要求完成与本项目装置相关的发明专利申请，包括专利技术方案梳理、申请文件编制及提交申请，并配合甲方取得专利申请受理通知。
[bookmark: _Toc2654][bookmark: _Toc236389246][bookmark: _Toc242713747]5.2 成果验收
乙方完成全部加工、装配、调试、测试工作并提交完整成果资料后，甲方组织专家组开展验收。
所有功能和技术指标满足本技术条件书中的要求。
[bookmark: _Toc236389247][bookmark: _Toc242713748]6 投标技术文件要求
[bookmark: _Toc242713749][bookmark: _Toc236389248]6.1 技术方案
投标方应针对加工服务，提供详尽的技术方案，应包含加工方法、装配工艺、质量保障措施、实施步骤等。
[bookmark: _Toc236389249][bookmark: _Toc242713750]6.2 项目管理实施
1、项目人员组织
介绍项目人员组织情况、职责分工、运行机制，提供人员详细资料（包括学历、资质、工作经验等）。
2、项目进度及保障措施
3、项目交付项
投标方根据成果交付与验收要求，应提交给招标方的交付文件等，并附上相应的交付时间计划表。
[bookmark: _Toc236389250][bookmark: _Toc242713751]6.3 技术支持与售后服务
投标方要明确所能提供的服务内容，服务方式，服务承诺和售后服务等情况。
[bookmark: _Toc242713752][bookmark: _Toc236389251]6.4 技术差异表
投标方应将所提供服务差异如实填写在下面空栏里，包括所有服务内容的能力差异。
表6.1 技术差异表
	序号
	条目
	标书所要求的技术服务能力
	投标者所提供的技术服务能力
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc242713753][bookmark: _Toc236389252]6.5 其它补充说明
1、投标方认为需要为本项目提供的其它任何资料信息。
4
