南方电网云南电动汽车服务有限公司智能电表（含模块）及配套能耗集抄平台采购
1、 项目概况
   为及时消除公司异业用电场景下传统人工抄表模式效率低、数据误差大、信息滞后、现场作业风险高的问题，解决人工抄表无法适配分散点位、抄表频次不足、数据追溯困难、核算管控薄弱等现存短板，现需落地异业远程抄表建设及常态化应用工作，通过搭建远程自动化抄表体系，替代传统人工抄表方式，彻底消除人工抄表带来的各类管理缺陷与数据隐患，实现异业用电数据实时采集、精准计量、动态管控，确保异业用电计量、费用核算工作规范有序、精准可靠运行，全面提升异业用电运营运维管理质效。
2、 技术参数
 2.1单相表技术参数
	项目
	技术要求

	正常工作电压范围
	0.9Unom～1.1Unom

	扩展工作电压范围
	0.8Unom～1.15Unom

	准确度等级
	有功：A级、B级

	起动工作电流
	≤0.04Itr（直接接入式）

	电压线路功耗
	非通信状态≤0.5W、通信状态≤3W

	电流线路功耗
	≤1VA

	时钟精度（23℃）
	≤0.5s/d

	正常工作温度
	-25℃～+60℃

	极限工作温度
	-40℃～+70℃

	存储和运输温度
	-40℃～+70℃

	工作湿度
	≤95％RH

	停电后数据保存时间
	≥10年



2.2三相表技术参数
	项目
	技术要求

	电压规格(Unom)
	三相四线
	3×220/380V，3×57.7/100V

	
	三相三线
	3×100V

	主要电流规格
	直接接入：0.2-0.5(60)A，0.4-1(100)A
经电流互感器接入：0.003-0.015(1.2)A，0.015-0.075(6)A

	工作电压范围
	正常范围：0.8Unom～1.15Unom；极限范围：0Unom～1.3Unom

	辅助电源
	交/直流100V～240V（当电表具备时）

	准确度等级
	有功：B级、C级、D级
无功：2级

	有功起动电流
	直接接入式：0.04Itr(B级、C级、D级)
互感器接入式：0.02Itr(C级、D级)、0.04Itr(B级)

	脉冲常数
	出厂设置以面板标识为准

	频率范围
	47.5Hz～52.5Hz

	电压线路功耗
	≤1W、4VA

	停电后数据保存时间
	≥10年

	电池容量
	≥1200mAh

	极限工作范围
	-40℃ ～+70℃（客户因特殊环境使用的定制产品以订单要求的温度范围为准）


2.3电能表功能
2.3.1电能计量
计量总及各费率的正向、反向、组合有功的电量，有功组合方式可设置。
计量总及各费率的四象限无功和组合无功I/II的电量，组合无功方式可设置。
计量A、B、C三相的正反向有功和四象限无功总电量。
存储当前及上12个结算日的电量数据；数据转存时间默认为月初零时(月末24h)，用户可根据实际需求设置其它（1～28日）任意时刻。
[bookmark: _Toc3890]2.3.2需量计量
可记录总及各费率正、反向有功、四象限无功、组合无功最大需量及其发生时间。
最大需量测量采用滑差方式，时间在1～60min范围内可设，默认需量周期15min，滑差时间1min。
保存当前及上12个结算日的需量数据。数据转存时间与电量冻结保持一致。结算日1结算时当前需量数据清零，其余两个结算日转存时，当前需量不清零，历史需量用FF补足。
当发生电压线路上电、时段转换、清零、时钟调整、需量周期改变、功率潮流方向转换等情况时，电能表从当前时刻开始，按照需量周期进行需量测量，当第一个需量周期完成后，按滑差间隔开始最大需量记录。
[bookmark: _Toc373911096][bookmark: _Toc30539]2.3.3测量及监测功能
本仪表实时测量A、B、C各相的电压、电流、相角、视在功率、有功功率、无功功率、功率因数及电网频率，并且显示功率的方向。测量误差不超过±1％。电压、电流为有效值，刷新时间为1s。
越限监测功能：可对各相电压、电流等参数设置阀值进行监视，通过监测该量值是否超出或低于预先设定的限额，以事件方式进行记录。
[bookmark: _Toc4975][bookmark: _Toc373911093]2.3.4时段费率功能
电能表可支持四种费率（尖、峰、平、谷）切换。
具有两套时区表和两套日时段表方案，两套方案各自带有切换时间（年月日时分），可通过预先设置切换时间实现两套费率方案的自动切换。
每套费率时段方案全年最大可设置14个时区，各个时区设置起始日期及使用的日时段表号。每天可以设置14个时段，各个时段设置起始时间及使用的费率。时段最小间隔为15min（由上位机设置软件控制），可跨越零点设置。
具有节假日和周休日特殊费率时段功能。最大可设置254个节假日费率数据。
[bookmark: _Toc18472]2.3.5电量冻结功能
瞬时冻结：电表收到瞬时冻结命令后立即冻结当前电量数据数据，保存最近3次的冻结记录。
定时冻结：可设定为以小时、日、月为周期冻结，保存最近60次冻结数据。冻结命令中数据域99DDhhmm表示以月为周期冻结，9999hhmm表示以日为周期冻结，999999mm表示以小时为周期冻结。
日冻结：存储最近62次带时标的电量数据，如果停电错过日冻结，上电时可补冻，最多补冻7个日冻结数据。
约定冻结：在两套费率/时区/时段/阶梯电价方案切换的约定时刻，冻结此时的电量以及其它重要数据，存储最后2次切换记录。
整点冻结：保存最近254次带时标的电量数据，起始时间、时间间隔可设（默认60min）。
[bookmark: _Toc15169]2.3.6实时钟功能
采用具有温度补偿功能的内置硬件时钟电路；在参比温度（23℃）下，时钟准确度≤±0.5s/d；在-25℃～+60℃范围内，时钟准确度≤±1s/d。
具有日历、计时和闰年自动切换功能；星期可以根据日期自动调整。
可以通过RS485、载波和红外通信接口对电能表校时，设置具有防止非授权人操作。
广播校时每天只允许一次，且校时范围不超过5min，在结算数据转存操作和每日零时前后5min内不能进行广播校时。
[bookmark: _Toc26646][bookmark: _Toc373911108]2.3.7费控功能
电能表根据其费控功能在本地实现与在远程实现区分为本地费控电能表和远程费控电能表。本地费控电能表同时具有本地费控和远程费控的功能。
A.远程费控
远程费控智能电能表是通过网络等虚拟介质远程实现费控功能的电能表。当用户欠费时由远程主站/售电系统发出拉闸命令，通过严格的密码验证及安全认证后，电能表执行拉闸，禁止用户继续用电，液晶显示“拉闸”、“请购电”。当用户充值后， 远程主站/售电系统再发送允许合闸命令，电能表收到命令并经过安全认证后，液晶不显示“拉闸”，用户需要按住下翻键3s后，继电器合闸。
本地主要实现计量功能，计费功能由远程的售电系统完成。
远程通过RS485，载波等通信介质进行参数设置、开户、购电、数据回抄等操作。
远程控制功能，可远程发命令对电能表进行拉闸/允许合闸/直接合闸、报警/报警解除、保电/保电解除等操作。
B.本地费控（可选功能）
本地费控电能表是通过IC卡固态介质在本地实现费控功能的电能表。本地费控电能表支持IC卡进行充值及参数设置，同时也支持通过虚拟介质远程实现充值、参数设置及控制功能的电能表。即本地预付费与远程预付费是本地费控电能表所应具有的两种预付费方式，本地费控电能表的费控功能在智能电能表内部实现。卡操作过程中异常提示见常见故障处理。
可以记录最近10次购电的事件记录（包括本次购电金额，购电前后的购电金额，购电参数等信息）。
报警功能：当电能表内的剩余金额小于等于报警金额1时，液晶显示“请购电”、背光灯亮，电能表预报警来提醒用户及时购电；当电能表内的剩余金额小于等于报警金额2时，液晶显示“请购电”、背光灯亮，电能表此时预跳闸，同时电能表的跳闸指示灯亮，此时用户可插用户卡恢复，继续使用剩余金额。若用户不去购电，剩余金额走到零时，电能表切断供电回路，强制用户只有购电才能恢复。
透支功能：当设置透支金额时（由用电管理部门设置），当透支金额大于等于透支门限时，电能表液晶显示“请购电”、背光灯亮、跳闸指示灯亮，继电器跳闸。当用户再次购电时，电能表自动从本次购电金额中扣除透支金额。
扣费方式：可以选用分时费率电价、阶梯电价，或两者混合电价扣费，具体方式与设置的电价有关。
[bookmark: _Toc24938]2.3.8通信功能
支持远红外、RS485、载波(包括小无线模块，GPRS模块，CDMA模块，具体以实际表型为准)。通信信道物理层相互独立，任意一条通信信道的损坏都不影响其它信道正常工作，并且支持多信道同时通信；支持《DL/T 645-2007 多功能电能表通信协议》及其备案文件。
红外通信波特率固定为1200bps；通信模块与电能表通信波特率固定为2400bps；RS485通信波特率可设置为1200、2400、4800、9600bps，均默认为2400bps。
RS485接口与电能表内部电路实行电气隔离，并有失效保护电路；能耐受交流电压380V、2min不损坏；电能表上电完成后3s内可以使用RS485接口进行通讯。
红外通信接口可读写数据，但设置前需通过密码或其他的安全验证；调制型红外通信接口：通信距离≥5m。
通信模块通信接口采用外置即插即用型通信模块，具有失效保护电路，在模块通信时，电能表的计量性能、存储的计量数据和参数不应受到影响和改变。
[bookmark: _Toc32612]2.3.9液晶显示功能
显示可分自动循显和按键显示两种方式。按键显示时LCD启动背光灯，当电能表带电无按键操作60s后背光灯自动熄灭。自动循显周期可以设置，循显周期范围：5～20s，默认值为5s。自动循显和按键显示内容可以根据用户需要进行设置。红外通讯时启动背光灯，背光在2个自动轮显周期后关闭。
停电后，显示自动关闭，可通过按键方式唤醒显示；电能表被唤醒后如再没有按键操作，自动循环显示一遍电能表内设置的循环显示项目后关闭液晶显示；电能表被唤醒后如有按键操作，按电能表内设置的按键显示项目进行显示，按键操作结束30s后自动关闭液晶显示。
2.4配套能耗集抄平台功能
	功能子模块
	功能说明

	用户类型管理
	维护系统用户的分类信息，支持增删改查操作，适配不同用户群体的收费与管理规则

	收费类型管理
	定义不同的收费类别与规则，支撑多样化的收费业务

	表具厂家管理
	维护表具生产厂家信息，便于设备溯源与运维管理

	表具类型管理
	维护不同类型表具的参数与属性，支持多品类表具接入

	代收费类型管理
	定义各类代收费项目的规则，支持附加费用的统一收取

	区域信息管理
	维护管理区域的层级信息，支持按区域进行业务统计与管控

	收款方式管理
	维护系统支持的各类收款渠道与方式

	计划任务管理
	配置系统自动执行的定时任务，如自动抄表、自动结算等

	参数信息设置
	配置系统运行的全局参数，适配不同业务场景的需求

	集中器类型管理
	维护集中器设备的类型与参数信息，支撑设备接入

	分合闸计划管理
	配置远程分合闸的定时计划，实现用电的自动化管控

	数据订阅管理
	配置数据推送与订阅规则，支持与第三方系统的数据交互

	恶性负载类型管理
	定义恶性负载的识别规则与类型，支撑用电安全管控



3、 资质要求
3.1须是在中华人民共和国境内注册的法人机构，具备企业法人资格，能够独立承担民事责任。
3.2财务状况良好，没有处于被责令停业，财产被接管，冻结，破产状态。
3.3具有专业资格，经营范围须包括电力物资。
四、供货和售后要求
[bookmark: _GoBack]4.1电能表方面
4.1.1供货方应提供设备相关技术文件、产品说明书、安装手册、调试手册、运行手册等资料,并对所提供的全部技术资料的准确性负责，相关资料以电子版或书面材料提供。
4.1.2供货方应提供控制板最新程序及烧写软件。在产品调试、运行过程中，供货方应负责解决设备制造性能、程序更改升级等方面的有关问题，不得另行收费。
4.1.3产品质保期 2年，在产品质保期内有制造质量问题的设备，由供货方负责修理或更换。
4.1.4供货方应提供技术支持服务，质保期内应在2小时内对收货方需求进行及时相应，配合解决货品现场使用相关问题。
4.1.5出厂前应按照需求方设置好费率时段。
4.2能耗集抄平台方面
4.2.1供应商需交付完整的正式版安装包、正版授权许可，同时配套提供《系统安装部署手册》《管理员运维手册》《用户操作手册》《接口开发文档》等全套技术文档，文档需与实际功能完全一致。
4.2.2需完全兼容用户现有表具、集中器、采集器等终端设备（支持 DL/T645、CJ/T188 等行业标准协议），同时适配用户现有服务器操作系统、数据库版本，无需额外改造现有软硬件环境。
4.2.3供应商负责系统的安装、部署、调试与上线，完成与终端设备的联调测试，确保系统上线后抄表成功率≥99.5%、数据准确率≥99.9%，达到正常运行标准。
4.2.4供应商需提供终身技术支持服务。
4.2.5免费开放系统标准接口，支持与用户现有财务系统、充电运营平台、能源管理系统等第三方系统对接，提供技术支持协助完成对接调试。
五、报价须知
5.1报价以人民币为货币单位，包含单价、总价（含税）。
5.2报价人应提供支撑项目报价的相关证明文件（企业营业执照加盖公章），电表类相关业绩材料，报价文件格式见附件。未提供业绩材料及营业执照，则为无效报价。
5.3报价文件应按格式要求进行编制，文件格式为彩色扫描PDF版本，并且逐页加盖公章。
5.4询价成交原则：最低价成交原则报价一经我公司认可，即为签订合同的最终依据。

附件：报价文件
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1、 报价表
（1） 项目费用报价明细（含税）：
	序号
	项目名称
	分项名称
	预计采购数量（具体以实际结算为准）
	单价（含税：元）
	合计（含税：元）

	1
	南方电网云南电动汽车服务有限公司智能电表（含模块）及配套能耗集抄平台采购
	三相多功能电表（含模块）
	40
	
	

	2
	南方电网云南电动汽车服务有限公司智能电表（含模块）及配套能耗集抄平台采购
	单相多功能电表（含模块）
	20
	
	

	3
	南方电网云南电动汽车服务有限公司智能电表（含模块）及配套能耗集抄平台采购
	能耗集抄平台
	1
	
	

	4
	合计
	
	61
	
	


备注：
1.报价中填报的单价与数量乘积须与对应合计金额一致，若出现计算错误导致单价、数量、合计金额不一致的，该报价文件按作废处理
2.合计最高限价35000元（含税），配套能耗集抄平台终身免费提供使用。

