














鲁厂2026年GIS设备移动平台车购置









项目概况
鲁布革电厂GIS设备结构紧凑且作业位置较高，运维过程中存在操作不便、效率低下及安全性欠佳等问题。为满足GIS设备日常运维作业需求，需购置一台安全可靠、高度可调、承载能力强、移动灵活的GIS设备移动平台车，用于GIS设备巡视检查、倒闸操作及检修维护等高处作业。
总则
本规范书适用于鲁布革电厂2026年购置GIS设备移动平台车的技术要求，功能要求、验收标准及售后服务。
本规范书提出的是最低限度的技术要求，并未规定所有技术细节。凡本技术规范书中未规定，但在相关的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，乙方应按相应标准的条文进行维护和修理。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。
本技术规范书所使用的标准如遇与乙方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。
本技术规范书经甲方与乙方双方确认后作为服务合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。
本技术规范书未尽事宜，由甲方与乙方双方协商确定。
本规范书的最终解释权归甲方。
应遵循的主要标准
除本技术协议特殊规定外, 乙方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时, 应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果乙方选用本技术协议规定以外的标准时, 则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在乙方已证明替换标准相当或优于技术协议规定的标准, 并从甲方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。下列标准所包含的条文，通过在本规范书中引用而构成本规范书的条文。所示标准均应采用最新有效版本。
符合GB/T 25849-2024《移动式升降工作平台 设计、计算、安全要求和试验方法》；
符合GB 40160-2021《升降工作平台安全规则》；
符合GB/T 30032.2-2025《移动式升降工作平台 带有特殊部件的设计、计算、安全要求和试验方法 第2部分：装有非导电（绝缘）部件的移动式升降工作平台》；
符合GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》；
符合GB/T 5226.1-2019《机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件》。
使用环境
鲁布革水力发电厂GIS室及升压站生产区域内GIS设备作业位置。
（1）环境温度 0℃～50℃；
（2）相对湿度：≤95％
（3）海拔<3000m。
工作条件
设备在以下环境条件下保证正常工作：
（1） 工作温度：-10℃～+50℃；
（2） 相对湿度：10%～95%（非冷凝）；
（3） 存放温度：-20℃～+50℃；
（4） 电源适应性：充电电源为220V（±10%）交流，50Hz（±2%）单相电源；设备行走及起升工作电源为自带可充电蓄电池直流电源。
（5） 防护等级：电气设备外壳防护等级不低于IP54（防溅水、防尘）；
（6） 稳定性要求：满载工况下整机具备防倾覆能力，倾斜保护系统动作可靠；整机结构强度满足电力生产现场作业安全规范要求。
GIS设备移动平台车技术参数要求
	设备名称
	项目名称
	主要技术参数
	备注说明

	GIS设备移动平台车
	安全工作载荷
	≥230kg
	含作业人员及随身携带工具、材料

	
	延伸平台安全工作载荷
	≥110kg
	延伸平台额定载荷

	
	最大工作高度
	≥1.5m
	满足GIS设备高处作业需求

	
	最大平台高度
	≥1.5m
	—

	
	整机外形尺寸（长×宽）
	≤1.46m×0.76m
	结构紧凑，适应GIS设备间隔狭小空间

	
	整机高度（围栏折叠）
	≤1.61m
	折叠式围栏，减少存放空间占用

	
	工作平台尺寸（长×宽）
	≥1.29m×0.70m
	按人机工程学原理优化作业布局

	
	平台延伸尺寸
	≥0.6m
	脚踏延伸平台，可迅速铺开至作业点

	
	最小转弯半径（内轮）
	≤0.25m
	便于狭小空间内灵活移动

	
	最小离地间隙
	≥0.05m
	—

	
	起升电机
	24V，≥1.3kW
	—

	
	驱动电机
	24V，≥0.45kW
	—

	
	行驶速度（收拢状态）
	≥3.5km/h
	—

	
	行驶速度（起升状态）
	≤0.8km/h
	起升状态限速行走，保障作业安全

	
	上升/下降时间
	≤23s/≤28s
	—

	
	蓄电池
	2×12V，≥83Ah
	—

	
	充电器
	24V，≥15A
	—

	
	最大爬坡能力
	≥25%
	—

	
	工作最大允许角度
	X1.5°/Y3°
	超限自动报警，倾斜保护动作可靠

	
	轮胎
	Φ230×80，无痕轮胎
	不损伤生产区域地面

	
	整机重量
	≤900kg
	轻量化设计，兼顾结构稳定与便携

	
	传动形式
	4×2驱动，全行程行走
	—



主要功能要求
设备需具备但不限于以下功能：
（1）升降与移动：采用液压升降机构，升降动作平稳，具备比例控制功能；具备全行程行走功能（4×2驱动），收拢状态快速行走、起升状态限速行走；
（2）安全防护：配备自动刹车系统、自动坑洞保护系统、倾斜保护系统、紧急下降系统、紧急停止按钮、油管防爆系统及安全检修支撑杆，工作平台设置自锁门；
（3）平台与连接：工作平台设置可调节锁定机构及稳定支撑装置，可与GIS设备可靠连接；平台铺设防滑踏板，防止作业人员滑倒。
（4）功能集成：平台车自带工具箱及专用GIS设备状态标识牌，便于工具取用与标识放置，防范误入带电间隔。
（5）维护与检修：具备故障诊断功能，故障代码自动显示；旋转式底盘设计，便于维护保养。
资料与证书要求
（1）文件资料：需提供中文版产品使用说明书、快速操作指南、维护保养手册等；
（2）证书要求：产品出厂合格证及原产地证明，第三方检测机构出具的检验报告。
验收标准
9.1到货验收
根据合同及本技术规范要求，对全部设备型号、规格、数量、外形、外观、包装及资料文件（包括装箱单、保修单等）等进行验收，并按技术参数表逐项核对主要技术参数。
售后服务
[bookmark: _GoBack]质保期：2年，质保期内出现质量问题免费维修或更换故障部件，并提供维保技术服务。
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